PASKAIDROJUMA RAKSTS

- 1. Vispārējie dati.

Projekta daļa izstrādāta saskaņā ar LR spēkā esošām normām un noteikumiem, kā arī ievērojot ekspluatējošo organizāciju izdotos tehniskos norādījumus.

Ārējie tīkli saskaņā ar normatīviem – LBN 223-99, LBN 222-99

Projekta izstrādei izmantoti topogrāfiskie un arhīva materiāli, kā arī veikta objekta izpēte uz vietas. Projekta daļā izstrādāti ārējie tīklu zīmējumi.

Pirms būvdarbu uzsākšanas, izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietu. Iebūvējot projektētos inženiertīklus, ņemt vērā stāvokli uz vietas, un nepieciešamības gadījumā koriģēt inženiertīklu iebūvēšanas vietu, saskaņojot ar projekta autoru.

Būvdarbu laikā nodrošināt esošo un jaunizbūvēto inženiertīklu aizsardzību un nostiprināšanu.

Montāžas darbi un pārbaude veicama saskaņā ar CN 3.05.04-85, kā arī ievērojot materiālu un iekārtu piegādātājfirmu tehniskiem norādījumiem.

Projekta daļā izstrādāti ārējie tīklu zīmējumi.

2. Lietus ūdens kanalizācija.

Projektā paredzēts izbūvēt jaunu lietus ūdens kanalizācijas kolektoru no jaunā Ventas tilta līdz Fabrikas ielas iepriekš projektētiem lietus ūdens kanalizācijas tīkliem, un  jaunu lietus ūdens kanalizācijas kolektoru no jaunā Ventas tilta līdz Rūpniecības ielas iepriekš projektētiem lietus ūdens kanalizācijas tīkliem. Projektētā lietus kanalizācijas kolektora diametrs 250mm. Lietus ūdens kanalizācijas kolektora dziļums un kritums projektēts ievērojot ielas reljefu un šķērsošanos ar komunikācijām. Paredzēts izbūvēt lietus ūdens uztvērējakas(gūlijas) ar nosēddaļu. Uztvērējaku pieslēguma cauruļvadu diametrs 200mm.

Caurules ieguldīt uz 15cm izlīdzinošās kārtas no blietētas smilts. Tranšeju aizbērt ar grunti(ja māla daļiņas <5%), to noblietējot līdz dabīgai blīvuma pakāpei. Blīvēšanu veikt pa 20-30cm biezām kārtām. Blīvēšanu veikt ar rokas vibroblieti. Zonā ap cauruļvadiem blietēšanu veikt bez mehānismiem. Cauruļvadus ieguldīt sausā tranšejā. Darbus aizliegts veikt slapjā tranšejā. Gruntsūdens atsūknēšanai no tranšejas izmantot pārvietojamu iegremdējamu drenāžas sūkni vai gruntsūdens līmeņa pazemināšanai izmantot gruntsūdens pazemināšanas iekārtu ar adatfiltriem.

3. Ūdensvads.

Projektā paredzēts savienot iepriekš projektēto ūdensvadu  Fabrikas ielā ar iepriekš projektēto ūdensvadu Rūpniecības ielā. Ūdensvada maģistrāli paredzēts izbūvēt no ūdensapgādes spiedcaurulēm PE PN10 un ar diametru D200mm. Iebūves dziļums  h=1,50 – 1,60m. Pāri tiltam paredzēts izbūvēt ūdensvadu no Upolar siltināta spiedvada PE PN10 D200/315mm atbilstoši tehniskajiem noteikumiem.

Ūdensvadu aprīkot ar DEVI pašregulējošo apsildes kabeli, skatīt ELT daļā.

Ūdensvada cauruļvada stiprinājumus uz tilta skatīt „Būvkonstrukciju daļā”. Tilta augstākajā punktā uz ūdensvada paredzam uzstādīt automātisko atgaisotāju. Tilta abos galos pardzam akas ar ugunsdzēsības hidrantu un ūdensvada iztukšošanas ventīli, un drenāžu uz tuvāko lietus ūdens kanalizācijas aku.

Caurules ieguldīt uz 15cm izlīdzinošās kārtas no blietētas smilts. Tranšeju aizbērt ar grunti(ja māla daļiņas <5%), to noblietējot līdz dabīgai blīvuma pakāpei. Blīvēšanu veikt pa 20-30cm biezām kārtām. Blīvēšanu veikt ar rokas vibroblieti. Zonā ap cauruļvadiem blietēšanu veikt bez mehānismiem. Cauruļvadus ieguldīt sausā tranšejā.

Piezīmes:

1.Ielas posmā šķērsojumā ar esošo kabeļu trasi, kabeļiem paredzēt divdaļīgas apvalkcaurules uzstādīšanu. Celtniecības gaitā nodrošināt to ekspluatāciju. Nodrošināt atrakto kabeļu aizsardzību, tos atsienot pār tranšeju pārliktu siju.

2. Cauruļvadu ieguldīšanas klase T8.

Inženieris                                            A. Urtāns