Paskaidrojuma  raksts  ELT.

Ievads.

Skiču projekts objektam „Jaunā  Ventspils tilta un pievedceļu  tehniskais projekts ,  Ventspils” izstrādāts pamatojoties uz  Ventspils pilsētas domes 8.04.2005.g. izsniegto arhitektūras un plānošanas uzdevumu Nr. 34, 28.11.2005.g. izsniegto arhitektūras un plānošanas uzdevuua Nr. 76 un 77, projektēšanas uzdevumu.

Elektroapgādes daļas projekts izstrādāts vadoties pēc A/S “Latvenergo“ Ventspils RET izdotajiem tehniskajiem noteikumiem Nr.30R4E0-01/615 no 24.04.2007.

Paredzamais būvniecības laiks – 2008.gads.

Izmantotie izejas materiāli.

Ģeodēzija.

Ģeodēziskās uzmērīšanas darbus veica SIA “ĢEODĒZISTS” digitālajā sistēmā. Uzmērījums veikts LKS-92TM koordinātu un Baltijas augstumu sistēmā.

Projektētie  inženiertīkli.

Projektēšanas darbi izpildīti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem būvnormatīviem , noteikumiem un vispārējām normām.

0,4 kV spēka elektrotīkli

Saglabāt un aizsargāt visus esošos 0,4 kV un 10 kV kabeļus. Krustojumos izbūvēt rezerves aizsargcaurules D110mm. Esošiem spēka kabeļiem nepieciešamības gadījumā montēt remontcaurules.

Ielas  elektroapgaismojums

Izbūvēt ielas un tilta apgaismojumu ieguldot tranšejā kabeli AXMK – 4x50 no agrāk projektētā apgaismojuma kabeļskapja (Rūpniecības ielas projekts ) līdz Fabrikas ielas projektētajam pēdējam balstam . Izbūvēt metāla balstus H=8,0m ar 150w apgaismojuma armatūrām Nr.1 – Nr.26. Balstus Nr.9-14 izbūvēt pie tilta konstrukcijām , kabeļa izbūve tilta posmā pie konstrukcijām plastikāta aizsargcaurulē.Balsts Nr.1 iebarots ar kabeli AXMK-4x16 no kabeļskapja.

Rezerves aizsargcaurule tilta posmam

Gar tilta konstrukcijām visā tilta garumā (pretējā pusē apgaismojuma kabelim) izbūvēt plastikāta cauruli D110mm rezerves kabeļu ievilkšanai.

Papildinājums.

Zem ielas braucamās daļas un krustojumos ar citām komunikācijām kabeļi jāievelk firmas “AROT” plastikāta aizsargcaurulēs. Visos krustojumos ieguldīt rezerves caurules.

Neskaidrības gadījumā sazināties ar projekta autoru.

Sastādīja:                      K.Draviņš