1.pielikums
Atklātā iepirkuma “Gaisa kondicionēšanas un ventilācijas sistēmu 

apkalpošana Ventspils brīvostas pārvaldes ēkās” nolikumam, 

identifikācijas Nr. VBOP 2024/61

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

1. Vispārējas prasības pakalpojuma veikšanai:

1.1. Pretendentam ir jānodrošina gaisa kondicionēšanas un vēdināšanas iekārtu (turpmāk – Sistēma) regulārās tehniskās apkopes un remonta darbi to atrašanās vietās pēc Pasūtītāja pilnvarotas personas pieprasījuma, iepriekš saskaņojot ierašanās laiku, vai pēc iepriekš saskaņota grafika, pamatojoties uz Tehniskās specifikācijas 2.puntā noteikto.

1.2. Sistēmas tehniskās apkopes un remontu darbus veic speciāli apmācīti un sertificēti Pretendenta speciālisti, par kuriem Pretendents uzņemas pilnu atbildību.

1.3. Sistēmas tehniskās apkopes un remontu darbi tiek veikti saskaņā ar Pasūtītāja norādījumiem un iekārtu ražotāja instrukcijām/rokasgrāmatām, izmantojot sertificētus materiālus un izstrādājumus, nodrošinot Sistēmas uzturēšanu pienācīgā darba stāvoklī.

1.4. Sistēmas apkopes darbu izpildi objektos apstiprina Pasūtītāja pārstāvis, parakstot aktu, kuru Pretendents aizpilda veicot katru apkopi.
1.5. Sistēmas iekārtu, vadības un automātikas vizuālu uzraudzību veikt ne retāk kā reizi mēnesī.

1.6. Pēc Pasūtītāja pilnvarotas personas pieteikuma (avārijas izsaukuma gadījumā) saņemšanas, pretendentam jānodrošina speciālista/-u ierašanās objektā - Sistēmas bojājuma vietā ne vēlāk kā 1 (vienas) stundas laikā jebkurā diennakts laikā un 3 (trīs) stundu laikā jāveic attiecīgā bojājuma novēršana vai lokalizēšana.
1.7. Pretendentam jānodrošina bojājumu pieteikumu pieņemšana 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā.

1.8. Ja Sistēmas regulārās apkopes vai diagnostikas laikā konstatē, ka ir nepieciešams veikt remontu, kuru nav iespējams paveikt vienlaicīgi ar notiekošo apkopi vai remonta izpildei nepieciešami nepieciešama detaļu nomaiņa, tad Pretendenta 1 (vienas) darba dienas laikā pēc apkopes pabeigšanas sagatavo defektācijas aktu un remonta darbu tāmi, kuru iesūta Pasūtītājam apstiprināšanai. Remontu darbu tāmē norāda visas remonta darbu izmaksas, t.sk. pakalpojuma izmaksas, materiālu izmaksas, detaļu izmaksas u.c.).

1.9. Pretendentam remonta darbu izpilde jānodrošina 3 (trīs) darba dienu laikā no remonta darbu tāmes saskaņošanas brīža vai citā termiņā, pusēm vienojoties.

1.10. Pretendents remonta darbu izpildē drīkst izmantot tikai jaunas rezerves daļas, kas paredzēta katrai konkrētai Sistēmas iekārtai.

1.11. Sistēmas bojājumu gadījumā, ja tam cēlonis ir nekvalitatīvi veikta tehniskā apkope, remonts vai cita veida bojājuma, kas radies Pretendenta vainas dēļ, Pretendenta pienākums ir nekavējoties novērst Sistēmas bojājumu bez maksas.

1.12. Pretendentam ir jānodrošina Sistēmas remonta darbu garantijas laika – 6 (seši) mēneši.

1.13. Remonta darbos izmantotajām rezerves daļām ir jānosaka ražotāja garantija saskaņā ar tehnisko dokumentāciju, bet ne īsāku kā 6 (seši) mēneši. Pēc rezerves daļu nomaiņas Pretendents iesniedz pasūtītājam nomainītās rezerves daļas garantiju apliecinošu dokumentu.

1.14. Gadījumā, ja garantijas laikā pēc Sistēmas iekārtas remonta iekārtai rodas tādi paši bojājumi, kuru novēršanai tiks veikts remonts vai remontā izmantotajām detaļām rodas bojājumi, Pretendenta pienākums ir ierasties un 1 (vienas) darba dienas laikā bez maksas veikt atkārtotu remontu un bojātās detaļas nomaiņu pret jaunu.

2. Sistēmas iekārtu apkopes

Pretendents ar saviem instrumentiem (darbarīkiem) un darbaspēku veic regulārās tehniskās apkopes Pasūtītāja rīcībā Sistēmas iekārtām:

2.1. Minimālās prasības gaisa kondicionētāju ārējo bloku veicamajiem darbiem:

2.1.1. Vispārējā iekārtas tehniskā apkope vismaz 2 (divas) reizes gadā (aprīlis/maijs un oktobris), t.sk.

2.1.1.1. Freona sistēmas darbības pārbaude (kompresors, kondensāts, iztvaikotājs);

2.1.1.2. Freona uzpildīšana (daudzums pēc vajadzības);

2.1.1.3. Elektriskās daļas pārbaude;

2.1.1.4. Vadības bloka pārbaude;

2.1.1.5. Citi darbi, ko ražotājs noteicis.

2.2. Minimālās prasības gaisa kondicionētāju iekšējo bloku veicamajiem darbiem:

2.2.1. Vispārējā iekārtas tehniskā apkope vismaz 2 (divas) reizes gadā (aprīlis/maijs un oktobris), t.sk.

2.2.1.1. Filtru sekciju pārbaude un tīrīšana;

2.2.1.2. Freona sistēmas darbības pārbaude (kompresors, kondensāts, iztvaikotājs);

2.2.1.3. Ventilācijas sekcijas pārbaude;

2.2.1.4. Elektriskās daļas pārbaude;

2.2.1.5. Vadības bloka pārbaude;

2.2.1.6. Citi darbi, ko ražotājs noteicis.

2.3. Minimālās prasības telpu fankoilu iekārtu veicamajiem darbiem:

2.3.1. Vispārējā iekārtas tehniskā apkope vismaz 2 (divas) reizes gadā (aprīlis/maijs un oktobris), t.sk.

2.3.1.1. Filtru sekciju pārbaude;

2.3.1.2. Glukoila sistēmas darbības pārbaude (kompresors, kondensāts, iztvaikotājs);

2.3.1.3. Ventilācijas sekcijas pārbaude;

2.3.1.4. Elektriskās daļas pārbaude;

2.3.1.5. Vadības bloka pārbaude;

2.3.1.6. Citi darbi, ko ražotājs noteicis.

2.4. Minimālās prasības aukstuma mašīnas iekārtu veicamajiem darbiem:
2.4.1. Vispārējā iekārtas tehniskā apkope vismaz 2 (divas) reizes gadā (aprīlis/maijs un oktobris), t.sk.

2.4.1.1. Freona sistēmas darbības pārbaude (kompresors, kondensāts, iztvaikotājs);

2.4.1.2. Freona uzpildīšana (daudzums pēc vajadzības);

2.4.1.3. Elektriskās daļas pārbaude;

2.4.1.4. Vadības bloka pārbaude;

2.4.1.5. Citi darbi, ko ražotājs noteicis.

2.5. Minimālās prasības ventilācijas agregātu veicamajiem darbiem:

2.5.1. Vispārējā iekārtas tehniskā apkope vismaz 4 (četras) reizes gadā (marts, jūnijs, septembris un decembris), t.sk.

2.5.1.1. Iekārtu darbības pārbaude visos režīmos;

2.5.1.2. Ventilatoru, dzinēju stiprinājumu pārbaude;

2.5.1.3. Amortizatoru kvalitātes un stiprinājumu drošības pārbaude;

2.5.1.4. Ventilatoru siksnu un nostiepuma pārbaude;

2.5.1.5. Filtru stāvokļa pārbaude, ja nepieciešams - nomaiņa;

2.5.1.6. Filtru aizsērēšanas devēju un indikatoru pārbaude;

2.5.1.7. Iztīrīt siltummaini no putekļiem, pārbaudīt tā automātisko darbību;

2.5.1.8. Kondensāta drenāžas cauruļu pārbaude;

2.5.1.9. Plūsmas regulatora darbības pārbaude, regulēšana un tīrīšana;

2.5.1.10. Vadības devēju pārbaude, ja nepieciešama – nomaiņa;

2.5.1.11. Elektrisko savienojumu drošības pārbaude vadības blokos, pie dzinējiem, sildītājiem;

2.5.1.12. Gaisa mitrinātāja tvaika temperatūras pārbaude pie iztvaikošanas caurules;

2.5.1.13. Gultņu ieeļļošana.

