1.pielikums

Atklāta iepirkuma “Siltumtehnikas, ūdensvadu un kanalizācijas sistēmu 

apkalpošana Ventspils brīvostas pārvaldes ēkās” nolikumam, 

identifikācijas Nr. VBOP 2024/60
Darba uzdevums

1. Siltumapgādes, ūdensvada un kanalizācija sistēmu tehniskās apkopes noteikumi, kuri jāievēro Izpildītājam veicot tehnisko apkopi:
	Nr.p.k.
	Objekta nosaukums
	Objekta adrese
	Apkures sezonā veicamo darbu apraksts

siltummezglos
	Visu gadu veicamo darbu apraksts

ŪK daļās

	1.
	Ventspils brīvostas pārvaldes administrācijas ēka

(Siltumpunkts un ŪK sistēmas)
	Jāņa iela 19, Ventspils
	Līdz apkures sezonas sākumam veikt apkures sistēmas skalošanu, nepieciešamības gadījumā veikt siltummaiņu ķīmisko skalošanu un hidraulisko pārbaudi ar darba spiedienu ne augstāku par 6atm.
Uzsākot apkures sezonu, veikt atgaisošanas krānu uzstādīšanu, sistēmas uzpildīšanu, atgaisošanu un visu apkures sezonas laiku sekot visu noslēgventīļu, regulējošo ierīču darbībai un duļķu filtru tīrībai.
	_

	2.
	Pasažieru prāmju termināļa ēka 

(Siltumpunkts un ŪK sistēmas)
	Dārzu iela 6, Ventspils
	Līdz apkures sezonas sākumam veikt apkures sistēmas skalošanu, nepieciešamības gadījumā veikt siltummaiņu ķīmisko skalošanu un hidraulisko pārbaudi ar darba spiedienu ne augstāku par 6atm.
Uzsākot apkures sezonu, veikt atgaisošanas krānu uzstādīšanu, sistēmas uzpildīšanu, atgaisošanu un visu apkures sezonas laiku sekot visu noslēgventīļu, regulējošo ierīču darbībai un duļķu filtru tīrībai.
	Ne retāk, kā reizi mēnesī apsekot objektos WC skalojamo trauku, sēdpodu, izlietņu, ūdens krānu, pisuāru, dušas, sifonu stāvokli, kā arī kanalizācijas nosēdaku un tauku uztvērēju stāvokli (kur tādi ir).

	3.
	Kravu termināļa ēka

(Siltumpunkts un ŪK sistēmas)
	Sarkanmuižas dambis 25c
	Līdz apkures sezonas sākumam veikt apkures sistēmas skalošanu, nepieciešamības gadījumā veikt siltummaiņu ķīmisko skalošanu un hidraulisko pārbaudi ar darba spiedienu ne augstāku par 6atm.
Uzsākot apkures sezonu, veikt atgaisošanas krānu uzstādīšanu, sistēmas uzpildīšanu, atgaisošanu un visu apkures sezonas laiku sekot visu noslēgventīļu, regulējošo ierīču darbībai un duļķu filtru tīrībai.
	Ne retāk, kā reizi mēnesī apsekot objektos WC skalojamo trauku, sēdpodu, izlietņu, ūdens krānu, pisuāru, dušas, sifonu stāvokli, kā arī kanalizācijas nosēdaku un tauku uztvērēju stāvokli (kur tādi ir).

	4.
	Biroja ēka

(Siltumpunkts un ŪK sistēmas)
	K.Valdemāra iela 2, Ventspils
	Līdz apkures sezonas sākumam veikt apkures sistēmas skalošanu, nepieciešamības gadījumā veikt siltummaiņu ķīmisko skalošanu un hidraulisko pārbaudi ar darba spiedienu ne augstāku par 6atm.
Uzsākot apkures sezonu, veikt atgaisošanas krānu uzstādīšanu, sistēmas uzpildīšanu, atgaisošanu un visu apkures sezonas laiku sekot visu noslēgventīļu, regulējošo ierīču darbībai un duļķu filtru tīrībai.
	Ne retāk, kā reizi mēnesī apsekot objektos WC skalojamo trauku, sēdpodu, izlietņu, ūdens krānu, pisuāru, dušas, sifonu stāvokli, kā arī kanalizācijas nosēdaku un tauku uztvērēju stāvokli (kur tādi ir).

	5. 
	Ražošanas ēka (siltumpunkts, ŪK sistēmas)
	Augsto tehnoloģiju parks 1A, Ventspils
	Veikt ēkas vispārējo koplietošanas apkures tīklu un sistēmas uzturēšanu, apkopi. 
Veikt uzraudzību siltumenerģijas racionālai lietošanai. 
Apkopes veikt saskaņā ar iekārtu pasē uzrādīto grafiku. 
Darbības robeža – līdz PSIA „Ventspils siltums” noteiktās robežlīnijas.


	_



	6.
	 Ražošanas ēka (siltumpunkts, ŪK sistēmas)
	Augsto tehnoloģiju parks 5, Ventspils
	Veikt ēkas vispārējo koplietošanas apkures tīklu un sistēmas uzturēšanu, apkopi. 
Veikt uzraudzību siltumenerģijas racionālai lietošanai. 
Apkopes veikt saskaņā ar iekārtu pasē uzrādīto grafiku. 
Darbības robeža – līdz PSIA „Ventspils siltums” noteiktās robežlīnijas.

	_




2. Ēkas īpašnieks (vai valdītājs) nodrošina:

2.1. elektrisko apgaismojumu ēkas tehniskajos koridoros, pagrabos, bēniņos un siltuma mezglos;

2.2. brīvu pieeju visiem siltumapgādes sistēmu cauruļvadiem un noslēgarmatūrām;

2.3. nepieciešamības gadījumā/os - grīdas un sienas cauruļvadu kanālu atvēršanu, kā arī veic citus celtniecības darbus, kas nepieciešami, lai lokalizētu avārijas;

2.4. nepieciešamības gadījumā/os  - ēkas siltuma mezgliem durvju un siltuma mezglu kosmētisko remontu;

2.5. siltumapgādes, ūdensvadu un kanalizācijas sistēmu apkopes darbinieku pārstāvi ar apkalpojamās ēkas siltummezgla, pagrabu un bēniņtelpu atslēgām.

3. Citi noteikumi:

3.1. jebkuri neplānoti remonta darbi Objektos un to tāmes, pirms attiecīgo darbu veikšanas, obligāti jāsaskaņo ar Pasūtītāja pārstāvi;

3.2. iekārtu apkopes darbu izpildi Objektos apstiprina Pasūtītāja pārstāvis, parakstot aktu, kuru Izpildītājs aizpilda veicot katru apkopi;

3.3. Izpildītājs ierodas Objektā 1 (vienas) stundas laikā jebkurā diennakts laikā no brīža, kad Pasūtītāja pārstāvis pieteicis bojājumu un 3 (trīs) stundu laikā veic attiecīgā bojājuma novēršanu vai lokalizēšanu.
