| ##### SIA “GT L” |  |  |
| --- | --- | --- |
| ATSKAITE |  |  |
| VENTSPILS BRĪVOSTAS NAFTAS MULIŅA Nr. 1 PIESĀRŅOJUMA AR NAFTAS PRODUKTIEM APSEKOŠANA |  |  |
| Nr. 2005/9 |  |  |
| Valdes priekšsēdētājs |  | D. Mihailovs |
| Valdes loceklis |  | B. Kohaņuks |
| Ventspils 2005. gads |  |  |

SATURS

1. Vispārējās ziņas 	3

2. Naftas muliņa Nr. 1 grunts masīva piesārņojuma pakāpes

noteikšana laika periodā no 2000. – 2005. gadiem 	4

2.1. Naftas produktu koncentrācijas izmaiņas

filtrācijas aku – separatoru (FAS) ūdenī 	4

2.2. Brīvo naftas produktu uzkrāšanās FAS 	6

2.3. Naftas produktu sastāva un vecuma noteikšana

atsevišķās FAS 	10

2.4. FAS stāvokļa apsekošana, nosakot nepieciešamos pasākumus

attīrīšanas sistēmas atjaunošanai 	10

3. Sprādzienbīstamu gāzu noteikšana grunts dobumos zem

naftas muliņa Nr. 1 cauruļvadu atbalsta plātnēm, ko

izpildījusi SIA „GT L” 2003. gadā 	12

4. Secinājumi un rekomendācijas 	14

.

5. Pielikumi 	15

5.1. Brīvo naftas produktu slāņa biezums naftas muliņa Nr. 1 FAS pēc

2000.-2005. gadu mērījumu datiem 	16

5.2. Ūdens paraugu ķīmisko analīžu rezultāti

naftas produktu satura daudzuma noteikšanai

naftas muliņa Nr. 1 iebēruma gruntī,

ko izpildījusi SIA „GT L” 	24

5.3. Ūdens paraugu testēšanas rezultāti

naftas produktu satura daudzuma un kvalitātes noteikšanai

naftas muliņa Nr. 1 iebēruma gruntī, ko izpildījušas neatkarīgas laboratorijas 	32

5.4. FAS stāvokļa apsekošanas rezultāti

Ventspils brīvostas naftas muliņā Nr. 1 	35

5.5. Ventspils brīvostas naftas muliņa Nr. 1

iebēruma grunts piesārņojuma ar naftas produktiem

līmeņa skaitliskais novērtējums 	40

1. VISPĀRĒJĀS ZIŅAS

1.1.	Naftas muliņa Nr. 1 grunts masīva piesārņojuma pakāpes noteikšanas darbi izpildīti saskaņā ar noslēgto 2005. gada 15. septembra Līgumu Nr. 2005/9,  SIA „JŪRAS PROJEKTS”.

1.2.	Muliņa ķermenis sastāv no mākslīga, ar augstu caurlaidību smilts uzbērumu, kura apjoms pēc projekta sastāda, apmēram, 62 tūkst. m³. No ostas akvatorijas šis iebērums ir izolēts pa visu perimetru ar metālisku rievsienu, izņemot saknes daļas robežu ar krastu. Naftas muliņa Nr.1 grunts masīva piesārņojuma ainu var parādīt sekojoši: naftas produkti aizpilda smilts iebēruma dobumus (30 – 40% no grunts apjoma) un atrodas brīvā un saistītā ar grunts daļiņu virsmu stāvoklī. Piesārņojums neizšķīst ūdenī un var pārvietoties grunts masīva starpostas telpā ūdens hidrostatiskā spiediena iedarbībā kā emulsija, plēves vai veseli slāņi.

1.3.	Ostas akvatorija ir robežojošās teritorijas, kura satur piesārņojumu, virsūdens – grunts ūdeņu atslodzes bāze. Pazeminoties ūdens līmenim akvatorijā, esošais filtrācijas plūsmas spiediens palielinās, kas noved pie tā izlietojuma palielināšanās, tātad arī iznesai kopā ar naftas produktiem atslodzes vietās. Muliņa smilšu grunts masīvs ir viena no tādām vietām.

1.4.	Ierīkotās un darbojošās naftas muliņa ķermenī filtrācijas akas – separatori (FAS) atļauj pastāvīgi nodalīt naftas produktus  kopā ar grunts ūdeni, uzturot to skaitu un koncentrāciju minimālā līmenī, kur nenotiek piesārņojuma migrācija ostas akvatorijā.

1.5.	Šīs apsekošanas mērķis ir noteikt naftas muliņa Nr. 1 grunts masīva piesārņojumu un novērtēt piesārņojumu lielumu pēdējos gados.

1.6.	Apsekošanas sastāvā izpildīti sekojoši darbi:

- ūdens paraugu atlase (333 gab.) un naftas produktu koncentrāciju noteikšana paraugos           SIA ”GT L” ekspress - laboratorijā (Pielikums 5.2.); atsevišķu paraugu (5 gab.) pārbaude neatkarīgajā laboratorijā (Pielikums 5.3.);

- naftas produktu slāņa biezuma mērījumi FAS (333 gab.) (Pielikums 5.1.);

- ūdens paraugu (3 gab.) izlases ķīmiskā analīze naftas produktu sastāva un vecuma noteikšanai (Pielikums 5.3.);

- FAS stāvokļa apsekošana ar mērķi atjaunot attīrīšanas sistēmu.

2. NAFTAS MULIŅA GRUNTS PIESĀRŅOJUMA PAKĀPES

NOTEIKŠANA 2000. – 2005. GADOS

  - Naftas produktu koncentrāciju izmaiņas filtrācijas aku – separatoru (FAS) ūdenī

2.1.1.	Korporācijas „GT” izpildīto remonta – attīrīšanas darbu rezultātā naftas produktu saturs gruntī 1999. gada decembrī nepārsniedza pieļaujmās robežas. Naftas produktu koncentrācijas ūdenī sastādīja mazāk par 50 mg/l, kur slāņa biezums uz ūdens virsmas filtrācijas akās sastādīja līdz 0,5 mm (zīm. 1). Pēc Pasūtītāja – A/S „VENTSPILS NAFTA” lēmuma no 2000. gada 01. janvāra muliņa grunts masīva attīrīšanas darbi tika pārtraukti.

2.1.2.	2005. gada oktobrī tika atlasīti FAS ūdens paraugi (zīm. 1). Analīžu rezultāti parādīja, ka laika periodā no 2000. gada līdz 2005. gadam naftas produktu koncentrācija pakāpeniski ir palielinājusies un uz doto brīdi pārsniedz maksimāli pieļaujamās normas vidēji pa muliņu 12 reizes. Tabulā Nr. 1 parādītas apkopotās naftas produktu koncentrācijas FAS ūdenī, 2005. gada oktobris.

Tabula Nr. 1

Naftas produktu koncentrācijas vidējās vērtības naftas muliņa Nr. 1

filtrācijas aku – separatoru ūdenī (2005. gada oktobris)

| Izvietojums | Ass | Minimālā koncentrācija, mg/l | Maksimālā koncentrācija, mg/l | Vidējā vērtība, mg/l |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Piestātne Nr. 28 | А | 15 | 9713 | 752 |
|  | B | 11 | 1015 | 124 |
| Demontēto tehnoloģisko cauruļvadu kanāls | C | 14 | 2345 | 274 |
| Centrālā daļa | D | 8 | 155 | 51 |
|  | E | 30 | 4428 | 256 |
| Stenderu zona | D | 23 | 1245 | 291 |
|  | E | 18 | 416 | 130 |
| Piestātne Nr. 29 | F | 16 | 6728 | 832 |
|  | G | 14 | 29090 | 2564 |

Zīm.1

## Brīvo naftas produktu uzkrāšanās FAS

## Pēc attīrīšanas darbu finansējuma pārtraukšanas SIA „GT L” turpināja izpildīt FAS stāvokļa inženiertehnisko kontroli. Vienlaicīgi tika veikti naftas produktu satura novērojumi filtrācijas akās. Noskaidrots, ka uz ūdens virsmas FAS visā naftas muliņa teritorijā uzkrājušies brīvie naftas produkti. Zīm. 2; 2a parādīts naftas produktu koncentrācijas sadalījums muliņa filtrācijas akās saskaņā ar brīvo naftas produktu slāņa biezuma mērījumiem laika periodā no 2000. līdz 2005. gadam. Mērījumu sākotnējie dati redzami Pielikumā 1.

## Mērījumu rezultātu analīze rāda, ka pēc attīrīšanas darbu pārtraukšanas notika naftas produktu koncentrācijas pakāpeniska palielināšanās muliņa grunts iebērumā. Naftas produktu slāņa vidējais biezums FAS muliņa teritorijā 2005. gada beigās sastāda 557 mm. Vislielākais piesārņojums novērojams stenderu zonā, atsevišķos iecirkņos tehnoloģisko cauruļvadu tuvumā, kā arī saknes daļas iecirknī  tuvu no krasta. Šajos iecirkņos naftas produktu slānis filtrācijas akās sasniedz no 295 mm līdz 519 mm, un maksimālās atzīmes sasniegušas vairāk kā 1000 mm.

## Brīvo naftas produktu uzkrāšanās muliņa saknes daļā ir izsaukušas naftas rašanos ostas akvatorijā, kā iemesla dēļ A/S „VENTBUNKERS” dienesti no 2003. gada 01. oktobra veic brīvo naftas produktu izsūknēšanu no FAS muliņa Nr. 1 saknes daļas (zīm. 3):

- piestātne Nr. 28 no FAS Nr. 106А – 112А, Nr. 97B  103B;

- centrālajā daļā no FAS Nr. 1E – 8E;

- piestātne  Nr. 29 no FAS Nr. 95G – 102G, Nr. 86F – 93F.

Zīm.2

Zīm. 2a

Zīm. 3

  - Naftas produktu sastāva un vecuma noteikšana atsevišķās FAS

Paraugu ķīmiskā analīze naftas produktu sastāva un piesārņojuma vecuma noteikšanai izpildīta izlases veidā ar mērķi aptvert visu muliņa perimetru. Kopumā atlasīti pieci piesārņotā ūdens paraugi no FAS, testēšanas rezultāti redzami Pielikumā 5.3. Rezultātu analīze parādīja, ka atlasītajos ūdens paraugos ir fiksēti naftas produkti kā dažāda sastāva un vecuma dīzeļdegviela. Atklāto naftas produktu vecums ļauj noteikt grunts masīva piesārņojuma aptuvenos termiņus, kas sastāda no 9 līdz 19 gadiem. Analīzes metodika ļauj noteikt naftas produktu vecumu ar precizitāti   ± 4 gadi.

## FAS stāvokļa apsekošana, nosakot nepieciešamos pasākumus attīrīšanas sistēmas atjaunošanai

    - Veikta filtrācijas aku – separatoru stāvokļa apsekošana ar mērķi noteikt to tālāku izmantošanu naftas muliņa Nr. 1 iebēruma grunts attīrīšanas sistēmā. Apsekošanas procesā atklāti augšējo atloku atsevišķi bojājumi kā lokālas deformācijas un ieliekumi, kā arī noslēdzošo vāciņu iztrūkums un aizsardzības seguma bojājumi (zīm. 4). FAS skaits ar norādītajiem bojājumiem sastāda ne vairāk ka 15% no to kopējā skaita.

    - FAS iekšējo apjomu apsekošanas rezultāti, lai noteiktu to aizpildījumu pakāpi ar grunti, parādīti Pielikumā 5.4.

    - Lai atjaunotu naftas muliņa grunts masīva attīrīšanas sistēmu, nepieciešams paredzēt šādus pasākumus:

- veikt FAS filtrējošo un aizsardzības sietiņu revizīju;

- izpildīt filtrējošo un aizsardzības sietiņu attīrīšanu ar tvaika spiedienu;

- veikt FAS iekšējo apjomu attīrīšanu no piesērējuma;

- atjaunot FAS cauruļu deformētās daļas;

- nomainīt augšējos atlokus;

- atjaunot deformētos noslēdzošos vāciņus un to stiprinājumu pie atlokiem;

- atjaunot FAS aizsargsegumu;

- pārbaudīt un atjaunot konstruktīvos elementus: tvaika adatas, tvaika šļūtenes un sadalīšanas kolonnas.

- Zīm. 4

- SPRĀDZIENBĪSTAMU GĀZU ATKLĀŠANA GRUNTS DOBUMOS ZEM MULIŅA Nr 1 CAURUĻVADU ATBALSTA PLĀTNĒM,

- IZPILDĪjusi SIA „GT L” 2003. GADĀ

  - Līdz ar ikgadējiem brīvo naftas produktu slāņa biezuma novērojumiem FAS, 2003. gada decembrī SIA „GT L” veica izpētes, lai noteiktu sprādzienbīstamu gāzu saturu naftas muliņa zemplātņu telpā. Skatrakumu izvietojums parādīts zīm. 5.

  - Ar iekārtas „HILTI” palīdzību veikta dzelzsbetona izkraušanas plātnes urbšana ar pastāvīgu ūdens padevi zem spiediena. Sprādzienbīstamu gāzu maisījumu paraugu atlasei izmantotas speciālas palīgierīces.

  - Pēc betona urbšanas zem izkraušanas plātnēm atklāti tukšumi grunts iebērumā 5 – 8 cm augstumā (skatrakums Nr. 1) un 10 – 15 cm  augstumā (skatrakums Nr. 2). Ar firmas „DRAGER” gāzes analizatoru „PAC EX” veikta gāzes – gaisa maisījuma paraugu atlase. A/S „VENTBUNKERS” ķīmiskās laboratorijas speciālisti ir fiksējuši sprādzienbīstamu gāzu esamību ar koncentrāciju vairāk kā 100% sprādzienbīstamības zemākās robežas.

  - Sprādzienbīstamu gāzu uzkrāšanās zemplātņu telpā, kā arī brīvo naftas produktu slāņa biezuma palielināšanās FAS norāda uz to, ka pēc attīrīšanas darbu pārtraukšanas notiek naftas muliņa Nr. 1 piesārņojuma pakāpes palielināšanās.

Zīm. 5

- SECINĀJUMI UN REKOMENDĀCIJAS

  - Ostas akvatorija ir robežojošās teritorijas virsūdens – grunts ūdeņu atslodzes bāze. Pazeminoties ūdens līmenim akvatorijā esošais filtrācijas plūsmas spiediens no krasta puses palielinās, kas noved pie tā izlietojuma palielināšanās un iznesām kopā ar naftas produktiem atslodzes vietās, tai skaitā arī naftas muliņa smilšu grunts masīvā.

  - Esošie muliņa iebēruma gruntī tehnoloģiskie cauruļvadi pēc novērojumu datiem arī ir uzskatāmi kā muliņa iebēruma piesārņojuma avots.

  - Muliņa apsekošanas darbu rezultātā atklāts, ka uz ūdens virsmas filtrācijas akās – separatoros (FAS) pa visu muliņa teritoriju ir uzkrājies būtisks naftas produktu slānis, kurš ar laiku palielinās.

  - Grunts iebēruma naftas produktu piesārņojuma apjoma un pakāpes palielināšanās veicina sprādzienbīstamu gāzu maisījumu izveidošanos un uzkrāšanos muliņa ķermeņa dobumos, kas tika atklāti 2003. gada apsekošanas laikā. Gāzes maisījumu koncentrācija bija vairāk kā 100% no sprādziena robežas.

SIA „GT L” sākot no 1998. gada ir veikusi ekoloģiskā stāvokļa novērojumus muliņa rajonā un ir izpildījusi daļu no naftas muliņa attīrīšanas no naftas produktiem sagatavošanas darbiem.

Ņemot vērā esošos ekoloģiskos apstākļus muliņa rajonā un lai izslēgtu naftas produktu iekļūšanu ostas akvatorijā nepieciešams sekojošais:

- izpildīt iebēruma grunts attīrīšanas darbus no esošajiem tajā naftas produktiem, pielietojot      SIA „GT L” izveidoto attīrīšanas sistēmu;

- lai izslēgtu naftas produktu iznesas akvatorijā no muliņa ķermeņa krasta nostiprinājuma rajonā (piestātnes Nr. 28 un Nr. 29) veikt aizsardzības pasākumu kompleksu, izjaucot krasta nostiprinājumu;

- izpildīt cauruļvadu pārvietošanu uz muliņa virsbūvi un veikt pazemes cauruļvadu utilizāciju;

- veikt krasta teritorijas apsekošanu, kura robežojas ar naftas muliņu Nr. 1 piesārņojuma noteikšanai.

- PIELIKUMI

PIELIKUMS 5.1. Brīvo naftas produktu slāņa biezums naftas muliņa Nr. 1 FAS 			pēc 2000. – 2005. gadu mērījumu datiem

Tabula Nr. 1

Brīvo naftas produktu slāņa biezums naftas muliņa Nr. 1 FAS

pēc 2000. gada augusta – 2005. gada  oktobra mērījumu datiem

| Piestātne Nr. 28 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rinda А |  |  |  |  |  |  |
| FAS Nr. | Naftas produktu slāņa biezums, mm |  |  |  |  |  |
|  | 2000. augusts | 2001. septembris | 2002. oktobris | 2003. novembris | 2004. jūlijs | 2005. oktobris |
| 106А | 18 | 5 | 5 | 100 | 2 | 25 |
| 107А | 14 | 5 | 36 | 100 | 4 | 120 |
| 108А | 16 | 5 | 93 | 100 | 1 | 3 |
| 109А | 20 | 3 | 20 | 7 | 4 | 3 |
| 110А | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 111А | 10 | 4 | 6 | 6 | 1 | 153 |
| 112А | 4 | 5 | 50 | 5 | 61 | 7 |
| 113А | 3 | 5 | 20 | 40 | 1 | 0 |
| 1А | 10 | 20 | 46 | 218 | 148 | 199 |
| 2А | 4 | 11 | 20 | 167 | 204 | 301 |
| 3А | 1 | 2 | 5 | 10 | 13 | 55 |
| 4А | 1 | 2 | 5 | 100 | 2 | 4 |
| 5А | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6А | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7А | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8А | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 23 |
| 9А | 5 | 1 | 15 | 112 | 5 | 2 |
| 10А | 2 | 0 | 4 | 10 | 2 | 0 |
| 11А | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| 12А | 0 | 2 | 0 | 10 | 1 | 1 |
| 13А | 0 | 18 | 20 | 100 | 44 | 3 |
| 15А | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| 16А | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 |
| 17А | 6 | 3 | 9 | 10 | 1 | 1 |
| 18А | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 |
| 19А | 5 | 46 | 108 | 116 | 75 | 139 |
| 20А | 0 | 50 | 56 | 100 | 80 | 110 |
| 21А | 4 | 44 | 20 | 108 | 76 | 107 |
| 22А | 3 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 |
| 23А | 2 | 1 | 4 | 5 | 15 | 5 |
| 24А | 0 | 1 | 4 | 6 | 8 | 1 |
| 26А | 0 | 5 | 6 | 7 | 15 | 13 |
| 27А | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| 28А | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 0 |
| 30А | 0 | 3 | 10 | 18 | 12 | 15 |
| 31А | 0 | 1 | 2 | 11 | 25 | 11 |
| 31IА | 0 | 5 | 20 | 4 | 16 | 29 |
| 32А | 0 | 5 | 18 | 20 | 14 | 14 |
| 33А | 0 | 9 | 12 | 29 | 43 | 111 |
| 34А | 0 | 29 | 45 | 103 | 119 | 283 |
| 35А | 4 | 20 | 117 | 353 | 203 | 360 |
| 36А | 3 | 19 | 108 | 164 | 173 | 180 |
| 38А | 5 | 58 | 5 | 93 | 37 | 100 |
| 39А | 0 | 46 | 50 | 70 | 77 | 90 |
| 40А | 3 | 22 | 57 | 154 | 122 | 198 |
| 41А | 4 | 98 | 104 | 107 | 146 | 118 |
| 42А | 6 | 50 | 123 | 142 | 123 | 108 |
| 43А | 5 | 44 | 50 | 98 | 19 | 65 |

Tabula  Nr.2

Brīvo naftas produktu slāņa biezums naftas muliņa Nr. 1 FAS

pēc 2000. gada augusta – 2005. gada  oktobra mērījumu datiem

| Piestātne Nr. 28 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rinda В |  |  |  |  |  |  |
| FAS Nr. | Naftas produktu slāņa biezums, mm |  |  |  |  |  |
|  | 2000. augusts | 2001. septembris | 2002. oktobris | 2003. novembris | 2004. jūlijs | 2005. oktobris |
| 98В | 19 | 5 | 100 | 105 | 5 | 3 |
| 99В | 20 | 19 | 20 | 61 | 5 | 15 |
| 100В | 5 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| 101В | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 102В | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 103В | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1В | 2 | 50 | 63 | 160 | 287 | 192 |
| 2В | 1 | 13 | 29 | 34 | 17 | 4 |
| 3В | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 |
| 4В | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 |
| 5В | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 71 |
| 6В | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7В | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 8В | 2 | 3 | 23 | 30 | 96 | 15 |
| 9В | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10В | 0 | 0 | 20 | 83 | 75 | 91 |
| 11В | 0 | 28 | 20 | 103 | 83 | 55 |
| 12В | 0 | 5 | 5 | 140 | 44 | 155 |
| 13В | 0 | 18 | 20 | 30 | 94 | 243 |
| 14В | 0 | 17 | 5 | 32 | 7 | 36 |
| 15В | 1 | 3 | 5 | 12 | 1 | 1 |
| 16В | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17В | 4 | 5 | 20 | 50 | 1 | 19 |
| 18В | 0 | 2 | 103 | 119 | 194 | 372 |
| 19В | 0 | 5 | 104 | 194 | 131 | 437 |
| 20В | 0 | 50 | 50 | 107 | 76 | 207 |
| 21В | 1 | 21 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 22В | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 23В | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 24В | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 25В | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| 27В | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 28В | 0 | 1 | 5 | 11 | 31 | 32 |
| 30В | 0 | 10 | 21 | 28 | 32 | 44 |
| 31В | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 32В | 0 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 33В | 0 | 8 | 20 | 21 | 19 | 34 |
| 34В | 0 | 43 | 56 | 131 | 104 | 117 |
| 35В | 0 | 25 | 27 | 33 | 53 | 36 |
| 36В | 0 | 52 | 101 | 50 | 51 | 58 |
| 37В | 0 | 5 | 31 | 81 | 24 | 18 |
| 38В | 4 | 18 | 50 | 143 | 165 | 201 |
| 39В | 48 | 57 | 112 | 165 | 221 | 155 |
| 40В | 50 | 50 | 51 | 41 | 36 | 382 |
| 44В | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 5 |

Tabula  Nr. 3

Brīvo naftas produktu slāņa biezums naftas muliņa Nr. 1 FAS

pēc 2000. gada augusta – 2005. gada  oktobra mērījumu datiem

| Naftas muliņa centrālā daļa (demontēto tehnoloģisko cauruļvadu kanāls) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rinda С |  |  |  |  |  |  |
| FAS Nr. | Naftas produktu slāņa biezums, mm |  |  |  |  |  |
|  | 2000. augusts | 2001. septembris | 2002. oktobris | 2003. novembris | 2004. jūlijs | 2005. oktobris |
| 2C | 0 | 5 | 5 | 4 | 33 | 4 |
| 3C | 5 | 6 | 5 | 9 | 15 | 3 |
| 4C | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| 5C | 52 | 16 | 5 | 8 | 2 | 2 |
| 6C | 50 | 20 | 5 | 4 | 2 | 3 |
| 7C | 21 | 20 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 8C | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 9C | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 11 |
| 10C | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 |
| 11C | 5 | 5 | 5 | 28 | 11 | 55 |
| 12C | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 159 |
| 13C | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 295 |
| 14C | 0 | 5 | 5 | 12 | 5 | 48 |
| 16C | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 17C | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 |
| 18C | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 19C | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 |
| 20C | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 21C | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 |
| 22C | 0 | 5 | 5 | 6 | 1 | 0 |
| 23C | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 24C | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 |
| 25C | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| 26C | 0 | 4 | 5 | 8 | 17 | 0 |
| 27C | 0 | 5 | 5 | 11 | 16 | 0 |
| 28C | 0 | 5 | 5 | 14 | 9 | 3 |
| 29C | 0 | 4 | 5 | 9 | 7 | 4 |
| 30C | 0 | 4 | 5 | 10 | 7 | 3 |
| 31C | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 32C | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 33C | 0 | 3 | 5 | 19 | 7 | 0 |
| 34C | 0 | 2 | 4 | 8 | 6 | 4 |
| 35C | 5 | 5 | 5 | 18 | 8 | 8 |
| 36C | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 |
| 37C | 0 | 3 | 4 | 14 | 6 | 29 |
| 38C | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 |
| 39C | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 15 |
| 40C | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 24 |

Tabula  Nr. 4

Brīvo naftas produktu slāņa biezums naftas muliņa Nr. 1 FAS

pēc 2000. gada augusta – 2005. gada  oktobra mērījumu datiem

| Naftas muliņa centrālā daļa |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rinda D |  |  |  |  |  |  |
| FAS Nr. | Naftas produktu slāņa biezums, mm |  |  |  |  |  |
|  | 2000. augusts | 2001. septembris | 2002. oktobris | 2003. novembris | 2004. jūlijs | 2005. oktobris |
| 1I | 5 | 20 | 20 | 132 | 7 | 1 |
| 1D | 0 | 24 | 5 | 124 | 1 | 0 |
| 2D | 0 | 10 | 5 | 110 | 6 | 1 |
| 3D | 1 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 4D | 1 | 8 | 1 | 1 | 42 | 0 |
| 5D | 1 | 53 | 32 | 40 | 8 | 1 |
| 6D | 4 | 40 | 21 | 43 | 37 | 3 |
| 7D | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 8D | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 9D | 0 | 3 | 5 | 10 | 1 | 1 |
| 10D | 0 | 1 | 3 | 10 | 1 | 1 |
| 11D | 0 | 4 | 4 | 10 | 5 | 3 |
| 12D | 0 | 1 | 5 | 10 | 20 | 12 |
| 13D | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 14D | 0 | 0 | 18 | 30 | 1 | 1 |
| 15D | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 16D | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 17D | 2 | 4 | 5 | 12 | 1 | 8 |
| 18D | 0 | 1 | 4 | 19 | 1 | 0 |
| 19D | 0 | 3 | 20 | 13 | 11 | 10 |
| 20D | 0 | 3 | 4 | 15 | 1 | 0 |
| 21D | 0 | 6 | 5 | 56 | 5 | 4 |
| 22D | 0 | 8 | 5 | 6 | 9 | 25 |
| 23D | 0 | 7 | 5 | 214 | 14 | 11 |
| 24D | 0 | 11 | 5 | 30 | 6 | 3 |
| 25D | 0 | 5 | 5 | 245 | 19 | 20 |
| 26D | 0 | 7 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| 27D | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| 28D | 0 | 5 | 5 | 11 | 15 | 16 |
| 29D | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 30D | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 31D | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 32D | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 33D | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 34D | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 35D | 0 | 0 | 39 | 42 | 32 | 27 |
| 36D | 0 | 0 | 0 | 45 | 1 | 1 |
| 37D | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 38D | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 39D | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 |
| 40D | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 |
| 44D | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| 46D | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 49D | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 50D | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 51D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55D | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 57D | 5 | 96 | 165 | 201 | 281 | 519 |
| 58D | 5 | 50 | 50 | 135 | 143 | 331 |

Tabula  Nr. 5

Brīvo naftas produktu slāņa biezums naftas muliņa Nr. 1 FAS

pēc 2000. gada augusta – 2005. gada  oktobra mērījumu datiem

| Naftas muliņa centrālā daļa |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rinda E |  |  |  |  |  |  |
| FAS Nr. | Naftas produktu slāņa biezums, mm |  |  |  |  |  |
|  | 2000. augusts | 2001. septembris | 2002. oktobris | 2003. novembris | 2004. jūlijs | 2005. oktobris |
| 1I | 18 | 50 | 20 | 100 | 124 | 66 |
| 1E | 16 | 50 | 20 | 120 | 6 | 2 |
| 2E | 19 | 44 | 20 | 104 | 53 | 41 |
| 3E | 20 | 42 | 5 | 11 | 6 | 15 |
| 4E | 7 | 30 | 20 | 38 | 1 | 1 |
| 5E | 6 | 23 | 5 | 18 | 21 | 7 |
| 6E | 0 | 20 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 7E | 0 | 18 | 24 | 63 | 60 | 3 |
| 8E | 0 | 5 | 5 | 6 | 8 | 81 |
| 9E | 0 | 3 | 5 | 5 | 9 | 978 |
| 10E | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 171 |
| 11E | 0 | 4 | 4 | 4 | 18 | 445 |
| 12E | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 13E | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 |
| 14E | 0 | 0 | 4 | 17 | 1 | 36 |
| 15E | 0 | 0 | 0 | 118 | 1 | 16 |
| 16E | 0 | 0 | 10 | 17 | 8 | 27 |
| 17E | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 |
| 18E | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 44 |
| 19E | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20E | 10 | 5 | 5 | 10 | 1 | 0 |
| 21E | 10 | 5 | 5 | 10 | 1 | 0 |
| 22E | 18 | 5 | 5 | 30 | 5 | 2 |
| 23E | 17 | 46 | 53 | 62 | 82 | 500 |
| 24E | 19 | 50 | 56 | 124 | 117 | 178 |
| 25E | 10 | 40 | 62 | 90 | 84 | 82 |
| 26E | 5 | 5 | 5 | 82 | 93 | 93 |
| 27E | 5 | 5 | 5 | 15 | 46 | 143 |
| 28E | 1 | 3 | 4 | 7 | 7 | 3 |
| 29E | 5 | 5 | 5 | 12 | 44 | 10 |
| 30E | 1 | 4 | 5 | 7 | 11 | 5 |
| 31E | 4 | 13 | 5 | 20 | 13 | 7 |
| 32E | 5 | 10 | 5 | 5 | 1 | 0 |
| 33E | 5 | 5 | 5 | 15 | 1 | 1 |
| 34E | 5 | 5 | 15 | 160 | 19 | 16 |
| 35E | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 |
| 36E | 5 | 5 | 5 | 216 | 1 | 1 |
| 37E | 4 | 10 | 5 | 10 | 3 | 7 |
| 38E | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 |
| 39E | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 40E | 0 | 0 | 5 | 194 | 1 | 1 |
| 45E | 5 | 15 | 53 | 132 | 53 | 41 |
| 46E | 5 | 49 | 5 | 163 | 61 | 131 |
| 47E | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 50E | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 51E | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 52E | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 53E | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 56E | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 58E | 1 | 4 | 101 | 10 | 1 | 18 |
| 59E | 5 | 97 | 20 | 160 | 191 | 291 |

Tabula  Nr. 6

Brīvo naftas produktu slāņa biezums naftas muliņa Nr. 1 FAS

pēc 2000. gada augusta – 2005. gada  oktobra mērījumu datiem

| Piestātne Nr. 29 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rinda F |  |  |  |  |  |  |
| FAS Nr. | Naftas produktu slāņa biezums, mm |  |  |  |  |  |
|  | 2000. augusts | 2001. septembris | 2002. oktobris | 2003. novembris | 2004. jūlijs | 2005. oktobris |
| 93F | 5 | 50 | 20 | 102 | 135 | 1063 |
| 92F | 0 | 5 | 0 | 31 | 2 | 497 |
| 91F | 0 | 1 | 0 | 1 | 42 | 265 |
| 90F | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 97 |
| 89F | 0 | 1 | 1 | 1 | 406 | 365 |
| 88F | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 825 |
| 87F | 0 | 1 | 1 | 1 | 354 | 95 |
| 86F | 0 | 50 | 21 | 2 | 1 | 1002 |
| 85F | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 157 |
| 84F | 0 | 2 | 0 | 1 | 192 | 200 |
| 83F | 0 | 5 | 5 | 52 | 148 | 792 |
| 82F | 0 | 21 | 63 | 71 | 215 | 712 |
| 81F | 0 | 2 | 11 | 21 | 320 | 734 |
| 80F | 0 | 4 | 50 | 4 | 1 | 792 |
| 79F | 0 | 1 | 0 | 1 | 192 | 16 |
| 78F | 0 | 15 | 0 | 114 | 31 | 847 |
| 77F | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 440 |
| 76F | 0 | 1 | 0 | 1 | 257 | 59 |
| 75F | 0 | 1 | 8 | 21 | 119 | 422 |
| 74F | 4 | 5 | 1 | 2 | 176 | 100 |
| 73F | 0 | 1 | 2 | 4 | 112 | 560 |
| 72F | 5 | 5 | 5 | 38 | 1 | 501 |
| 71F | 0 | 1 | 15 | 1 | 1 | 22 |
| 70F | 0 | 1 | 16 | 1 | 80 | 280 |
| 69F | 0 | 5 | 20 | 64 | 38 | 517 |
| 68F | 0 | 5 | 20 | 5 | 120 | 215 |
| 67F | 0 | 4 | 22 | 26 | 344 | 229 |
| 66F | 1 | 5 | 5 | 7 | 53 | 770 |
| 65F | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 135 |
| 64F | 0 | 5 | 1 | 1 | 51 | 430 |
| 63F | 0 | 20 | 5 | 37 | 11 | 6 |
| 62F | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18 |
| 59F | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 58F | 0 | 1 | 1 | 1 | 51 | 0 |
| 56F | 2 | 3 | 38 | 66 | 1 | 135 |
| 55F | 0 | 1 | 23 | 1 | 49 | 0 |
| 54F | 0 | 20 | 28 | 51 | 108 | 122 |
| 54F | 0 | 43 | 46 | 134 | 43 | 72 |
| 54F | 0 | 5 | 48 | 55 | 7 | 33 |
| 53F | 0 | 6 | 42 | 45 | 18 | 110 |
| 52F | 5 | 92 | 127 | 165 | 599 | 525 |
| 52F | 0 | 86 | 118 | 137 | 387 | 462 |
| 51F | 0 | 5 | 20 | 39 | 55 | 41 |
| 51F | 5 | 10 | 0 | 8 | 5 | 40 |
| 50F | 5 | 21 | 20 | 26 | 27 | 30 |
| 49F | 4 | 20 | 11 | 10 | 1 | 14 |
| 48F | 5 | 56 | 100 | 39 | 1 | 40 |
| 48F | 5 | 22 | 19 | 141 | 1 | 260 |
| 47F | 12 | 47 | 100 | 124 | 57 | 140 |
| 47"F | 5 | 5 | 103 | 82 | 92 | 175 |
| 46F | 0 | 3 | 23 | 23 | 56 | 108 |
| 45F | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

Tabula  Nr. 7

Brīvo naftas produktu slāņa biezums naftas muliņa Nr. 1 FAS

pēc 2000. gada augusta – 2005. gada  oktobra mērījumu datiem

| Piestātne Nr. 29 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rinda G |  |  |  |  |  |  |
| FAS Nr. | Naftas produktu slāņa biezums, mm |  |  |  |  |  |
|  | 2000. augusts | 2001. septembris | 2002. oktobris | 2003. novembris | 2004. jūlijs | 2005. oktobris |
| 102G | 0 | 2 | 1 | 1 | 12 | 785 |
| 101G | 0 | 2 | 50 | 1 | 1 | 355 |
| 100G | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 950 |
| 99G | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 400 |
| 98G | 0 | 1 | 0 | 140 | 157 | 1160 |
| 97G | 1 | 1 | 1 | 1 | 68 | 1225 |
| 96G | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1001 |
| 95G | 1 | 1 | 1 | 0 | 86 | 1000 |
| 93G | 0 | 2 | 0 | 32 | 107 | 700 |
| 92G | 0 | 3 | 1 | 1 | 11 | 102 |
| 91G | 0 | 9 | 11 | 30 | 248 | 903 |
| 90G | 0 | 18 | 20 | 39 | 388 | 644 |
| 89G | 0 | 2 | 5 | 19 | 273 | 590 |
| 87G | 0 | 10 | 10 | 14 | 12 | 589 |
| 86G | 0 | 10 | 10 | 15 | 263 | 300 |
| 85G | 0 | 12 | 17 | 40 | 458 | 824 |
| 84G | 5 | 15 | 50 | 38 | 455 | 1033 |
| 83G | 0 | 13 | 19 | 43 | 358 | 803 |
| 82G | 5 | 16 | 18 | 51 | 426 | 762 |
| 81G | 0 | 20 | 104 | 20 | 36 | 102 |
| 79G | 0 | 28 | 110 | 39 | 382 | 655 |
| 78G | 0 | 24 | 100 | 45 | 407 | 529 |
| 77G | 4 | 46 | 103 | 42 | 321 | 360 |
| 76G | 4 | 40 | 50 | 51 | 352 | 343 |
| 75G | 5 | 50 | 150 | 169 | 495 | 997 |
| 74G | 0 | 46 | 50 | 39 | 398 | 168 |
| 73G | 0 | 26 | 18 | 20 | 28 | 65 |
| 72G | 0 | 44 | 50 | 47 | 264 | 464 |
| 71G | 0 | 20 | 7 | 1 | 3 | 17 |
| 70G | 0 | 20 | 1 | 1 | 2 | 747 |
| 68G | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 67G | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 65G | 0 | 1 | 1 | 23 | 154 | 25 |
| 64G | 2 | 4 | 31 | 73 | 63 | 82 |
| 63G | 20 | 37 | 12 | 13 | 11 | 29 |
| 62G | 0 | 43 | 26 | 29 | 43 | 70 |
| 61G | 5 | 50 | 20 | 64 | 103 | 403 |
| 60G | 0 | 23 | 100 | 150 | 178 | 72 |
| 59G | 0 | 5 | 121 | 145 | 213 | 262 |
| 59"G | 0 | 100 | 198 | 204 | 284 | 340 |
| 58G | 0 | 94 | 5 | 103 | 102 | 105 |
| 57G | 3 | 50 | 5 | 46 | 76 | 188 |
| 56G | 4 | 34 | 50 | 6 | 84 | 8 |
| 55G | 5 | 45 | 103 | 23 | 5 | 24 |
| 54G | 104 | 50 | 100 | 28 | 56 | 30 |
| 53G | 3 | 45 | 5 | 62 | 18 | 70 |
| 52G | 6 | 48 | 100 | 83 | 121 | 94 |
| 52'G | 8 | 50 | 100 | 78 | 153 | 80 |
| 51G | 8 | 24 | 111 | 153 | 95 | 242 |

PIELIKUMS 5.2. Ūdens paraugu ķīmisko analīžu rezultāti naftas produktu

skaitliskā satura noteikšanai naftas muliņa Nr. 1 iebēruma gruntī,

izpildījusi SIA „GT L”

Tabula Nr. 1

Naftas produktu koncentrāciju mērījumu rezultāti ūdenī, mg/l

| Piestātne Nr. 28 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. p/k | Rinda А FAS Nr. | N/p koncentrācija, mg/l |
| 1 | 106 | 145 |
| 2 | 107 | 320 |
| 3 | 108 | 110 |
| 4 | 109 | 89 |
| 5 | 110 | 25 |
| 6 | 111 | 489 |
| 7 | 112 | 180 |
| 8 | 113 | 44 |
| 9 | 1 | 2895 |
| 10 | 2 | 4974 |
| 11 | 3 | 987 |
| 12 | 4 | 310 |
| 13 | 5 | 64 |
| 14 | 6 | 29 |
| 15 | 7 | 18 |
| 16 | 8 | 198 |
| 17 | 9 | 70 |
| 18 | 10 | 15 |
| 19 | 11 | 82 |
| 20 | 12 | 43 |
| 21 | 13 | 95 |
| 22 | 15 | 33 |
| 23 | 16 | 118 |
| 24 | 17 | 87 |
| 25 | 18 | 22 |
| 26 | 19 | 2022 |
| 27 | 20 | 835 |
| 28 | 21 | 636 |
| 29 | 22 | 58 |
| 30 | 23 | 143 |
| 31 | 24 | 205 |
| 32 | 26 | 342 |
| 33 | 27 | 80 |
| 34 | 28 | 42 |
| 35 | 30 | 1249 |
| 36 | 31 | 9713 |
| 37 | 31' | 2540 |
| 38 | 32 | 929 |
| 39 | 33 | 1344 |
| 40 | 34 | 2710 |
| 41 | 35 | 415 |
| 42 | 36 | 295 |
| 43 | 38 | 189 |
| 44 | 39 | 327 |
| 45 | 40 | 277 |
| 46 | 41 | 0 |
| 47 | 42 | 200 |
| 48 | 43 | 99 |

Tabula Nr. 2

Naftas produktu koncentrāciju mērījumu rezultāti ūdenī, mg/l

| Piestātne Nr. 28 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. p/k | Rinda B FAS Nr. | N/p koncentrācija, mg/l |
| 49 | 98 | 48 |
| 50 | 99 | 23 |
| 51 | 100 | 15 |
| 52 | 101 | 18 |
| 53 | 102 | 11 |
| 54 | 103 | 39 |
| 55 | 1 | 109 |
| 56 | 2 | 22 |
| 57 | 3 | 43 |
| 58 | 4 | 51 |
| 59 | 5 | 59 |
| 60 | 6 | 24 |
| 61 | 7 | 31 |
| 62 | 8 | 208 |
| 63 | 9 | 123 |
| 64 | 10 | 207 |
| 65 | 11 | 93 |
| 66 | 12 | 115 |
| 67 | 13 | 339 |
| 68 | 14 | 100 |
| 69 | 15 | 28 |
| 70 | 16 | 33 |
| 71 | 17 | 84 |
| 72 | 18 | 203 |
| 73 | 19 | 497 |
| 74 | 20 | 298 |
| 75 | 21 | 35 |
| 76 | 22 | 29 |
| 77 | 23 | 44 |
| 78 | 24 | 37 |
| 79 | 25 | 19 |
| 80 | 27 | 28 |
| 81 | 28 | 121 |
| 82 | 30 | 137 |
| 83 | 31 | 25 |
| 84 | 32 | 18 |
| 85 | 33 | 150 |
| 86 | 34 | 383 |
| 87 | 35 | 111 |
| 88 | 36 | 152 |
| 89 | 37 | 38 |
| 90 | 38 | 95 |
| 91 | 39 | 238 |
| 92 | 40 | 1015 |
| 93 | 44 | 70 |

Tabula  Nr. 3

Naftas produktu koncentrāciju mērījumu rezultāti ūdenī, mg/l

| Centrālā daļa |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. p/k | Rinda C FAS Nr. | N/p koncentrācija, mg/l |
| 94 | 2 | 95 |
| 95 | 3 | 74 |
| 96 | 4 | 83 |
| 97 | 5 | 62 |
| 98 | 6 | 79 |
| 99 | 7 | 32 |
| 100 | 8 | 248 |
| 101 | 9 | 205 |
| 102 | 10 | 284 |
| 103 | 11 | 920 |
| 104 | 12 | 1829 |
| 105 | 13 | 2345 |
| 106 | 14 | 800 |
| 107 | 16 | 78 |
| 108 | 17 | 94 |
| 109 | 18 | 39 |
| 110 | 19 | 52 |
| 111 | 20 | 43 |
| 112 | 21 | 21 |
| 113 | 22 | 38 |
| 114 | 23 | 940 |
| 115 | 24 | 187 |
| 116 | 25 | 88 |
| 117 | 26 | 31 |
| 118 | 27 | 43 |
| 119 | 28 | 86 |
| 120 | 29 | 89 |
| 121 | 30 | 71 |
| 122 | 31 | 14 |
| 123 | 32 | 24 |
| 124 | 33 | 28 |
| 125 | 34 | 92 |
| 126 | 35 | 101 |
| 127 | 36 | 205 |
| 128 | 37 | 395 |
| 129 | 38 | 214 |
| 130 | 39 | 125 |
| 131 | 40 | 261 |

Tabula Nr. 4

Naftas produktu koncentrāciju mērījumu rezultāti ūdenī, mg/l

| Centrālā daļa |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. p/k | Rinda D FAS Nr. | N/p koncentrācija, mg/l |
| 132 | 1' | 39 |
| 133 | 1 | 42 |
| 134 | 2 | 28 |
| 135 | 3 | 34 |
| 136 | 4 | 21 |
| 137 | 5 | 49 |
| 138 | 6 | 58 |
| 139 | 7 | 18 |
| 140 | 8 | 35 |
| 141 | 9 | 27 |
| 142 | 10 | 39 |
| 143 | 11 | 20 |
| 144 | 12 | 82 |
| 145 | 13 | 41 |
| 146 | 14 | 45 |
| 147 | 15 | 34 |
| 148 | 16 | 28 |
| 149 | 17 | 70 |
| 150 | 18 | 22 |
| 151 | 19 | 93 |
| 152 | 20 | 8 |
| 153 | 21 | 77 |
| 154 | 22 | 108 |
| 155 | 23 | 88 |
| 156 | 24 | 66 |
| 157 | 25 | 146 |
| 158 | 26 | 25 |
| 159 | 27 | 34 |
| 160 | 28 | 128 |
| 161 | 29 | 27 |
| 162 | 30 | 38 |
| 163 | 31 | 42 |
| 164 | 32 | 36 |
| 165 | 33 | 54 |
| 166 | 34 | 49 |
| 167 | 35 | 155 |
| 168 | 36 | 50 |
| 169 | 37 | 22 |
| 170 | 38 | 34 |
| 171 | 39 | 41 |
| 172 | 40 | 24 |
| 173 | 44 | 35 |
| 174 | 46 | 146 |
| 175 | 49 | 40 |
| 176 | 50 | 51 |
| 177 | 51 | 47 |
| 178 | 52 | 40 |
| 179 | 55 | 23 |
| 180 | 57 | 1245 |
| 181 | 58 | 989 |

Tabula  Nr. 5

Naftas produktu koncentrāciju mērījumu rezultāti ūdenī, mg/l

| Centrālā daļa |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. p/k | Rinda E FAS Nr. | N/p koncentrācija, mg/l |
| 182 | 1' | 226 |
| 183 | 1 | 45 |
| 184 | 2 | 104 |
| 185 | 3 | 89 |
| 186 | 4 | 38 |
| 187 | 5 | 67 |
| 188 | 6 | 69 |
| 189 | 7 | 58 |
| 190 | 8 | 359 |
| 191 | 9 | 4428 |
| 192 | 10 | 680 |
| 193 | 11 | 1046 |
| 194 | 12 | 80 |
| 195 | 13 | 71 |
| 196 | 14 | 95 |
| 197 | 15 | 68 |
| 198 | 16 | 115 |
| 199 | 17 | 88 |
| 200 | 18 | 72 |
| 201 | 19 | 55 |
| 202 | 20 | 43 |
| 203 | 21 | 32 |
| 204 | 22 | 48 |
| 205 | 23 | 875 |
| 206 | 24 | 334 |
| 207 | 25 | 103 |
| 208 | 26 | 157 |
| 209 | 27 | 248 |
| 210 | 28 | 74 |
| 211 | 29 | 81 |
| 212 | 30 | 77 |
| 213 | 31 | 96 |
| 214 | 32 | 45 |
| 215 | 33 | 30 |
| 216 | 34 | 89 |
| 217 | 35 | 74 |
| 218 | 36 | 58 |
| 219 | 37 | 62 |
| 220 | 38 | 53 |
| 221 | 39 | 42 |
| 222 | 40 | 39 |
| 223 | 45 | 202 |
| 224 | 46 | 416 |
| 225 | 47 | 74 |
| 226 | 50 | 58 |
| 227 | 51 | 22 |
| 228 | 52 | 18 |
| 229 | 53 | 35 |
| 230 | 56 | 27 |
| 231 | 58 | 122 |
| 232 | 59 | 323 |

Tabula  Nr. 6

Naftas produktu koncentrāciju mērījumu rezultāti ūdenī, mg/l

| Piestātne Nr. 29 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. p/k | Rinda F FAS Nr. | N/p koncentrācija, mg/l |
| 233 | 93 | 1596 |
| 234 | 92 | 56 |
| 235 | 91 | 25 |
| 236 | 90 | 479 |
| 237 | 89 | 972 |
| 238 | 88 | 493 |
| 239 | 87 | 519 |
| 240 | 86 | 788 |
| 241 | 85 | 18 |
| 242 | 84 | 424 |
| 243 | 83 | 1407 |
| 244 | 82 | 282 |
| 245 | 81 | 284 |
| 246 | 80 | 3574 |
| 247 | 79 | 360 |
| 248 | 78 | 207 |
| 249 | 77 | 18 |
| 250 | 76 | 16 |
| 251 | 75 | 155 |
| 252 | 74 | 205 |
| 253 | 73 | 1487 |
| 254 | 72 | 6728 |
| 255 | 71 | 4892 |
| 256 | 70 | 123 |
| 257 | 69 | 104 |
| 258 | 68 | 93 |
| 259 | 67 | 84 |
| 260 | 66 | 98 |
| 261 | 65 | 19 |
| 262 | 64 | 244 |
| 263 | 63 | 81 |
| 264 | 62 | 110 |
| 265 | 59 | 34 |
| 266 | 58 | 21 |
| 267 | 56 | 397 |
| 268 | 55 | 45 |
| 269 | 54 | 281 |
| 270 | 54' | 193 |
| 271 | 54" | 94 |
| 272 | 53 | 157 |
| 273 | 52 | 993 |
| 274 | 52' | 1239 |
| 275 | 51 | 311 |
| 276 | 51' | 400 |
| 277 | 50 | 845 |
| 278 | 49 | 1824 |
| 279 | 48 | 2388 |
| 280 | 48' | 1008 |
| 281 | 47 | 4389 |
| 282 | 47' | 1894 |
| 283 | 46 | 628 |
| 284 | 45 | 189 |

Tabula Nr. 7

Naftas produktu koncentrāciju mērījumu rezultāti ūdenī, mg/l

| Piestātne Nr. 29 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. p/k | Rinda G FAS Nr. | N/p koncentrācija, mg/l |
| 285 | 102 | 40 |
| 286 | 101 | 247 |
| 287 | 100 | 603 |
| 288 | 99 | 235 |
| 289 | 98 | 773 |
| 290 | 97 | 983 |
| 291 | 96 | 3177 |
| 292 | 95 | 4791 |
| 293 | 93 | 797 |
| 294 | 92 | 4334 |
| 295 | 91 | 26,9 |
| 296 | 90 | 2389 |
| 297 | 89 | 1962 |
| 298 | 87 | 211 |
| 299 | 86 | 1003 |
| 300 | 85 | 1024 |
| 301 | 84 | 2659 |
| 302 | 83 | 5937 |
| 303 | 82 | 7135 |
| 304 | 81 | 490 |
| 305 | 79 | 5176 |
| 306 | 78 | 1142 |
| 307 | 77 | 5021 |
| 308 | 76 | 14 |
| 309 | 75 | 9264 |
| 310 | 74 | 484 |
| 311 | 73 | 26 |
| 312 | 72 | 680 |
| 313 | 71 | 152 |
| 314 | 70 | 825 |
| 315 | 68 | 30 |
| 316 | 67 | 49 |
| 317 | 65 | 83 |
| 318 | 64 | 344 |
| 319 | 63 | 207 |
| 320 | 62 | 225 |
| 321 | 61 | 11201 |
| 322 | 60 | 420 |
| 323 | 59 | 5210 |
| 324 | 59' | 29090 |
| 325 | 58 | 1245 |
| 326 | 57 | 1407 |
| 327 | 56 | 3450 |
| 328 | 55 | 2220 |
| 329 | 54 | 6820 |
| 330 | 53 | 1029 |
| 331 | 52 | 523 |
| 332 | 52' | 275 |
| 333 | 51 | 218 |

PIELIKUMS 5.3. Ūdens paraugu testēšanas rezultāti naftas produktu kvalitātes un skaitliskā satura noteikšanai naftas muliņa Nr. 1 iebēruma gruntī,

izpildījušas neatkarīgas laboratorijas

Laboratorijas atskaite

PIELIKUMS 5.4. FAS stāvokļa apsekošanas rezultāti                                                            Ventspils brīvostas naftas muliņā Nr. 1

Tabula  Nr. 1

###### FAS stāvokļa apsekošanas rezultāti

| Piestātne Nr. 28 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rinda А |  |  | Rinda В |  |  |
| FAS Nr. | h1 – FAS augstums, cm | h2 – piesērējuma augstums, cm | FAS Nr. | h1 – FAS augstums, cm | h2 - piesērējuma augstums, cm |
| 106А | 447 | 4 | 98В | 437 | 3 |
| 107А | 478 | 3 | 99В | 447 | 1 |
| 108А | 447 | 1 | 100В | 443 | 3 |
| 109А | 448 | 2 | 101В | 446 | 4 |
| 110А | 450 | 17 | 102В | 447 | 3,5 |
| 111А | 447 | 5 | 103В | 447 | 2 |
| 112А | 450 | 3 | 1В | 426 | 9,5 |
| 113А | 445 | 10 | 2В | 441 | 3 |
| 1А | 356 | 13 | 3В | 440 | 2,5 |
| 2А | 389 | 4 | 4В | 373 | 2 |
| 3А | 447 | 14 | 5В | 360 | 24 |
| 4А | 436 | 6 | 6В | 437 | 1 |
| 5А | 361 | 1 | 7В | 452 | 2,5 |
| 6А | 377 | 6 | 8В | 480 | 2 |
| 7А | 476 | 4 | 9В | 494 | 2 |
| 8А | 495 | 3 | 10В | 495 | 13 |
| 9А | 491 | 3 | 11В | 463 | 14 |
| 10А | 497 | 4 | 12В | 494 | 3,5 |
| 11А | 495 | 2 | 13В | 498 | 15 |
| 12А | 496 | 1 | 14В | 500 | 11 |
| 13А | 497 | 0 | 15В | 497 | 7 |
| 15А | 496 | 8 | 16В | 500 | 8 |
| 16А | 497 | 6 | 17В | 497 | 1 |
| 17А | 487 | 12 | 18В | 492 | 12,5 |
| 18А | 502 | 8 | 19В | 497 | 2 |
| 19А | 500 | 1 | 20В | 417 | 3 |
| 20А | 498 | 0 | 21В | 502 | 1 |
| 21А | 484 | 0 | 22В | 496 | 1 |
| 22А | 487 | 5 | 23В | 494 | 11 |
| 23А | 487 | 7,5 | 24В | 485 | 1 |
| 24А | 499 | 14 | 25В | 495 | 8 |
| 26А | 474 | 7 | 27В | 500 | 6 |
| 27А | 486 | 4 | 28В | 555 | 2 |
| 28А | 548 | 3 | 30В | 434 | 2,5 |
| 30А | 545 | 4,5 | 31В | 428 | 3 |
| 31А | 520 | 2 | 32В | 441 | 1,5 |
| 31IIА | 542 | 10 | 33В | 437 | 3 |
| 32А | 545 | 1 | 34В | 430 | 3 |
| 33А | 548 | 3 | 35В | 408 | 3,5 |
| 34А | 554 | 5 | 36В | 420 | 1 |
| 35А | 550 | 4 | 37В | 421 | 4,5 |
| 36А | 537 | 3 | 38В | 436 | 3 |
| 38А | 555 | 1 | 39В | 412 | 2 |
| 39А | 530 | 2 | 40В | 555 | 2 |
| 40А | 525 | 3,5 | 44В | 550 | 3 |
| 41А | 515 | 3 |  |  |  |
| 42А | 554 | 1 |  |  |  |
| 43А | 548 | 2 |  |  |  |

Tabula  Nr. 2

###### FAS stāvokļa apsekošanas rezultāti

| Piestātne Nr. 29 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rinda G |  |  | Rinda F |  |  |
| FAS Nr. | h1 – FAS augstums, cm | h2 – piesērējuma augstums, cm | FAS Nr. | h1 - FAS augstums, cm | h2 - piesērējuma augstums, cm |
| 102G | 440 | 39 | 93F | 421 | 2 |
| 101G | 399 | 2 | 92F | 401 | 1 |
| 100G | 402 | 1,5 | 91F | 399 | 0,5 |
| 99G | 396 | 1 | 90F | 399 | 1 |
| 98G | 386 | 2 | 89F | 397 | 1,5 |
| 97G | 398 | 2,5 | 88F | 399 | 1,5 |
| 96G | 440 | 4 | 87F | 398 | 2 |
| 95G | 398 | 3 | 86F | 402 | 1 |
| 93G | 398 | 1 | 85F | 397 | 1 |
| 92G | 396 | 2,5 | 84F | 395 | 1 |
| 91G | 397 | 2 | 83F | 379 | 4,5 |
| 90G | 390 | 3 | 82F | 398 | 1 |
| 89G | 396 | 1 | 81F | 396 | 1 |
| 87G | 399 | 1,5 | 80F | 397 | 6 |
| 86G | 407 | 1,5 | 79F | 398 | 1 |
| 85G | 357 | 1,5 | 78F | 394 | 1 |
| 84G | 394 | 1 | 77F | 397 | 3 |
| 83G | 440 | 1 | 76F | 373 | 1 |
| 82G | 383 | 3 | 75F | 292 | 1 |
| 81G | 396 | 3 | 74F | 346 | 1 |
| 79G | 397 | 5 | 73F | 341 | 3 |
| 78G | 447 | 5 | 72F | 401 | 1 |
| 77G | 445 | 2,5 | 71F | 431 | 4 |
| 76G | 445 | 3,5 | 70F | 449 | 2 |
| 75G | 447 | 3 | 69F | 447 | 3 |
| 74G | 447 | 2,5 | 68F | 447 | 1 |
| 73G | 447 | 2 | 67F | 447 | 1 |
| 72G | 447 | 5 | 66F | 445 | 1,5 |
| 71G | 447 | 1 | 65F | 444 | 0,5 |
| 70G | 450 | 1 | 64F | 430 | 3 |
| 68G | 433 | 1 | 63F | 443 | 1,5 |
| 67G | 446 | 2 | 62F | 433 | 54 |
| 65G | 447 | 3 | 59F | 440 | 2,5 |
| 64G | 440 | 1 | 58F | 437 | 3 |
| 63G | 445 | 3 | 56F | 412 | 1 |
| 62G | 447 | 2 | 55F | 400 | 2 |
| 61G | 445 | 2 | 54F | 395 | 3 |
| 60G | 447 | 2 | 54F | 392 | 3 |
| 59G | 445 | 3 | 54F | 389 | 3 |
| 59G | 447 | 4 | 53F | 401 | 1 |
| 58G | 415 | 3,5 | 52F | 431 | 3,5 |
| 57G | 410 | 3,5 | 52F | 430 | 1,5 |
| 56G | 447 | 3 | 51F | 398 | 3 |
| 55G | 396 | 5 | 51F | 440 | 1 |
| 54G | 447 | 5 | 50F | 444 | 1,5 |
| 53G | 445 | 2 | 49F | 423 | 1 |
| 52G | 440 | 1,5 | 48F | 360 | 2 |
| 52G | 447 | 2 | 48F | 377 | 3 |
| 51G | 430 | 3 | 47F | 401 | 2 |
|  |  |  | 47F | 441 | 1,5 |
|  |  |  | 46F | 447 | 2 |
|  |  |  | 45F | 447 | 3 |

Tabula  Nr. 3

###### FAS stāvokļa apsekošanas rezultāti

| Naftas muliņa centrālā daļa |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rinda D |  |  | Rinda Е |  |  |
| FAS Nr. | h1 – FAS augstums, cm | h2 – piesērējuma augstums, cm | FAS Nr. | h1 - FAS augstums, cm | h2 - piesērējuma augstums, cm |
| 1I | 538 | 1 | 1I | 537 | 1 |
| 1D | 520 | 1 | 1E | 512 | 1 |
| 2D | 519 | 2 | 2E | 515 | 1 |
| 3D | 500 | 3 | 3E | 515 | 2 |
| 4D | 496 | 1 | 4E | 512 | 1,5 |
| 5D | 520 | 1 | 5E | 510 | 1 |
| 6D | 501 | 3 | 6E | 514 | 1,5 |
| 7D | 506 | 12 | 7E | 506 | 1 |
| 8D | 491 | 18 | 8E | 508 | 1 |
| 9D | 498 | 24 | 9E | 500 | 5 |
| 10D | 516 | 3 | 10E | 499 | 3 |
| 11D | 517 | 1,5 | 11E | 527 | 1,5 |
| 12D | 502 | 1,5 | 12E | 525 | 1 |
| 13D | 480 | 1,5 | 13E | 526 | 4,5 |
| 14D | 495 | 2 | 14E | 521 | 1 |
| 15D | 497 | 3 | 15E | 492 | 2 |
| 16D | 503 | 1 | 16E | 515 | 3 |
| 17D | 519 | 1,5 | 17E | 517 | 1,5 |
| 18D | 525 | 1 | 18E | 522 | 2 |
| 19D | 522 | 1 | 19E | 536 | 2 |
| 20D | 519 | 1 | 20E | 520 | 5 |
| 21D | 517 | 1 | 21E | 535 | 2,5 |
| 22D | 520 | 3 | 22E | 537 | 1 |
| 23D | 517 | 3 | 23E | 522 | 1,5 |
| 24D | 523 | 5 | 24E | 524 | 2,5 |
| 25D | 528 | 2 | 25E | 536 | 1 |
| 26D | 517 | 2 | 26E | 539 | 3 |
| 27D | 485 | 3 | 27E | 526 | 1 |
| 28D | 525 | 2,5 | 28E | 523 | 7 |
| 29D | 515 | 1,5 | 29E | 537 | 3,5 |
| 30D | 506 | 2 | 30E | 540 | 1,5 |
| 31D | 522 | 4 | 31E | 536 | 1 |
| 32D | 521 | 3 | 32E | 537 | 3 |
| 33D | 520 | 3 | 33E | 535 | 1 |
| 34D | 512 | 3 | 34E | 553 | 5 |
| 35D | 527 | 1 | 35E | 537 | 2 |
| 36D | 528 | 3 | 36E | 539 | 7 |
| 37D | 547 | 4 | 37E | 540 | 2 |
| 38D | 524 | 1 | 38E | 506 | 3 |
| 39D | 536 | 1,5 | 39E | 523 | 1 |
| 40D | 525 | 2,5 | 40E | 546 | 4 |
| 45D | 526 | 2 | 44E | 518 | 3 |
| 46D | 509 | 4,5 | 46E | 529 | 4 |
| 47D | 555 | 3 | 49E | 454 | 5,5 |
| 50D | 493 | 3 | 50E | 452 | 6 |
| 51D | 507 | 2 | 51E | 394 | 3 |
| 52D | 499 | 11 | 52E | 395 | 3 |
| 53D | 494 | 3 | 55E | 474 | 1 |
| 56D | 483 | 4 | 57E | 491 | 5 |
| 58D | 292 | 3 | 58E | 476 | 2 |
| 59D | 473 | 4 |  |  |  |

Tabula  Nr. 4

###### FAS stāvokļa apsekošanas rezultāti

| Naftas muliņa centrālā daļa (demontēto tehnoloģisko cauruļvadu kanāls) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rinda С |  |  |
| FAS Nr. | h1 – FAS augstums, cm | h2 – piesērējuma augstums, cm |
| 2C | 240 | 1 |
| 3C | 291 | 1 |
| 4C | 291 | 1 |
| 5C | 2,92 | 3 |
| 6C | 250 | 1 |
| 7C | 293 | 3 |
| 8C | 292 | 1 |
| 9C | 255 | 1 |
| 10C | 280 | 1 |
| 11C | 282 | 2 |
| 12C | 293 | 1,5 |
| 13C | 294 | 1,5 |
| 14C | 282 | 1 |
| 16C | 280 | 2 |
| 17C | 285 | 3 |
| 18C | 291 | 2 |
| 19C | 247 | 4 |
| 20C | 285 | 1 |
| 21C | 279 | 3 |
| 22C | 293 | 1,5 |
| 23C | 243 | 1 |
| 24C | 289 | 1 |
| 25C | 395 | 2 |
| 26C | 266 | 3 |
| 27C | 282 | 5 |
| 28C | 275 | 2 |
| 29C | 251 | 1 |
| 30C | 287 | 5 |
| 31C | 291 | 1 |
| 32C | 287 | 2 |
| 33C | 285 | 1 |
| 34C | 295 | 1 |
| 35C | 289 | 1 |
| 36C | 286 | 2 |
| 37C | 279 | 4 |
| 38C | 292 | 3 |
| 39C | 265 | 2 |
| 40C | 269 | 3 |

PIELIKUMS 5.5. Ventspils brīvostas naftas muliņa Nr. 1 iebēruma grunts piesārņojuma ar naftas produktiem līmeņa skaitliskais novērtējums

Tabula Nr. 1

Naftas muliņa Nr. 1 brīvo naftas produktu apjoma aprēķins

| Piestātne Nr. 28 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p/k | FAS Nr. | d, mm | K | Urbums m2 | V n/p |
| 1 | 106А | 25 | 0,001 | 13,33 | 0,3333 |
| 2 | 107А | 120 | 0,001 | 13,33 | 1,5996 |
| 3 | 108А | 3 | 0,001 | 13,33 | 0,0400 |
| 4 | 109А | 3 | 0,001 | 13,33 | 0,0400 |
| 5 | 110А | 0 | 0,001 | 13,33 | 0,0000 |
| 6 | 111А | 153 | 0,001 | 13,33 | 2,0395 |
| 7 | 112А | 7 | 0,001 | 13,33 | 0,0933 |
| 8 | 113А | 0 | 0,001 | 13,33 | 0,0000 |
| 9 | 1А | 199 | 0,001 | 13,33 | 2,6527 |
| 10 | 2А | 301 | 0,001 | 13,33 | 4,0123 |
| 11 | 3А | 55 | 0,001 | 13,33 | 0,7332 |
| 12 | 4А | 4 | 0,001 | 13,33 | 0,0533 |
| 13 | 5А | 0 | 0,001 | 13,33 | 0,0000 |
| 14 | 6А | 0 | 0,001 | 13,33 | 0,0000 |
| 15 | 7А | 0 | 0,001 | 13,33 | 0,0000 |
| 16 | 8А | 23 | 0,001 | 13,33 | 0,3066 |
| 17 | 9А | 2 | 0,001 | 13,33 | 0,0267 |
| 18 | 10А | 0 | 0,001 | 13,33 | 0,0000 |
| 19 | 11А | 1 | 0,001 | 13,33 | 0,0133 |
| 20 | 12А | 1 | 0,001 | 13,33 | 0,0133 |
| 21 | 13А | 3 | 0,001 | 13,33 | 0,0400 |
| 22 | 15А | 1 | 0,001 | 13,33 | 0,0133 |
| 23 | 16А | 1 | 0,001 | 13,33 | 0,0133 |
| 24 | 17А | 1 | 0,001 | 13,33 | 0,0133 |
| 25 | 18А | 0 | 0,001 | 13,33 | 0,0000 |
| 26 | 19А | 139 | 0,001 | 13,33 | 1,8529 |
| 27 | 20А | 110 | 0,001 | 13,33 | 1,4663 |
| 28 | 21А | 107 | 0,001 | 13,33 | 1,4263 |
| 29 | 22А | 0 | 0,001 | 13,33 | 0,0000 |
| 30 | 23А | 5 | 0,001 | 13,33 | 0,0667 |
| 31 | 24А | 1 | 0,001 | 13,33 | 0,0133 |
| 32 | 26А | 13 | 0,001 | 13,33 | 0,1733 |
| 33 | 27А | 0 | 0,001 | 13,33 | 0,0000 |
| 34 | 28А | 0 | 0,001 | 13,33 | 0,0000 |
| 35 | 30А | 15 | 0,001 | 19,46 | 0,2919 |
| 36 | 31А | 11 | 0,001 | 19,46 | 0,2141 |
| 37 | 31²А | 29 | 0,001 | 19,46 | 0,5643 |
| 38 | 32А | 14 | 0,001 | 19,46 | 0,2724 |
| 39 | 33А | 111 | 0,001 | 19,46 | 2,1601 |
| 40 | 34А | 283 | 0,001 | 19,46 | 5,5072 |
| 41 | 35А | 360 | 0,001 | 19,46 | 7,0056 |
| 42 | 36А | 180 | 0,001 | 19,46 | 3,5028 |
| 43 | 38А | 100 | 0,001 | 19,46 | 1,9460 |
| 44 | 39А | 90 | 0,001 | 19,46 | 1,7514 |
| 45 | 40А | 198 | 0,001 | 19,46 | 3,8531 |
| 46 | 41А | 118 | 0,001 | 19,46 | 2,2963 |
| 47 | 42А | 108 | 0,001 | 19,46 | 2,1017 |
| 48 | 43А | 65 | 0,001 | 19,46 | 1,2649 |
| Brīvo naftas produktu apjoms, m3 |  |  |  |  | 49,77 |

Tabula  Nr. 2

Naftas muliņa Nr. 1 brīvo naftas produktu apjoma aprēķins

| Piestātne Nr. 28 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p/k | FAS Nr. | d, mm | K | Urbums m2 | V n/p |
| 49 | 98В | 3 | 0,001 | 13,33 | 0,0400 |
| 50 | 99В | 15 | 0,001 | 13,33 | 0,2000 |
| 51 | 100В | 0 | 0,001 | 13,33 | 0,0000 |
| 52 | 101В | 1 | 0,001 | 13,33 | 0,0133 |
| 53 | 102В | 0 | 0,001 | 13,33 | 0,0000 |
| 54 | 103В | 1 | 0,001 | 13,33 | 0,0133 |
| 55 | 1В | 192 | 0,001 | 13,33 | 2,5594 |
| 56 | 2В | 4 | 0,001 | 13,33 | 0,0533 |
| 57 | 3В | 1 | 0,001 | 13,33 | 0,0133 |
| 58 | 4В | 1 | 0,001 | 13,33 | 0,0133 |
| 59 | 5В | 71 | 0,001 | 13,33 | 0,9464 |
| 60 | 6В | 0 | 0,001 | 13,33 | 0,0000 |
| 61 | 7В | 0 | 0,001 | 13,33 | 0,0000 |
| 62 | 8В | 15 | 0,001 | 13,33 | 0,2000 |
| 63 | 9В | 1 | 0,001 | 13,33 | 0,0133 |
| 64 | 10В | 91 | 0,001 | 13,33 | 1,2130 |
| 65 | 11В | 55 | 0,001 | 13,33 | 0,7332 |
| 66 | 12В | 155 | 0,001 | 13,33 | 2,0662 |
| 67 | 13В | 243 | 0,001 | 13,33 | 3,2392 |
| 68 | 14В | 36 | 0,001 | 13,33 | 0,4799 |
| 69 | 15В | 1 | 0,001 | 13,33 | 0,0133 |
| 70 | 16В | 1 | 0,001 | 13,33 | 0,0133 |
| 71 | 17В | 19 | 0,001 | 13,33 | 0,2533 |
| 72 | 18В | 372 | 0,001 | 13,33 | 4,9588 |
| 73 | 19В | 437 | 0,001 | 13,33 | 5,8252 |
| 74 | 20В | 207 | 0,001 | 13,33 | 2,7593 |
| 75 | 21В | 1 | 0,001 | 13,33 | 0,0133 |
| 76 | 22В | 0 | 0,001 | 13,33 | 0,0000 |
| 77 | 23В | 1 | 0,001 | 13,33 | 0,0133 |
| 78 | 24В | 0 | 0,001 | 13,33 | 0,0000 |
| 79 | 25В | 0 | 0,001 | 13,33 | 0,0000 |
| 80 | 27В | 1 | 0,001 | 13,33 | 0,0133 |
| 81 | 28В | 32 | 0,001 | 13,33 | 0,4266 |
| 82 | 30В | 44 | 0,001 | 19,46 | 0,8562 |
| 83 | 31В | 0 | 0,001 | 19,46 | 0,0000 |
| 84 | 32В | 0 | 0,001 | 19,46 | 0,0000 |
| 85 | 33В | 34 | 0,001 | 19,46 | 0,6616 |
| 86 | 34В | 117 | 0,001 | 19,46 | 2,2768 |
| 87 | 35В | 36 | 0,001 | 19,46 | 0,7006 |
| 88 | 36В | 58 | 0,001 | 19,46 | 1,1287 |
| 89 | 37В | 18 | 0,001 | 19,46 | 0,3503 |
| 90 | 38В | 201 | 0,001 | 19,46 | 3,9115 |
| 91 | 39В | 155 | 0,001 | 19,46 | 3,0163 |
| 92 | 40В | 382 | 0,001 | 19,46 | 7,4337 |
| 93 | 44В | 5 | 0,001 | 19,46 | 0,0973 |
| Brīvo naftas produktu apjoms, m3 |  |  |  |  | 46,52 |

Tabula  Nr. 3

Naftas muliņa Nr. 1 brīvo naftas produktu apjoma aprēķins

| Muliņa centrālā daļa (demontēto tehnoloģisko cauruļvadu kanāls) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p/k | FAS Nr. | d, mm | K | Urbums m2 | V n/p |
| 94 | 2C | 5 | 0,001 | 13,33 | 0,0667 |
| 95 | 3C | 7 | 0,001 | 13,33 | 0,0933 |
| 96 | 4C | 301 | 0,001 | 13,33 | 4,0123 |
| 97 | 5C | 20 | 0,001 | 13,33 | 0,2666 |
| 98 | 6C | 16 | 0,001 | 13,33 | 0,2133 |
| 99 | 7C | 15 | 0,001 | 13,33 | 0,2000 |
| 100 | 8C | 1 | 0,001 | 13,33 | 0,0133 |
| 101 | 9C | 2 | 0,001 | 13,33 | 0,0267 |
| 102 | 10C | 2 | 0,001 | 13,33 | 0,0267 |
| 103 | 11C | 10 | 0,001 | 13,33 | 0,1333 |
| 104 | 12C | 7 | 0,001 | 13,33 | 0,0933 |
| 105 | 13C | 2 | 0,001 | 13,33 | 0,0267 |
| 106 | 14C | 11 | 0,001 | 13,33 | 0,1466 |
| 107 | 16C | 312 | 0,001 | 13,33 | 4,1590 |
| 108 | 17C | 4 | 0,001 | 13,33 | 0,0533 |
| 109 | 18C | 8 | 0,001 | 13,33 | 0,1066 |
| 110 | 19C | 315 | 0,001 | 13,33 | 4,1990 |
| 111 | 20C | 316 | 0,001 | 13,33 | 4,2123 |
| 112 | 21C | 1 | 0,001 | 13,33 | 0,0133 |
| 113 | 22C | 318 | 0,001 | 13,33 | 4,2389 |
| 114 | 23C | 319 | 0,001 | 13,33 | 4,2523 |
| 115 | 24C | 9 | 0,001 | 13,33 | 0,1200 |
| 116 | 25C | 321 | 0,001 | 13,33 | 4,2789 |
| 117 | 26C | 12 | 0,001 | 13,33 | 0,1600 |
| 118 | 27C | 9 | 0,001 | 13,33 | 0,1200 |
| 119 | 28C | 324 | 0,001 | 13,33 | 4,3189 |
| 120 | 29C | 4 | 0,001 | 13,33 | 0,0533 |
| 121 | 30C | 4 | 0,001 | 13,33 | 0,0533 |
| 122 | 31C | 327 | 0,001 | 13,33 | 4,3589 |
| 123 | 32C | 4 | 0,001 | 13,33 | 0,0533 |
| 124 | 33C | 8 | 0,001 | 13,33 | 0,1066 |
| 125 | 34C | 9 | 0,001 | 13,33 | 0,1200 |
| 126 | 35C | 11 | 0,001 | 13,33 | 0,1466 |
| 127 | 36C | 332 | 0,001 | 13,33 | 4,4256 |
| 128 | 37C | 9 | 0,001 | 13,33 | 0,1200 |
| 129 | 38C | 334 | 0,001 | 13,33 | 4,4522 |
| 130 | 39C | 8 | 0,001 | 13,33 | 0,1066 |
| 131 | 40C | 3 | 0,001 | 13,33 | 0,0400 |
| Brīvo naftas produktu apjoms, m3 |  |  |  |  | 49,59 |

Tabula  Nr. 4

Naftas muliņa Nr. 1 brīvo naftas produktu apjoma aprēķins

| Naftas muliņa centrālā daļa |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p/k | FAS Nr. | d, mm | K | Urbums m2 | V n/p |
| 132 | 11 | 1 | 0,001 | 13,33 | 0,0133 |
| 133 | 1D | 0 | 0,001 | 13,33 | 0,0000 |
| 134 | 2D | 1 | 0,001 | 13,33 | 0,0133 |
| 135 | 3D | 0 | 0,001 | 13,33 | 0,0000 |
| 136 | 4D | 0 | 0,001 | 13,33 | 0,0000 |
| 137 | 5D | 1 | 0,001 | 13,33 | 0,0133 |
| 138 | 6D | 3 | 0,001 | 13,33 | 0,0400 |
| 139 | 7D | 0 | 0,001 | 13,33 | 0,0000 |
| 140 | 8D | 0 | 0,001 | 13,33 | 0,0000 |
| 141 | 9D | 1 | 0,001 | 13,33 | 0,0133 |
| 142 | 10D | 1 | 0,001 | 13,33 | 0,0133 |
| 143 | 11D | 3 | 0,001 | 13,33 | 0,0400 |
| 144 | 12D | 12 | 0,001 | 13,33 | 0,1600 |
| 145 | 13D | 1 | 0,001 | 13,33 | 0,0133 |
| 146 | 14D | 1 | 0,001 | 13,33 | 0,0133 |
| 147 | 15D | 0 | 0,001 | 13,33 | 0,0000 |
| 148 | 16D | 1 | 0,001 | 13,33 | 0,0133 |
| 149 | 17D | 8 | 0,001 | 13,33 | 0,1066 |
| 150 | 18D | 0 | 0,001 | 13,33 | 0,0000 |
| 151 | 19D | 10 | 0,001 | 13,33 | 0,1333 |
| 152 | 20D | 0 | 0,001 | 13,33 | 0,0000 |
| 153 | 21D | 4 | 0,001 | 13,33 | 0,0533 |
| 154 | 22D | 25 | 0,001 | 13,33 | 0,3333 |
| 155 | 23D | 11 | 0,001 | 13,33 | 0,1466 |
| 156 | 24D | 3 | 0,001 | 13,33 | 0,0400 |
| 157 | 25D | 20 | 0,001 | 13,33 | 0,2666 |
| 158 | 26D | 1 | 0,001 | 13,33 | 0,0133 |
| 159 | 27D | 1 | 0,001 | 13,33 | 0,0133 |
| 160 | 28D | 16 | 0,001 | 13,33 | 0,2133 |
| 161 | 29D | 0 | 0,001 | 13,33 | 0,0000 |
| 162 | 30D | 0 | 0,001 | 13,33 | 0,0000 |
| 163 | 31D | 0 | 0,001 | 13,33 | 0,0000 |
| 164 | 32D | 0 | 0,001 | 13,33 | 0,0000 |
| 165 | 33D | 1 | 0,001 | 13,33 | 0,0133 |
| 166 | 34D | 1 | 0,001 | 13,33 | 0,0133 |
| 167 | 35D | 27 | 0,001 | 13,33 | 0,3599 |
| 168 | 36D | 1 | 0,001 | 13,33 | 0,0133 |
| 169 | 37D | 0 | 0,001 | 13,33 | 0,0000 |
| 170 | 38D | 0 | 0,001 | 13,33 | 0,0000 |
| 171 | 39D | 0 | 0,001 | 13,33 | 0,0000 |
| 172 | 40D | 1 | 0,001 | 13,33 | 0,0133 |
| 173 | 44D | 0 | 0,001 | 19,46 | 0,0000 |
| 174 | 46D | 1 | 0,001 | 19,46 | 0,0195 |
| 175 | 49D | 1 | 0,001 | 19,46 | 0,0195 |
| 176 | 50D | 0 | 0,001 | 19,46 | 0,0000 |
| 177 | 51D | 0 | 0,001 | 19,46 | 0,0000 |
| 178 | 52D | 0 | 0,001 | 19,46 | 0,0000 |
| 179 | 55D | 0 | 0,001 | 19,46 | 0,0000 |
| 180 | 57D | 519 | 0,001 | 19,46 | 10,0997 |
| 181 | 58D | 331 | 0,001 | 19,46 | 6,4413 |
| Brīvo naftas produktu apjoms, m3 |  |  |  |  | 18,66 |

Tabula  Nr. 5

Naftas muliņa Nr. 1 brīvo naftas produktu apjoma aprēķins

| Naftas muliņa centrālā daļa |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p/k | FAS Nr. | d, mm | K | Urbums m2 | V n/p |
| 182 | 1’ | 66 | 0,001 | 13,33 | 0,8798 |
| 183 | 1Е | 2 | 0,001 | 13,33 | 0,0267 |
| 184 | 2Е | 41 | 0,001 | 13,33 | 0,5465 |
| 185 | 3Е | 15 | 0,001 | 13,33 | 0,2000 |
| 186 | 4Е | 1 | 0,001 | 13,33 | 0,0133 |
| 187 | 5Е | 7 | 0,001 | 13,33 | 0,0933 |
| 188 | 6Е | 3 | 0,001 | 13,33 | 0,0400 |
| 189 | 7Е | 3 | 0,001 | 13,33 | 0,0400 |
| 190 | 8Е | 81 | 0,001 | 13,33 | 1,0797 |
| 191 | 9Е | 978 | 0,001 | 13,33 | 13,0367 |
| 192 | 10Е | 171 | 0,001 | 13,33 | 2,2794 |
| 193 | 11Е | 445 | 0,001 | 13,33 | 5,9319 |
| 194 | 12Е | 0 | 0,001 | 13,33 | 0,0000 |
| 195 | 13Е | 1 | 0,001 | 13,33 | 0,0133 |
| 196 | 14Е | 36 | 0,001 | 13,33 | 0,4799 |
| 197 | 15Е | 16 | 0,001 | 13,33 | 0,2133 |
| 198 | 16Е | 27 | 0,001 | 13,33 | 0,3599 |
| 199 | 17Е | 10 | 0,001 | 13,33 | 0,1333 |
| 200 | 18Е | 44 | 0,001 | 13,33 | 0,5865 |
| 201 | 19Е | 1 | 0,001 | 13,33 | 0,0133 |
| 202 | 20Е | 0 | 0,001 | 13,33 | 0,0000 |
| 203 | 21Е | 0 | 0,001 | 13,33 | 0,0000 |
| 204 | 22Е | 2 | 0,001 | 13,33 | 0,0267 |
| 205 | 23Е | 500 | 0,001 | 13,33 | 6,6650 |
| 206 | 24Е | 178 | 0,001 | 13,33 | 2,3727 |
| 207 | 25Е | 82 | 0,001 | 13,33 | 1,0931 |
| 208 | 26Е | 93 | 0,001 | 13,33 | 1,2397 |
| 209 | 27Е | 143 | 0,001 | 13,33 | 1,9062 |
| 210 | 28Е | 3 | 0,001 | 13,33 | 0,0400 |
| 211 | 29Е | 10 | 0,001 | 13,33 | 0,1333 |
| 212 | 30Е | 5 | 0,001 | 13,33 | 0,0667 |
| 213 | 31Е | 7 | 0,001 | 13,33 | 0,0933 |
| 214 | 32Е | 0 | 0,001 | 13,33 | 0,0000 |
| 215 | 33Е | 1 | 0,001 | 13,33 | 0,0133 |
| 216 | 34Е | 16 | 0,001 | 13,33 | 0,2133 |
| 217 | 35Е | 1 | 0,001 | 13,33 | 0,0133 |
| 218 | 36Е | 1 | 0,001 | 13,33 | 0,0133 |
| 219 | 37Е | 7 | 0,001 | 13,33 | 0,0933 |
| 220 | 38Е | 0 | 0,001 | 13,33 | 0,0000 |
| 221 | 39Е | 0 | 0,001 | 13,33 | 0,0000 |
| 222 | 40Е | 1 | 0,001 | 13,33 | 0,0133 |
| 223 | 45Е | 41 | 0,001 | 19,46 | 0,7979 |
| 224 | 46Е | 131 | 0,001 | 19,46 | 2,5493 |
| 225 | 47Е | 1 | 0,001 | 19,46 | 0,0195 |
| 226 | 50Е | 1 | 0,001 | 19,46 | 0,0195 |
| 227 | 51Е | 1 | 0,001 | 19,46 | 0,0195 |
| 228 | 52Е | 0 | 0,001 | 19,46 | 0,0000 |
| 229 | 53Е | 0 | 0,001 | 19,46 | 0,0000 |
| 230 | 56Е | 0 | 0,001 | 19,46 | 0,0000 |
| 231 | 58Е | 18 | 0,001 | 19,46 | 0,3503 |
| 232 | 59Е | 291 | 0,001 | 19,46 | 5,6629 |
| Brīvo naftas produktu apjoms, m3 |  |  |  |  | 49,38 |

Tabula Nr. 6

Naftas muliņa Nr. 1 brīvo naftas produktu apjoma aprēķins

| Piestātne Nr. 29 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p/k | FAS Nr. | d, mm | K | Urbums m2 | V n/p |
| 233 | 93F | 1063 | 0,001 | 13,33 | 14,1698 |
| 234 | 92F | 497 | 0,001 | 13,33 | 6,6250 |
| 235 | 91F | 265 | 0,001 | 13,33 | 3,5325 |
| 236 | 90F | 97 | 0,001 | 13,33 | 1,2930 |
| 237 | 89F | 365 | 0,001 | 13,33 | 4,8655 |
| 238 | 88F | 825 | 0,001 | 13,33 | 10,9973 |
| 239 | 87F | 95 | 0,001 | 13,33 | 1,2664 |
| 240 | 86F | 1002 | 0,001 | 13,33 | 13,3567 |
| 241 | 85F | 157 | 0,001 | 13,33 | 2,0928 |
| 242 | 84F | 200 | 0,001 | 13,33 | 2,6660 |
| 243 | 83F | 792 | 0,001 | 13,33 | 10,5574 |
| 244 | 82F | 712 | 0,001 | 13,33 | 9,4910 |
| 245 | 81F | 734 | 0,001 | 13,33 | 9,7842 |
| 246 | 80F | 792 | 0,001 | 13,33 | 10,5574 |
| 247 | 79F | 16 | 0,001 | 13,33 | 0,2133 |
| 248 | 78F | 847 | 0,001 | 13,33 | 11,2905 |
| 249 | 77F | 440 | 0,001 | 13,33 | 5,8652 |
| 250 | 76F | 59 | 0,001 | 13,33 | 0,7865 |
| 251 | 75F | 422 | 0,001 | 13,33 | 5,6253 |
| 252 | 74F | 100 | 0,001 | 13,33 | 1,3330 |
| 253 | 73F | 560 | 0,001 | 13,33 | 7,4648 |
| 254 | 72F | 501 | 0,001 | 13,33 | 6,6783 |
| 255 | 71F | 22 | 0,001 | 13,33 | 0,2933 |
| 256 | 70F | 280 | 0,001 | 13,33 | 3,7324 |
| 257 | 69F | 517 | 0,001 | 13,33 | 6,8916 |
| 258 | 68F | 215 | 0,001 | 13,33 | 2,8660 |
| 259 | 67F | 229 | 0,001 | 13,33 | 3,0526 |
| 260 | 66F | 770 | 0,001 | 13,33 | 10,2641 |
| 261 | 65F | 135 | 0,001 | 13,33 | 1,7996 |
| 262 | 64F | 430 | 0,001 | 13,33 | 5,7319 |
| 263 | 63F | 6 | 0,001 | 13,33 | 0,0800 |
| 264 | 62F | 18 | 0,001 | 13,33 | 0,2399 |
| 265 | 59F | 4 | 0,001 | 13,33 | 0,0533 |
| 266 | 58F | 0 | 0,001 | 13,33 | 0,0000 |
| 267 | 56F | 135 | 0,001 | 19,46 | 2,6271 |
| 268 | 55F | 0 | 0,001 | 19,46 | 0,0000 |
| 269 | 54F | 122 | 0,001 | 19,46 | 2,3741 |
| 270 | 54F | 72 | 0,001 | 19,46 | 1,4011 |
| 271 | 54F | 33 | 0,001 | 19,46 | 0,6422 |
| 272 | 53F | 110 | 0,001 | 19,46 | 2,1406 |
| 273 | 52F | 525 | 0,001 | 19,46 | 10,2165 |
| 274 | 52F | 462 | 0,001 | 19,46 | 8,9905 |
| 275 | 51F | 41 | 0,001 | 19,46 | 0,7979 |
| 276 | 51F | 40 | 0,001 | 19,46 | 0,7784 |
| 277 | 50F | 30 | 0,001 | 19,46 | 0,5838 |
| 278 | 49F | 14 | 0,001 | 19,46 | 0,2724 |
| 279 | 48F | 40 | 0,001 | 19,46 | 0,7784 |
| 280 | 48F | 260 | 0,001 | 19,46 | 5,0596 |
| 281 | 47F | 140 | 0,001 | 19,46 | 2,7244 |
| 282 | 47F | 175 | 0,001 | 19,46 | 3,4055 |
| 283 | 46F | 108 | 0,001 | 19,46 | 2,1017 |
| 284 | 45F | 0 | 0,001 | 19,46 | 0,0000 |
| Brīvo naftas produktu apjoms, m3 |  |  |  |  | 220,41 |

Tabula  Nr. 7

Naftas muliņa Nr. 1 brīvo naftas produktu apjoma aprēķins

| Piestātne Nr. 29 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p/k | FAS Nr. | d, mm | K | Urbums m2 | V n/p |
| 285 | 102G | 785 | 0,001 | 13,33 | 10,4641 |
| 286 | 101G | 355 | 0,001 | 13,33 | 4,7322 |
| 287 | 100G | 950 | 0,001 | 13,33 | 12,6635 |
| 288 | 99G | 400 | 0,001 | 13,33 | 5,3320 |
| 289 | 98G | 1160 | 0,001 | 13,33 | 15,4628 |
| 290 | 97G | 1225 | 0,001 | 13,33 | 16,3293 |
| 291 | 96G | 1001 | 0,001 | 13,33 | 13,3433 |
| 292 | 95G | 1000 | 0,001 | 13,33 | 13,3300 |
| 293 | 93G | 700 | 0,001 | 13,33 | 9,3310 |
| 294 | 92G | 102 | 0,001 | 13,33 | 1,3597 |
| 295 | 91G | 903 | 0,001 | 13,33 | 12,0370 |
| 296 | 90G | 644 | 0,001 | 13,33 | 8,5845 |
| 297 | 89G | 590 | 0,001 | 13,33 | 7,8647 |
| 298 | 87G | 589 | 0,001 | 13,33 | 7,8514 |
| 299 | 86G | 300 | 0,001 | 13,33 | 3,9990 |
| 300 | 85G | 824 | 0,001 | 13,33 | 10,9839 |
| 301 | 84G | 1033 | 0,001 | 13,33 | 13,7699 |
| 302 | 83G | 803 | 0,001 | 13,33 | 10,7040 |
| 303 | 82G | 762 | 0,001 | 13,33 | 10,1575 |
| 304 | 81G | 102 | 0,001 | 13,33 | 1,3597 |
| 305 | 79G | 655 | 0,001 | 13,33 | 8,7312 |
| 306 | 78G | 529 | 0,001 | 13,33 | 7,0516 |
| 307 | 77G | 360 | 0,001 | 13,33 | 4,7988 |
| 308 | 76G | 343 | 0,001 | 13,33 | 4,5722 |
| 309 | 75G | 997 | 0,001 | 13,33 | 13,2900 |
| 310 | 74G | 168 | 0,001 | 13,33 | 2,2394 |
| 311 | 73G | 65 | 0,001 | 13,33 | 0,8665 |
| 312 | 72G | 464 | 0,001 | 13,33 | 6,1851 |
| 313 | 71G | 17 | 0,001 | 13,33 | 0,2266 |
| 314 | 70G | 747 | 0,001 | 13,33 | 9,9575 |
| 315 | 68G | 0 | 0,001 | 13,33 | 0,0000 |
| 316 | 67G | 4 | 0,001 | 13,33 | 0,0533 |
| 317 | 65G | 25 | 0,001 | 19,46 | 0,4865 |
| 318 | 64G | 82 | 0,001 | 19,46 | 1,5957 |
| 319 | 63G | 29 | 0,001 | 19,46 | 0,5643 |
| 320 | 62G | 70 | 0,001 | 19,46 | 1,3622 |
| 321 | 61G | 403 | 0,001 | 19,46 | 7,8424 |
| 322 | 60G | 72 | 0,001 | 19,46 | 1,4011 |
| 323 | 59G | 262 | 0,001 | 19,46 | 5,0985 |
| 324 | 59`G | 340 | 0,001 | 19,46 | 6,6164 |
| 325 | 58G | 105 | 0,001 | 19,46 | 2,0433 |
| 326 | 57G | 188 | 0,001 | 19,46 | 3,6585 |
| 327 | 56G | 8 | 0,001 | 19,46 | 0,1557 |
| 328 | 55G | 24 | 0,001 | 19,46 | 0,4670 |
| 329 | 54G | 30 | 0,001 | 19,46 | 0,5838 |
| 330 | 53G | 70 | 0,001 | 19,46 | 1,3622 |
| 331 | 52G | 94 | 0,001 | 19,46 | 1,8292 |
| 332 | 52G | 80 | 0,001 | 19,46 | 1,5568 |
| 333 | 51G | 242 | 0,001 | 19,46 | 4,7093 |
| Brīvo naftas produktu apjoms, m3 |  |  |  |  | 288,96 |