## K1
Galveno darbu apjomi un materiālu specifikācijas (K1 sadzīves kanalizācija)
Nr. | Nosaukums | Mērv. | Daudzums
1 | 2 | 3 | 4
1 | Demontāžas darbi ŪKT tīklu darbu zonā
1.1 | Esošās kanalizācijas akas DN400mm demontāža | gab | 2
1.2 | Esošās kanalizācijas cauruļvada D160-200mm demontāža | m | 15
2 | Grunts darbi projektēto ŪKT tīklu darbu zonā
2.1 | Tranšejas rakšana, un nederīgās grunts izņemšana (hvid=2,00m) projektēto cauruļvadu montāžai. Piezīme: Tranšejas rakšanas apjomi tiek rēķināti no demontējamā seguma apakšējās virsmas(brauktuves zonā 100cm no esošā seguma, ietves zonā -50cm no esošā seguma) līdz tranšejas apakšai. Seguma demontējamos apjomus skatīt - ceļu daļā. | m3 | 807
2.2 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem h=0,15m, smilts apbērums virs cauruļvada h=0,30m. Atbilstoši cauruļvadu ražotājfirmas norādījumiem. | m3 | 430
2.3 | Tranšejas aizbēršana ar jaunu smilšu grunti (uzbēruma grunts), no smilšu pamatnes (cauruļu apbērums) līdz grunts virsmai. Materiāli un grunti noblīvēšna atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2012" un "Ventspils pilsētas ielu būvniecības vadlīnijas" prasībām. Piezīme: Tranšejas aizbēršana līdz seguma konstrukcijai. Seguma konstrukcijas apjomus skatīt - ceļu daļā. | m3 | 377
2.4 | Izraktās grunts transportēšana uz atbērtni - Ventspils piedzīvojumu parks - slēpošanas kalns | m3 | 807
2.5 | Grunts ūdens līmeņa pazemināšanas iekārta ar adatfiltriem un gruntsūdens pazemināšana caurules rakšanas zonā | m | 538
Montāžas darbi
3 | Sadzīves kanalizācija K1
3.1 | Sadzīves kanalizācijas De160 mm (PP) montāža tranšejā, ar dziļumu H=1,0-2,0m. Blīvuma pārbaude | m | 119
3.2 | Sadzīves kanalizācijas De200 mm (PP) montāža tranšejā ar dziļumu H=1,0-2,0m. TV inspekcijas veikšana un blīvuma pārbaude | m | 419
3.3 | Teleskopiskas skatakas D400/315 PEH montāža tranšejā | gab | 12
3.4 | Aciņas DN200 montāža tranšejā | gab | 14
3.5 | Akas lūku uzstādīšana bruģa segumā | gab | 12
3.6 | Akas lūku uzstādīšana apbetonējot, zalājā zonā | gab | 14
3.7 | Precizēt esošo inženiertīklu(gāzesvadu, siltumtrases, kabeļu, apvalkcauruļu) novietojumu šķēršošanas vietās, atrokot(atšurfējot) pirms būvdarbu uzsākšanas | vietas | 4
3.8 | Projektētā kanalizācijas cauruļvada pieslēgums pie esošā kanalizācijas tīkla | vietas | 3
3.9 | Rakšanas atļauju saņemšana | kompl | 1
3.10 | Kanalizācijas trases nospraušana pirms darbu uzsākšanas | km | 0.538
3.11 | Kanalizācijas trases digitālā uzmērīšana pēc darbu pabeigšanas | km | 0.538
3.12 | Izpildu dokumentācijas sagatavošana | kompl | 1
Nr. | Iekārtu un materiālu nosaukums | Mērv. | Daudz.
1 | 2 | 3 | 4
Ārējie ŪKT tīkli
4 | Sadzīves kanalizācija K1
4.1 | PP T8 caurules De160mm ar uzmavu | m | 119
4.2 | PP T8 caurules De200mm ar uzmavu | m | 419
4.3 | Plastmasas skataka, pamatne De400mm, teleskops De315mm, caurejošais diametrs De200mm, pievienojuma diametrs De160mm, komplektā ar augstuma regulēšanas cauruli, teleskopisko cauruli un 40 tn "četrstūra" rāmi un slēdzamu vāku | kompl | 12
4.4 | Aciņa, plastmasas apaļā ar ķeta vāku, Iebūves dziļums H…2,0m, diam. 200mm | kompl | 14
4.5 | PP aizbāznis, De160mm | gab | 13
4.6 | Palīgmateriāli | kompl | 1

## K2
Galveno darbu apjomi un materiālu specifikācijas (K2 lietus ūdens kanalizācija, Dr1 drenāža)
Nr. | Nosaukums | Mērv. | Daudzums
1 | 2 | 3 | 4
1 | Demontāžas darbi LKT tīklu darbu zonā
1.1 | Esošās kanalizācijas cauruļvada DN250mm demontāža | m | 39
1.2 | Esošās kanalizācijas akas demontāža | gab | 1
1.3 | Atvienotā kanalizācijas cauruļvada gala aizbetonēšana | vietas | 1
1.4 | Esošās gūlijas demontāža | gab | 1
2 | Grunts darbi projektēto LKT tīklu darbu zonā
2.1 | Tranšejas rakšana, un nederīgās grunts izņemšana (hvid=2,00m) projektēto cauruļvadu montāžai. Piezīme: Tranšejas rakšanas apjomi tiek rēķināti no demontējamā seguma apakšējās virsmas(brauktuves zonā 100cm no esošā seguma, ietves zonā -50cm no esošā seguma) līdz tranšejas apakšai. Seguma demontējamos apjomus skatīt - ceļu daļā. | m3 | 960
2.2 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem h=0,15m, smilts apbērums virs cauruļvada h=0,30m. Atbilstoši cauruļvadu ražotājfirmas norādījumiem. | m3 | 118
2.3 | Tranšejas aizbēršana ar jaunu smilšu grunti (uzbēruma grunts), no smilšu pamatnes (cauruļu apbērums) līdz grunts virsmai. Materiāli un grunti noblīvēšna atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2012" un "Ventspils pilsētas ielu būvniecības vadlīnijas" prasībām. Piezīme: Tranšejas aizbēršana līdz seguma konstrukcijai. Seguma konstrukcijas apjomus skatīt - ceļu daļā. | m3 | 574
2.4 | Skalotu oļu drenāžas filra izbūve | m3 | 268
2.5 | Kūdras slāņa un nederīgās grunts izņemšana (hvid=2,50m) līdz tranšejas smilts pamatnes ierīkošanai. | m3 | 345
2.6 | Tranšejas sānu malu nostiprināšana ar atdalošo ģeotekstilu(kūdras slāņa izņemšanas vietās) | m2 | 960
2.7 | Izņemtā kūdras slāņa tranšejas aizbēršana ar jaunu smilšu grunti, līdz smilts pamatnei zem cauruļvadiem. Grunti noblīvēt atbilstoši ceļu specifikāciju prasībām. Materiāli norādīti blīvā stāvoklī. | m3 | 345
2.8 | Izraktās grunts transportēšana uz atbērtni - Ventspils piedzīvojumu parks - slēpošanas kalns | m3 | 1305
2.9 | Grunts ūdens līmeņa pazemināšanas iekārta ar adatfiltriem un gruntsūdens pazemināšana caurules rakšanas zonā | m | 800
Montāžas darbi
3 | Lietus ūdens kanalizācija K2, drenāža Dr1
3.1 | Lietus ūdens kanalizācijas De200 mm (PP) montāža tranšejā ar dziļumu H=1,0-2,0m, tranšejas nostiprināšana ar vairogiem. TV inspekcijas veikšana un blīvuma pārbaude | m | 38
3.2 | Lietus ūdens kanalizācijas De250 mm (PP) montāža tranšejā ar dziļumu H=1,0-2,0m, tranšejas nostiprināšana ar vairogiem. TV inspekcijas veikšana un blīvuma pārbaude | m | 16
3.3 | Drenāžas De110 mm (PEH) montāža tranšejā ar dziļumu H=1,0-1,5m. | m | 329
3.4 | Drenāžas De200 mm (PEH) montāža tranšejā ar dziļumu H=1,0-2,0m, tranšejas nostiprināšana ar vairogiem. TV inspekcijas veikšana | m | 240
3.5 | Drenāžas De250 mm (PEH) montāža tranšejā ar dziļumu H=1,0-2,0m, tranšejas nostiprināšana ar vairogiem. TV inspekcijas veikšana | m | 149
3.6 | Drenāžas De315 mm (PEH) montāža tranšejā ar dziļumu H=1,0-2,0m, tranšejas nostiprināšana ar vairogiem. TV inspekcijas veikšana | m | 357
3.7 | Plastmasas gūlijas Dn400/315mm montāža tranšejā | gab. | 16
3.8 | Teleskopiskas skatakas D400/315 PEH montāža tranšejā | gab | 14
3.9 | Teleskopiskas skatakas D560/315 PEH montāža tranšejā | gab | 2
3.10 | Akas lūku uzstādīšana, betona bruģa segumā | gab | 1
3.11 | Akas lūku uzstādīšana apbetonējot, zalājā zonā | gab | 11
3.12 | Akas lūku uzstādīšana apbetonējot, grants zonā | gab | 4
3.13 | Iztekas cauruļvada gala D315mm nostiprināšana, restes uzstādīsana, apbetonējot, nogāžu nostiprināšana ar laukakmens bruģi | vietas | 1
3.14 | Ietekas cauruļvada gala D200mm nostiprināšana, restes uzstādīsana, apbetonējot, nogāžu nostiprināšana ar laukakmens bruģi | vietas | 1
3.15 | Ietekas cauruļvada gala D250mm nostiprināšana, restes uzstādīsana, apbetonējot, nogāžu nostiprināšana ar laukakmens bruģi | vietas | 3
3.16 | Rakšanas atļauju saņemšana | kompl | 1
3.17 | Kanalizācijas trases nospraušana pirms darbu uzsākšanas | km | 1.129
3.18 | Kanalizācijas trases digitālā uzmērīšana pēc darbu pabeigšanas | km | 1.129
3.19 | Izpildu dokumentācijas sagatavošana | kompl | 1
3.20 | Precizēt esošo inženiertīklu(gāzesvadu, siltumtrases, kabeļu, apvalkcauruļu) novietojumu šķēršošanas vietās, atrokot(atšurfējot) pirms būvdarbu uzsākšanas | vietas | 8
Nr. | Iekārtu un materiālu nosaukums | Mērv. | Daudz.
1 | 2 | 3 | 4
Ārējie LKT tīkli
4 | Lietus ūdens kanalizācija K2, drenāža Dr1
4.1 | PP T8 caurules De200mm ar uzmavu | m | 38
4.2 | PP T8 caurules De250mm ar uzmavu | m | 16
4.3 | PEH T8 tehniskās drenāžas caurules De110mm ar uzmavu un perforāciju četrās rindās | m | 329
4.4 | PEH T8 tehniskās drenāžas caurules De200mm ar uzmavu un perforāciju četrās rindās | m | 240
4.5 | PEH T8 tehniskās drenāžas caurules De250mm ar uzmavu un perforāciju četrās rindās | m | 149
4.6 | PEH T8 tehniskās drenāžas caurules De315mm ar uzmavu un perforāciju četrās rindās | m | 357
4.7 | Plastmasas gūlija ar nosēddaļu 70(l)un "četrstūra" ķeta rāmi 40(t) un taisnstūra resti ar enģēm, diam. 400/315mm, hvid=1.20m | kompl. | 16
4.8 | Plastmasas skataka, pamatne De400mm, teleskops De315mm, caurejošais diametrs De250mm, pievienojuma diametrs De200mm, komplektā ar augstuma regulēšanas cauruli, teleskopisko cauruli un 40 tn rāmi un slēdzamu vāku | kompl | 1
4.9 | Plastmasas skataka ar nosēddaļu h=0,65m, pamatne De400mm, teleskops De315mm, caurejošais diametrs De250-315mm, pievienojuma diametrs De200mm, komplektā ar augstuma regulēšanas cauruli, teleskopisko cauruli un 40 tn rāmi un slēdzamu vāku | kompl | 9
4.10 | Plastmasas skataka ar nosēddaļu h=0,65m, pamatne De400mm, teleskops De315mm, caurejošais diametrs De250-315mm, pievienojuma diametrs De200mm, komplektā ar augstuma regulēšanas cauruli, teleskopisko cauruli un 40 tn rāmi un "kupola" resti | kompl | 4
4.11 | Plastmasas skataka ar nosēddaļu h=0,65m, pamatne De560mm, teleskops De315mm, caurejošais diametrs De200mm, pievienojuma diametrs De200mm, komplektā ar augstuma regulēšanas cauruli, teleskopisko cauruli un 40 tn "četrstūra" rāmi un slēdzamu vāku | kompl | 2
4.12 | Aizsargcaurule PP caurulei Dn200mm šķērsojot dzelzsbetona skataku | gab. | 1
4.13 | PP aizbāznis, De110mm | gab | 10
4.14 | PP aizbāznis, De200mm | gab | 20
4.15 | Termouzmava, Dn250mm | gab | 1
4.16 | Sedls, De110mm | gab. | 10
4.17 | Sedls, De200mm | gab. | 15
4.18 | Reste iztekas cauruļvada galam D200mm, "acu" izmērs 30x30mm | gab. | 1
4.19 | Reste iztekas cauruļvada galam D250mm, "acu" izmērs 30x30mm | gab. | 3
4.20 | Reste iztekas cauruļvada galam D315mm, "acu" izmērs 30x30mm | gab. | 1
4.21 | Laukakmens D10-20cm | m2 | 20
4.22 | Betons B15 | m3 | 2
4.23 | Ģeotekstils MW15 | m2 | 2004
4.24 | Skaloti oļi (fr.10-20mm) | m3 | 268
4.25 | Palīgmateriāli | kompl | 1

## U1
Galveno darbu apjomi un materiālu specifikācijas (Ū1 ūdensvads)
Nr. | Nosaukums | Mērv. | Daudzums
1 | 2 | 3 | 4
1 | Demontāžas darbi ŪKT tīklu darbu zonā
1.1 | Esošā ūdensvada cauruļvada D40-110mm demontāža | m | 17
1.2 | Esošo aizbīdņu demontāža | gab | 3
2 | Grunts darbi projektēto ŪKT tīklu darbu zonā
2.1 | Tranšejas rakšana, un nederīgās grunts izņemšana (hvid=2,00m) projektēto cauruļvadu montāžai. Piezīme: Tranšejas rakšanas apjomi tiek rēķināti no demontējamā seguma apakšējās virsmas(brauktuves zonā 100cm no esošā seguma, ietves zonā -50cm no esošā seguma) līdz tranšejas apakšai. Seguma demontējamos apjomus skatīt - ceļu daļā. | m3 | 1276
2.2 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem h=0,15m, smilts apbērums virs cauruļvada h=0,30m. Atbilstoši cauruļvadu ražotājfirmas norādījumiem. | m3 | 567
2.3 | Tranšejas aizbēršana ar jaunu smilšu grunti (uzbēruma grunts), no smilšu pamatnes (cauruļu apbērums) līdz grunts virsmai. Materiāli un grunti noblīvēšna atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2012" un "Ventspils pilsētas ielu būvniecības vadlīnijas" prasībām. Piezīme: Tranšejas aizbēršana līdz seguma konstrukcijai. Seguma konstrukcijas apjomus skatīt - ceļu daļā. | m3 | 709
2.4 | Kūdras slāņa un nederīgās grunts izņemšana (hvid=2,50m) līdz tranšejas smilts pamatnes ierīkošanai. | m3 | 320
2.5 | Tranšejas sānu malu nostiprināšana ar atdalošo ģeotekstilu(kūdras slāņa izņemšanas vietās) | m2 | 1160
2.6 | Izņemtā kūdras slāņa tranšejas aizbēršana ar jaunu smilšu grunti, līdz smilts pamatnei zem cauruļvadiem. Grunti noblīvēt atbilstoši ceļu specifikāciju prasībām. Materiāli norādīti blīvā stāvoklī. | m3 | 320
2.7 | Izraktās grunts transportēšana uz atbērtni - Ventspils piedzīvojumu parks - slēpošanas kalns | m3 | 1596
2.8 | Grunts ūdens līmeņa pazemināšanas iekārta ar adatfiltriem un gruntsūdens pazemināšana caurules rakšanas zonā | m | 709
Montāžas darbi
3 | Ūdensvads Ū1
3.1 | Ūdensvada De32mm (PE) montāža tranšejā ar dziļumu H=1,4-2,0m, hidrauliskā pārbaude | m | 79
3.2 | Ūdensvada De40mm (PE) montāža tranšejā ar dziļumu H=1,4-2,0m, hidrauliskā pārbaude | m | 9
3.3 | Ūdensvada De63mm (PE) montāža tranšejā ar dziļumu H=1,4-2,0m, hidrauliskā pārbaude | m | 10
3.4 | Ūdensvada De110mm (PE) montāža tranšejā ar dziļumu H=1,4-2,0m, hidrauliskā pārbaude, tranšejas nostiprināšana ar vairogiem. | m | 611
3.5 | Ūdens patēriņa uzskaites akas PM500 montāža, h=1,80m | gab | 10
3.6 | Ūdens patēriņa uzskaites akas lūkas uzstādīšana zaļajā zonā | gab | 3
3.7 | Ūdens patēriņa uzskaites akas lūkas uzstādīšana apbetonējot, grants zonā | gab | 7
3.8 | Dzelzsbetona akas DN1500mm montāža, h<2,00m | gab. | 2
3.9 | Akas lūkas uzstādīšana | gab. | 2
3.10 | Aizbīdņa kapes uzstādīšana apbetonējot, grants segumā | gab | 3
3.11 | Virszemes tipa hidranta izbūve | vietas | 3
3.12 | Betona balstu montāža tranšejā | gab | 18
3.13 | Precizēt esošo inženiertīklu(gāzesvadu, siltumtrases, kabeļu, apvalkcauruļu) novietojumu šķēršošanas vietās, atrokot(atšurfējot) pirms būvdarbu uzsākšanas | vietas | 8
3.14 | Rakšanas atļauju saņemšana | kompl | 1
3.15 | Ūdensvada trases nospraušana pirms darbu uzsākšanas | km | 0.709
3.16 | Ūdensvada trases digitālā uzmērīšana pēc darbu pabeigšanas | km | 0.709
3.17 | Izpildu dokumentācijas sagatavošana | kompl | 1
3.18 | Projektētā ūdensvada cauruļvada DN32-100mm pieslēgums pie esošā ūdensvada tīkla | vietas | 5
Nr. | Iekārtu un materiālu nosaukums | Mērv. | Daudz.
1 | 2 | 3 | 4
Ārējie ŪKT tīkli
4 | Ūdensvads Ū1
4.1 | PE80 SDR11 PN10 caurule De32mm | m | 79
4.2 | PE80 SDR11 PN10 caurule De40mm | m | 9
4.3 | PE80 SDR11 PN10 caurule De63mm | m | 10
4.4 | PE100 SDR17 PN10 caurule De110mm | m | 611
4.5 | EM dubultuzmava, De32mm | gab | 9
4.6 | EM dubultuzmava, De40mm | gab | 1
4.7 | EM dubultuzmava, De63mm | gab | 1
4.8 | EM dubultuzmava, De110mm | gab | 28
4.9 | EM sedls, De110/32mm | gab | 9
4.10 | EM sedls, De110/40mm | gab | 1
4.11 | EM sedls, De110/63mm | gab | 1
4.12 | PE100 PN10 līkums 50-300, De110mm | gab | 4
4.13 | PE īscaurule ar atloku un gredzenu, De110/100mm | gab | 14
4.14 | EM trejgabals, De110mm | gab | 5
4.15 | Betona balsts caurulei DN100, (izmēri m x m/m3 - 0,65x0,30/0,15) | gab | 18
4.16 | Gala noslēgs ar EM uzmavu, De32mm | gab | 9
4.17 | Gala noslēgs ar EM uzmavu, De63mm | gab | 1
4.18 | Pazemes tipa ekspluatācijas aizbīdnis ar uzmavām, kātu un kapi, kas atbilst EN 124:2002 ar minimālo iekšējo diametru 140mm, DN50mm | kompl | 1
4.19 | Pazemes tipa aizbīdnis ar atloku, kātu un kapi, kas atbilst EN 124:2002 ar minimālo iekšējo diametru 140mm, DN100mm | kompl | 2
4.20 | Aizbīdnis ar atloku un rokratu, DN100mm | gab | 6
4.21 | Aka no saliekamiem dz/b elementiem DN 1500mm atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem, blīvējums atbilstoši LVS EN 681-1:2000+A1, lietojamā betona klase C25, ūdens caurlaidības marka W10, salizturība F200 un ķīmiskā noturība pret hlorīdu iedarbību, hidroizolācija divās kārtās, aprīkota ar kāpšļiem un balstu betonēšana. Dziļums līdz 3,00m. | kompl. | 2
4.22 | "Peldošā" smagā tipa 40 tn ķeta lūka, slēdzams vāks un ar blīvgumiju. | kompl. | 2
4.23 | Aizsargcaurule PE caurulei Dn100mm šķērsojot dzelzsbetona skataku | gab. | 6
4.24 | Ūdens patēriņa uzskaites rūpnieciski siltināta aka PM500, ar ūdens patēriņa mezgla stiprinājumiem. Atbilstoši SIA"Ūdeka" prasībām par ūdensmērītāja akām un ūdens mērītājiem | kompl | 10
4.25 | Ūdens patēriņa skaitītājs DN15mm, ar iespēju molasīt rādījumus no paneļa, kā arī aprīkots ar ar bezvadu rādījumu nolasīšanas sistēmu izmantojot GSM datu pārraidi. Atbilstoši SIA"Ūdeka" prasībām par ūdensmērītāja akām un ūdens mērītājiem | kompl | 10
4.26 | Ventīlis,DN25mm | gab | 20
4.27 | EM līkums 900, De32mm | gab | 40
4.28 | EM līkums 900, De40mm | gab | 4
4.29 | Virszemes tipa siltinātais ugunsdzēsības hidrants, komplektā ar atloku aizbīdni DN100 ar teleskopisko pagarinātājkātu | kompl | 3
4.30 | Hidranta aprīkojums, tāfelīte, akmens šķembas (drenāžai) - 0,6m3 | gab | 3
4.31 | Noslēgatloks, Dn100mm | gab | 2
4.32 | Trejgabals ar atlokiem, DN100mm | gab | 2
4.33 | Ģeotekstils MW15 | m2 | 1160
4.34 | Palīgmateriāli | kompl | 1
Piezīmes.
1. Darbu apjomi var tikt precizēti būvdarbu laikā.
2. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums ir materiāliem blīvā veidā.
3. Izstrādājot piedāvājumu būvuzņēmējam rūpīgi jāpārskata projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.
4. Grunts darbu un seguma atjaunošanas apjomi aprēķināti pieņemot, ka UKT tīklu būvdarbi tiks
veikti, izmantojot atklāto tranšeju rakšanas metodi. Izmantojot beztranšeju metodi grunts darbu un
atjaunošanas seguma apjomi precizējami (samazināmi).
5. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, ražotājfirmu un LR normatīvo aktu nosacījumiem.
6. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju.
7. Demontāžas darbu apjomus precizēt būvdarbu veikšanas laikā.
6. Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas
projektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni.
Norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski analogām vai labākām
iekārtām un materiāliem.
Sastādīja A. Urtāns