Paskaidrojuma raksts.

- Vispārējā informācija.

Projekts izstrādāts pēc VPPI „Komunālā pārvalde” pasūtījuma.

Projektā paredzēts izbūvēt ārējos  elektroapgādes tīklus būvobjektam "Afišu stabu izbūves darbi Pārventas centrā, Rindas un Tārgales ielu krustojumā un sabiedriskā transporta galapunkta pieturvietā Inženieru ielā, Ventspilī".

Būves klasifikācijas kods pēc izmantošanas veida ir  22140402.

- Ārējie elektroapgādes tīkli Tārgales un Rindas ielu krustojumā.

- Izbūvēt kabeļlīniju ar NYY-J 3x4 kabeli no esošās KS310 sadalnes līdz projektējamam afišu stabam Tārgales un Rindas ielu stūrī.

- KS310 sadalnē noņemt kopņu aizsargekrānu un rezerves vietā montēt NH-00 drošinātāju līsti. Drošinātāju līstes vienā fāzē montēt NH-000 2A drošinātāju.

- NYY-J 3x4 kabeli pievienot afiša staba barošanas blokam, kas tiek piegādāts kopā ar stabu.

- Ārējie elektroapgādes tīkli Inženieru ielā (pie autobusu pieturas).

- Izbūvēt kabeļlīniju ar NYY-J 3x4 kabeli no esošā luksofora Inženieru un Katoļu ielas krustojumā (skatīt plānu) līdz afišu stabam pie autobusu galapunkta pieturas Inženieru ielā.

- Afišu stabā brīvā vietā uzstādīt automātslēdzi 3A kārbā, kuram pievienot projektējamo kabeli un pievienot afiša staba barošanas blokam, kas tiek piegādāts kopā ar stabu.

- Kabeļu guldīšanas nosacījumi.

- Kabeļiem sagatavot 10cm biezu  gultni un apbērt kabeļus ar 10cm biezu aizsargkārtu, izmantojot attīrītu esošo grunti, virs tās ieklāt brīdinošu signāllentu.  Pārējo tranšejas daļu aizpildīt ar esošo grunti. Kabeļu guldīšanas dziļums tranšejā zaļajā zonā-0.7m un  zem brauktuvēm -1.0m no virsmas līmeņa.

- Kabeļus plānā norādītajās vietās aizsargāt ar D-50 450N caurulēm.

- Kabeļu šķērsojumu (skat. A,C,D,E,F un K griezumus) un piekļāvumu vietās tuvāk par 1m rokot tranšeju neizmantot mehāniskas ierīces.

- Pie kabeļu ieguldīšanas ņemt vērā projektējamās augstuma atzīmes.

- Grunts darbi

- Pēc montāžas darbu pabeigšanas sakopt darba zonu, aizvest lieko grunti un atjaunot segumu.

Jautājumos, kas saistīti ar projekta realizācijas tehnisko pusi, lūdzu zvanīt  SIA „Energoprojekts’’ pa tālr. 63632032.

Sastādīja     	                   G.Bandenieks