| SIA “GT L” |  |  |
| --- | --- | --- |
| ATSKAITE |  |  |
| PAR VENTSPILS BRĪVOSTAS PIESTĀTNES NR.9 HIDROTEHNISKO KONSTRUKCIJU TEHNISKĀ STĀVOKĻA APSEKOŠANU |  |  |
| I-LV.0165 |  |  |
| Valdes priekšsēdētājs |  | D. Mihailovs |
| Darbu vadītājs |  | B. Kohaņuks |
| 2007 |  |  |

SATURS

SATURS 	2

IEVADS 	3

1. OBJEKTS, APSEKOŠANAS SASTĀVS UN METODIKA 	4

1.1. Būves vispārīgs raksturojums	4

1.2. Apsekošanas sastāvs un tehniskie līdzekļi	6

2. APSEKOŠANAS REZULTĀTI	7

2.1. Fasādes siena	7

2.2. Virsbūve	8

2.3. Teritorijas segums, celtņu ceļi, atvairierīces un pietauvošanās ierīces, 
atvairbrusa, slietnes	8

2.4. Gultne piekordona zonā	9

3. BŪVES TEHNISKĀ STĀVOKĻA EKSPERTA NOVĒRTĒJUMS	12

4. PRIEKŠLIKUMI REMONTA VEIKŠANAI	15

5. SLĒDZIENS	16

PIELIKUMI

Pielikums 1. Piestātnes Nr.9 konstrukcija 
(Ventspils ostas piestātnes Nr.9 pase. SIA “Jūras projekts”, 1998)	19

Pielikums 2. Mērījumu galvenie rezultāti. Fasādes siena	23

Tab. P2.1. Tērauda rievpāļa atlikušais biezums ( pēc ultraskaņas mērījumu rezultātiem )

Tab. P2.2. Rievpāļu novirze no vertikālā stāvokļa

Zīm. P2.1. Korozijas nodiluma izmaiņas pa rievsienas augstumu

Zīm. P2.2. Rievpāļu novirze no vertikālā stāvokļa

Pielikums 3. Mērījumu galvenie rezultāti. Gultne piekordona zonā	26

Tab. P3.1. Apsekošanā atrasto priekšmetu apraksts 20 m platā gultnes joslā gar piestātni

Zīm. P3.1. Dziļumi 20 m platā piekordona zonā

ievads

Apsekošanas objekts bija Ventspils brīvostas piestātnes Nr.9 hidrotehniskās konstrukcijas. Darbs izpildīts, pamatojoties uz 01.06.2007. līgumu Nr. 2007/15 ar Ventspils brīvostas pārvaldi. Darba mērķis – būves tehniskā stāvokļa novērtējums un ieteikumu izstrāde remontdarbu veikšanai.

Tēmas aktualitāti nosaka prasības ekspluatēt būvi bez avārijām.

Veicot apsekošanu,izmantoti šādi arhīvu materiāli, publikācijas un normatīvi-tehniskie dokumenti:

- Ventspils ostas piestātnes Nr.9 pase. SIA “Jūras projekts”, 1998.

- Ventspils Brīvostas piestātnes Nr.9 zemūdens apsekojuma 2005.gada 09.augusta tehniskais akts.

- Recommendations of the Committee for Waterfront Structures Harbours and Waterways EAU 2004 (8th Edition). Committee for Waterfront Structures of the Society for Harbour Engineering and the German Society for Soil Mechanics and Foundation Engineering, 2006.

- Inspection, Maintenance and Repair of Maritime Structures Exposed to Material Degradation Caused by a Salt Water Environment. PIANC. Report of Working Group 17 - 2004 of the Maritime Navigation Commission, 2004.

- Jūras transporta hidrotehnisko būvju tehniskās kontroles rokas grāmata. RD 31.3.3-97, 1997.

- Jūras un upju transporta hidrotehniskās būves. SNiP 3.07.02, 1987.

- Ostas būvju un akvatoriju tehniskās ekspluatācijas noteikumi. RD 31.35.10-86, 1987.

Vadoties pēc darba rezultātiem, novērtēts būves tehniskais stāvoklis, izstrādātas rekomendācijas piestātnes drošai ekspluatācijai, piedāvāti tehniskie risinājumi remonta-atjaunošanas darbu veikšanai. Izpildot darbu, ņemta vērā Korporācijas GT praktiskā pieredze, veicot jūras hidrotehnisko būvju ekspertīzi un remontu 1990.-2007. gados.

# 1. objekts, apsekošanas sastāvs un metodika.

## 1.1. Būves vispārīgs raksturojums.

1.1.1. Ventspils brīvostas piestātne Nr.9 atrodas Ventas labā krasta krastmalā. Piestātne uzbūvēta 1962.-1963.gados vietā, kas iepriekš jau bija apbūvēta. Piestātnes līnijas garums ir 150,33 m, kordona projekta atzīme + 2,16 m, gultnes projekta atzīme mīnus 9,75 m. Būves funkcionālais uzdevums pēc projekta – vispārēju kravu pārkraušana, pašreiz piestātni izmanto ogļu pārkraušanai. Būves kopskats un situācijas shēma parādīti zīm.1.

1.1.2. Konstruktīvi piestātne ir enkurots bolverks no tērauda rievpāļiem Larsen-V ar dzelzsbetona virsbūvi. Būves konstrukcija, kas atbilst spēkā esošai tehniskai pasei [1], parādīta pielikumā 1.

1.1.3. Piestātne aprīkota ar pietauvošanās poleriem 60 t spēkam, atvairierīcēm no gumijas cilindriskiem amortizatoriem Ø 0,4 m, L = 2,0 m uz koka rāmjiem, dzelzsbetona atvairbrusu (augstums h = 0,3 m). Slietnes nav paredzētas. Ierīkoti celtņu un dzelzceļa sliežu ceļi. Teritorijas segums –asfaltbetons  uz šķembu pamatnes.

1.1.4. Būves pamatnē iegulst smilšu un dūņainas gruntis.

1.1.5. Normatīvā ekspluatācijas slodze no nokraujamām kravām piestātnes piekordona zonā ir 39 kPa, pārejas zonā – 59 kPa, aizmugures zonā – 98 kPa. Celtņa kājas maksimālais vertikālais spiediens uz sliedi ir 1176 kN. Normatīvā slodze no kustīga dzelzceļa sastāva ir 137 kN/m, autotransporta radītu slodžu shēma H-30.

1.1.6. Iepriekš minētie dati par piestātnes konstrukciju, uzstādīto aprīkojumu, dabīgiem apstākļiem un pieļaujamām slodzēm iegūti no būves tehniskās pases [1]. Tehniskajā pasē kopš tās sastādīšanas brīža (1998.gada aprīlis) nav veiktas nekādas izmaiņas/papildinājumi. Citu dokumentētu ziņu par būves ekspluatācijas pieļaujamiem režīmiem un veiktajiem remonta-atjaunošanas darbiem laika posmā no 1998. līdz 2007. gadam nav.

Piestātnes faktiskās konstrukcijas atšķirības, salīdzinot ar pases datiem, ļauj secināt, ka minētajā laika posmā veikta teritorijas seguma daļēja nomaiņa.

Veicot apsekošanu konstatēts, ka arī virkne hidrotehnisko konstrukciju raksturlielumu neatbilst būves tehniskajā pasē  [1] norādītajiem datiem ( fasādes sienas rievpāļu tips, pietauvošanās poleru marka u.c., skat. sadaļu 2).

Zīm. 1. Situācijas plāns un būves kopskats.

## 1.2. Apsekošanas sastāvs un tehniskie līdzekļi.

1.2.1. Būves tehniskā stāvokļa apsekošana lauka apstākļos veikta 2007.gada jūnijā-jūlijā.

1.2.2. Darbu sastāvs un apjoms pieņemti atbilstoši tehniskajam uzdevumam, ievērojot rekomendācijas, kuras reglamentē normatīvie dokumenti [3, 4, 5] . Veikti šādi darbi:

- fasādes sienas no tērauda rievpāļiem vizuālā apskate zemūdens un virsūdens zonās, atklājot defektus un bojājumus;

- tērauda rievpāļu atlikušā biezuma mērījumi, novērtējot korozijas nodilumu;

- fasādes rievsienas noliekšanās un izliekumu mērījumi;

- dzelzsbetona virsbūves vizuālā apskate, fiksējot bojājumus un instrumentāli nosakot betona stiprību;

- teritorijas seguma, celtņu ceļu un piestātnes aprīkojuma ( pietauvošanās un atvairierīces, atvairbrusa, slietnes) vizuālā apskate 1);

- gultnes zemūdens apsekošana un dziļumu mērījumi 20 m platā piekordona zonā.

Papildus tehniskā uzdevuma prasībām, ievērojot rekomendācijas, kuras reglamentē normatīvie dokumenti [3, 4, 5], pēc Izpildītāja iniciatīvas izpildīts būves plāna-augstuma stāvokļa topogrāfiskais uzmērījums.

1.2.3. Virsūdens zonā konstruktīvo elementu tehniskā stāvokļa apsekošana veikta no būves virsmas un no laivas.

Zemūdens zonā būves konstrukciju apsekošanu veica ūdenslīdēji vieglā ūdenslīdēju uzkabē, ūdens temperatūra +10...+15oC, gaisa temperatūra +16...+22oC. Darbi izpildīti gaišajā diennakts laikā, ūdens relatīvais dzidrums līdz 0,3 m, izmantoti zemūdens gaismekļi un bezvadu hidroakustiskie ūdenslīdēju sakari.

1.2.4. Darbu veikšanai izmantoti rūpnieciski ražoti standarta mērīšanas līdzekļi, kas pārbaudīti saskaņā ar spēkā esošiem noteikumiem. Metāla konstrukciju atlikušais biezums noteikts ar ultraskaņas metodi, izmantojot nesagraujošu kontroles ierīci – zemūdens biezuma mērītāju Cygnus-1. Fasādes sienas noliekšanās un izliekumi noteikti ar mehānisku metodi, izmērot attālumu starp svērteni un rievpāļa virsmu. Dzelzsbetona konstrukciju betona stiprība noteikta ar nesagraujošu metodi, izmantojot Šmidta standarta āmuriņu. Dziļumu mērījumi blakus būvei izpildīti, izmantojot vienstara eholoti, no specializēta kuģa ar pozicionēšanas sistēmu GPS. Dziļumu mērījumu rezultāti doti Baltijas augstuma sistēmā. Būves plāna-augstuma stāvoklis virsūdens daļā noteikts ar ģeodēzisku metodi, izmantojot elektronisku tahimetru.

1.2.5. Būves konstruktīvo elementu raksturīgākie bojājumi un ekspertīzes darba etapi fiksēti fotogrāfijās.

1) Dzelzceļa sliežu ceļi, ūdensapgādes, elektroapgādes un sakaru sistēmas, navigācijas aprīkojuma līdzekļi nav šīs apsekošanas priekšmets.

# 2. Apsekošanas rezultāti

Apsekošanas rezultātā konstatētie defekti un bojājumi, norādot to veidu un izmērus, ar piesaisti būvei un skaitlisko raksturojumu parādīti atbilstošos rasējumos. Raksturīgākie bojājumi redzami fotogrāfijas.

## 2.1. Fasādes siena

2.1.1. Fasādes sienas rievpāļu tips neatbilst būves tehniskajā pasē  [1] norādītajam tipam. Faktiski rievpāļu Larsen-V vietā piestātnes fasādes siena iecirknī starp piketiem PK6+6,9 m un PK15+0,3 m izpildīta no nezināma sortimenta tērauda rievpāļiem ar siles profilu, šo rievpāļu raksturlielumi ir sekojoši: attālums starp slēdzeņu savienojumiem ~ 400 mm, rievpāļa profila dziļums ~ 190 mm, rievpāļa profila sienas maksimālais atlikušais biezums 2007.gada jūlijā – 16,5 mm, rievpāļa profila sānu plaukta maksimālais atlikušais biezums 2007.gada jūlijā – 10,6 mm. (Iespējams, minētie rievpāļi atbilst Polijā ražotu rievpāļu Larsen-IV modifikācijai). Profila raksturlielumu atšķirību dēļ fasādes rievsienas nestspēja ir mazāka par projektā paredzēto.

2.1.2. Slēdzeņu savienojumu nobīdes, plaisas fasādes rievsienā  nav konstatētas. 7 vietās ( PK1+6,7 m,  PK3+1,1 m,  PK6,  PK6+6,8 m,  PK11+7,7 m,  PK14+0,6 m,  PK14+1,4 m) virsūdens zonā  atzīmēs +1,1...+1,6 m rievpāļiem ir apļa vai taisnstūra formas caurumi, kuru izmēri no 3 līdz 55 cm. Prasība nodrošināt konstrukcijas viengabalainību un grunts necaurlaidību pārkāpta.

Pie PK15+0,3 m savienojumā ar piestātnes Nr.9 pagarinājuma fasādes sienu, atzīmēs no virsbūves apakšas līdz mīnus 4,2 m ... mīnus 8,2 m, starp blakus esošiem rievpāļiem konstatētas divas vertikālas spraugas ar platumu līdz 5-17 cm (zīm. 2). Prasība nodrošināt konstrukcijas grunts necaurlaidību pārkāpta.

2.1.3. Rievsienas pretkorozijas aizsardzība ( laku un krāsu pārklājumi, elektroķīmiska aizsardzība) nav paredzēta.

Rievpāļiem pa visu virsmu ir korozijas radīti bojājumi, virsmas un čūlu tipa (zīm. P2.1 un tab. P2.1, pielikums 2). Visintensīvāk korozijas process norit mainīga ūdens līmeņa zonā atzīmēs no mīnus 1,0 m līdz dzelzsbetona virsbūves apakšai. Vidējais korozijas nodilums šajā zonā ir 2,5...3,0 mm (13-23 % no rievpāļa profila sākuma biezuma), maksimālais 5,0...6,0 mm (līdz 38% no rievpāļa profila sākuma biezuma). Zemūdens zonā konstatēti lokāli čūlu korozijas perēkļi ar dziļumu līdz 5,0 mm.

2.1.4. Lielākoties visā piestātnes līnijas garumā rievsienas apakša novirzījusies uz akvatorijas pusi (tab. P2.2 un zīm. P2.2, pielikums 2). Rievpāļu novirze no vertikālā stāvokļa ir 0,8 – 4,3°. Fasādes sienas novirzes pārsniedz lielumus, kas pieļaujami pāļu dzīšanas darbu izpildē - 0,3° [6].

Fasādes siena gultnes līmenī izvirzās ārpus kordona līnijas attālumā līdz 62 cm. Esošās atvairierīces nenodrošina nepieciešamo rezervi starp fasādes rievsienu un kuģa bortu. Izveidojas bīstama situācija – kuģim pietauvojoties, var tikt bojāti rievsiena un kuģa korpuss.

2.1.5. Drenāžas iekārtu fasādes rievsienā nav.

2.1.6. Pie PK9+3,9 m atzīmē +0,8 m fasādes sienā ir tehnoloģiskā izlaidne – plastmasas caurule ar diametru 100 mm. Starp cauruli un rievsienu ir sprauga ar platumu 3-10 cm. Prasība nodrošināt konstrukcijas grunts necaurlaidību pārkāpta.

2.1.7. Iecirknī starp piketiem PK6+6,9 m un PK15+0,3 m tādēļ, ka fasādes sienas faktiskais rievpāļu tips neatbilst projektā paredzētajam, enkurstiepņu solis  ir 1,60 m, projekta lielums – 1,68 m.

Pie PK6+6,1 m enkura stiprinājuma mezglā starp uzgriezni un paliktni ir sprauga ar platumu līdz 2 cm. Slodze uz blakus esošiem enkuriem sadalīta nevienmērīgi. Citos iecirkņos enkurstiepņu uz āru iznākošo stiprinājuma mezglu bojājumi (stiprinājuma elementu neesamība, spraugas starp stiprinājuma uzgriezni un rievsienu, plaisas rievsienā pa stiprinājuma elementu kontūru) nav konstatēti.

Enkurstiepņu izkliedsija atrodas rievsienas iekšpusē. Pie PK0+9,2 m izkliedsijas stiprinājuma mezglā pie rievsienas trūkst metāla paliktnis. 6 stiprinājuma mezglos (PK0+1,2 m,  PK1+9,4 m,  PK2+2,8 m,  PK2+7,1 m,  PK3+0,5 m, PK4+7,2 m) lietoti metāla paliktņi ar biezumu 8-10 mm. Minētie defekti pazemina konstrukcijas drošumu.

Enkuru stiprinājuma un izkliedsijas stiprinājuma metāla elementi korodē.

## 2.2. Virsbūve

2.2.1. Piestātnes virsbūve monolīta dzelzsbetona (zīm.2). Virsbūves fasādes virsmā lokāli betona bojājumi ar atsegtu un korodējušu armatūru dziļumā no 3 līdz 34 cm. Iecirknī starp piketiem PK6+6,9 m un PK15+0,3 m virsbūves augšējā daļā, pa atsevišķu slāņu betonēšanas robežu  izveidojušās plaisas, lūzumi un betona sabrukšana dziļumā no 6 līdz 27 cm.

2.2.2. Betona stiprība pēc mērījuma rezultātiem ir 18-23 MPa. Mērījums veikts ar nesagraujošu metodi.

2.2.3. Pie PK10+9,1 m atzīmē ±1,3 m un PK14+9,4 m atzīmē 1,8 m virsbūvē ir metāla caurules izlaidne ar diametru 160 mm. Izlaidnes funkcionālais uzdevums nav zināms.

2.2.4. Visas piestātnes līnijas garumā, gar virsbūves augšējo šķautni uzstādīts metāla kordona leņķis (griezums 140×140 mm, 160×160 mm). Kordona leņķa pretkorozijas krāsojuma pārklājums bojāts, metāls korodē. Divos iecirkņos ar kopējo garumu 1,2 m (iecirkņi starp piketiem PK1+3,8 m un PK1+4,8 m,  PK7+0,2 m un PK7+0,4 m) kordona leņķa nav, vienā iecirknī, kura garums 1,8 m (iecirknis starp piketiem PK6+0,6 m un PK6+1,4 m) kordona leņķis deformēts. Atsevišķos iecrikņos virsbūves betons zem kordona leņķa sabrucis dziļumā no 4 līdz 19 cm.

2.3. Teritorijas segums, celtņu ceļi, atvairierīces un pietauvošanās ierīces, atvairbrusa, slietnes

2.3.1. Faktiskās teritorijas atzīmes gar piestātnes kordonu ir no + 1,91 m līdz + 2,19 m, projekta lielums + 2,16 m (zīm.3).

2.3.2. Teritorijas seguma konstrukcija neatbilst būves tehniskajā pasē norādītajai konstrukcijai [1]. No kordona līnijas līdz aizmugures celtņa sliedei teritorijas segums izpildīts no saliekamām dzelzsbetona plātnēm ( plātņu biezums 140 mm) (zīm. 3). Gar celtņu un dzelzceļa sliežu ceļiem, 60-80 cm platā joslā, izpildīts šķembu nobērums. Šķembu nobērums un vietām arī seguma dzelzsbetona plātnes klāj nosēdušies ogļu putekļi un izbirušas ogles. Visā būves garumā, apmēram 1,5 m attālumā no aizmugures celtņa sliedes, piestātnes teritorijā organizēts atklāts noliktavas laukums. Noliktavas laukumu norobežo betona nožogojums.

Iecirkņos, kas bija pieejami apskatei (ārpus noliktavas laukuma) netika konstatēti seguma dzelzsbetona plātņu bojājumi. Iecirknī starp piketiem PK9+1,7 m un PK15+0,3 m, zonā no kordona līnijas līdz piekordona  celtņa sliedei, ir seguma plātņu iegrimumi ar dziļumu līdz 10 cm (zīm. 3).

Lietus notekūdeņu novadīšana no piestātnes teritorijas segumiem nav organizēta. Nav ūdens novadīšanas iekārtu. Lietus ūdens sakrājas uz segumiem.

2.3.3. Celtņu un dzelzceļa sliežu ceļu izvietojuma shēma neatbilst būves tehniskajā pasē norādītajai shēmai [1]. Piestātnes aizmugures zonā ierīkoti celtņu un dzelzceļa sliežu ceļi (zīm. 3). Minētie ceļi izvietoti būves 37,5 m platuma robežās, taču to esamība tehniskajā pasē nav atspoguļota [1].

Celtņu ceļu pamatnes nesošās konstrukcijas teritorijas virspusē nosegtas ar seguma materiālu un nav pieejamas apskatei. Celtņu sliežu defekti (galviņu izrāvumi, šķērsvirziena lūzumi, plaisas) vizuālajā apskatē nav konstatēti.

Celtņu ceļu plāna-augstuma stāvoklis atsevišķos iecirkņos neatbilst normatīvajām prasībām [7] (zīm. 3):

- sliežu galviņu atzīmju starpība taisnvirzienā, celtņu ceļa 10 m, pārsniedz pieļaujamo lielumu 20 mm;

- sliežu galviņu atzīmju starpība šķērsvirzienā pārsniedz pieļaujamo lielumu 30 mm.

2.3.4. Piestātnē uzstādītas 29 atvairierīces no gumijas cilindriem Ø 0,4 m, L = 2,0 m (zīm. 2). Attālums starp atvairierīcēm ir 2,7...17,1 m, projekta lielums 3,0÷4,0 m. Gumijas cilindri uzkarināti horizontāli un piestiprināti ar ķēdēm pie gredzeniem, kas piemetināti pie tērauda rievpāļiem vai metāla stiprinājuma elementiem, kas iestrādāti poleru masīvu betonā. 10 atvaircilindri (PK0+4,7 m, PK0+8,8 m, PK2+6,6 m, PK6+5,2 m, PK6+8,6 m, PK7+2,0 m, PK10+6,4 m, PK10+9,5 m, PK13+4,6 m, PK13+7,4 m) uzkarināti ar ķēdēm, neizmantojot tērauda stieņus. 10 atvaircilindri (PK1+2,5 m, PK7+4,8 m, PK9+8,5 m, PK10+3,0 m, PK10+6,4 m, PK10+9,5 m, PK12+0,8 m, PK12+4,3 m, PK12+7,7 m, PK13+0,9 m) atrodas zemāk par ūdens līmeni, atzīmēs no 0,0 līdz mīnus 1,0 m. Divu atvaircilindru ķēdes (PK1+6,5 m, PK2+2,5 m) norautas, 3 gumijas cilindru stiprinājumi pie poleru masīvu fasādes bojāti (PK1+2,5 m, PK7+4,8 m, PK7+7,9 m). 3 gumijas cilindru virsmā (PK2+6,6 m, PK8+1,4 m, PK13+4,6 m) ir gumijas garenvirziena plīsumi ar garumu 0,2...1,0 m.

Atvairierīču koka rāmji saglabājušies atsevišķos iecirkņos ar kopējo garumu 73 m (12 rāmji). 7 atvairrāmju stiprinājums norauts ( rāmji noliekti, rāmju apakša atrodas zemāk par ūdens līmeni), 5 atvairrāmju stiprinājums bojāts, visu rāmju koksnei ir mehāniski un trūdēšanas bojājumi, daļa brusu trūkst. Pārējos iecirkņos ar kopējo garumu 77 m koka atvairrāmju nav. Pie rievsienas virsūdens zonā saglabājušies stiprinājuma metāla elementi un satrūdējušu koka brusu fragmenti. Vietām metāla stiprinājuma elementi izvirzīti ārpus piestātnes kordona līnijas attālumā līdz 0,2 m un vairāk. Tas rada bīstamību, kuģim pietauvojoties, var tikt bojāti rievsiena un kuģa korpuss.

Atvairierīces ir neapmierinošā tehniskā stāvoklī un nenodrošina būves ekspluatācijas drošību.

2.3.5. Gar piestātnes kordonu uzstādīti 7 pietauvošanās poleri (zīm. 2, 3). Pietauvošanās poleri – ar vienu statni, čuguna atlējuma ar korpusa betona pildījumu.

Pietauvošanās poleris Nr.26 – 60 t spēkam, pietauvošanās polera marka atbilst projektam (TCH-60). Polera masīva betons teritorijas virspusē sabrucis dziļumā līdz līdz 10 cm. Viena no sešām polera korpusa stiprinājuma tapskrūvēm pie balsta plātnes atslābusi (norauta no vītnes).

Pietauvošanās poleru Nr. 22, 23, 24, 25, 27, 28 marka neatbilst būves tehniskajā pasē [1] norādītajai (TCH-60). Pietauvošanās poleri ir nezināma sortimenta. Pietauvošanās poleru Nr.22, 23, 24 korpusa mērījumu rezultāti: stobra diametrs 400 mm, statņa garums 500 mm. Pietauvošanās poleru Nr.25, 27, 28 korpusa mērījumu rezultāti: stobra diametrs 410 mm, statņa garums 600 mm. Pietauvošanās poleru balsta plātnes iestrādātas betona masīvos, un tās nav iespējams apskatīt. Ņemot vērā  mērījumu rezultātus, pēc analoģijas ar  zināmu sortimentu  var pieņemt, ka pietauvošanās poleri paredzēti slodzēm līdz 40 t. Pietauvošanās poleru vizuālajā apskatē defekti un bojājumi nav konstatēti.

2.3.6. Atvairbrusa – dzelzsbetona, šķērsgriezums 25 x 30 (h) cm (zīm 2). Atvairbrusas virsmā 20 vietās konstatēti lokāli betona bojājumi ar atsegtu un korodētu armatūru, bojājumu dziļums no 3 līdz 10 cm. Divos iecirkņos ar kopējo garumu 3,4 m (iecirkņi starp piketiem PK0+6,1 m un PK0+8,4 m,  PK10+3,6 m un PK10+4,7 m) atvairbrusas virsmā ir betona lūzumi ar platumu līdz 10 mm.

2.3.7. Slietņu nav.

2.4. Gultne piekordona zonā

2.4.1. Gultnes faktiskās atzīmes tieši pie piestātnes kordona ir no mīnus 9,9 m līdz mīnus 10,4 m, projekta lielums mīnus 9,75 m (zīm. 2 un zīm. P3.1, pielikums 3). Attālinoties no kordona līnijas, attālumā 2-10 m, dziļumu diapazons no 10,2 līdz 11,6 m. 20 m platā piekordona zonā gultnes faktiskās atzīmes par 0,4...1,8 m pārsniedz projekta atzīmes.

2.4.2. 5 m platā piekordona zonā gultnē atklāti daudz nepiederošu priekšmetu (metāllūžņi) ar augstumu līdz 0,3 m (tab. P3.1, pielikums 3). 20 m platā piekordona zonā 3 vietās nepiederoši priekšmeti paceļas virs gultnes līmeņa  augstumā līdz 0,5 m.

Zīm. 2. Tehniskā stāvokļa shēma. Fasāde

Zīm. 3. Piestātnes topogrāfiskais plāns

# 3. Būves tehniskā stāvokļa eksperta vērtējums

3.1. Atbilstoši tehniskajam uzdevumam veikta Ventspils brīvostas piestātnes Nr.9 inženiertehniskā ekspertīze. Apsekošanas rezultātā noteikts hidrotehnisko konstrukciju tehniskais stāvoklis, kuru raksturo dati, kas sniegti tabulā 1.

Tabula 1.

Piestātnes Nr.9 konstruktīvo elementu tehniskais stāvoklis

| Elementa, konstrukcijas nosaukums | Tehniskais stāvoklis | Ieteicamie pasākumi defektu novēršanai |
| --- | --- | --- |
| Fasādes siena | Fasādes sienas rievpāļu tips neatbilst būves tehniskajā pasē [1] norādītajam tipam. Faktiski rievpāļu Larsen-V vietā piestātnes fasādes siena iecirknī starp piketiem PK6+6,9 m un PK15+0,3 m izpildīta no nezināma sortimenta tērauda rievpāļiem ar siles profilu, šo rievpāļu raksturlielumi ir sekojoši: attālums starp slēdzeņu savienojumiem ~ 400 mm, rievpāļa profila dziļums ~ 190 mm, rievpāļa profila sienas maksimālais atlikušais biezums 2007.gada jūlijā – 16,5 mm, rievpāļa profila sānu plaukta maksimālais atlikušais biezums 2007.gada jūlijā – 10,6 mm. Profila raksturlielumu atšķirību dēļ fasādes rievsienas nestspēja ir mazāka par projektā paredzēto. | Piestātnes nesošo konstrukciju noturības un stiprības pārbaudes aprēķini. |
|  | Viengabalainības un grunts necaurlaidības pārrāvums 9 vietās (caurumi, spraugas savienojumā ar piestātnes Nr.9 pagarinājuma fasādes rievsienu). | Fasādes rievsienas viengabalainības atjaunošana 9 vietās. |
|  | Rievpāļu korozijas nodilums mainīga ūdens līmeņa zonā (atzīmēs no mīnus 1,0 m līdz dzelzsbetona virsbūves apakšai): - vidējais 2,5...3,0 mm (13-23 %); - maksimālais 5,0...6,0 mm (līdz 38%) Zemūdens zonā konstatēti čūlu korozijas lokāli perēkļi ar dziļumu līdz 5,0 mm. | Fasādes rievsienas pretkorozijas aizsardzība. |
|  | Rievpāļu novirze no vertikālā stāvokļa ir 0,8 -4,3o. Fasādes sienas noliekšanās pārsniedz lielumu, kas pieļaujams iegremdējot rievpāļus 0,3o [6]. Rievpāļi gultnes līmenī izvirzās ārpus kordona līnijas attālumā līdz 62 cm. Esošās atvairierīces nenodrošina nepieciešamo rezervi starp rievsienu un kuģa bortu. Tas rada bīstamību, kuģim pietauvojoties, var tikt bojāti rievsiena un kuģa korpuss. | Nepieciešama rievpāļu noliekšanās un izliekšanās sistemātiska kontrole. |
|  | Pie rievsienas virsūdens zonā saglabājušies stiprinājuma metāla elementi un satrūdējušu koka brusu fragmenti no atvairrāmjiem. Vietām metāla stiprinājuma elementi izvirzīti ārpus piestātnes kordona līnijas attālumā līdz 0,2 m un vairāk. Tas rada bīstamību, kuģim pietauvojoties, var tikt bojāti rievsiena un kuģa korpuss. | Jālikvidē ārpus kordona līnijas izvirzītie bijušo koka atvairrāmju stiprinājumu metāla elementi, kas rada bīstamību kuģu pietauvošanai. |
| Enkurstiepņi | Sprauga starp uzgriezni un paliktni enkurstiepņa stiprinājuma mezglā pie PK6+6,1 m. | Enkurstiepņa stiprinājuma mezgla remonts (PK6+6,1 m) |
| Virsbūve | Lokāli betona bojājumi ar atsegtu un korodētu armatūru dziļumā līdz 3-34 cm. |  |
| Teritorijas segums | Iecirknī starp piketiem PK9+1,7 m un PK15+0,3 m no kordona līnijas līdz piekordona celtņa sliedei ir teritorijas iegrimumi. Ārpus atklātās ogļu noliktavas ( celtņu iekārtu, autotransporta un dzelzceļa darbības zonā ) nav organizēta lietus notekūdeņu novadīšana no piestātnes teritorijas segumiem. | Ieteicams teritorijas seguma remonts piekordona zonā, iecirknī starp piketiem PK9+1,7 m un PK15+0,3 m. Ieteicams organizēt lietus notekūdeņu novadīšanu no teritorijas segumiem. |
| Atvairierīces | 16 gumijas cilindru trūkst. 5 gumijas cilindru stiprinājums bojāts. 10 gumijas cilindri uzkārti ar ķēdēm bez tērauda stieņu izmantošanas, pārkāpjot tehnoloģiskās normas. 10 gumijas cilindri atrodas zemāk par ūdens līmeni atzīmēs no 0,0 līdz mīnus 1,0 m. 3 gumijas cilindru virsmā ir gumijas garenvirziena plīsumi ar garumu 0,2...1,0 m. Atvairierīču koka rāmji iecirkņos ar kopējo garumu 77 m (51 % no piestātnes kopējā garuma) pilnībā sabrukuši, pārējā piestātnes daļā - norauti no stiprinājumiem un saplīsuši. Atvairierīces ir neapmierinošā tehniskā stāvoklī un nenodrošina būves ekspluatācijas drošību. | Jāizstrādā projekts un piestātne jāaprīko ar atvairierīcēm, kuru izmēri un energoietilpība atbilst kuģiem, kas pietauvojas piestātnē. |
| Pietauvošanās ierīces | Pietauvošanās poleru Nr. 22, 23, 24, 25, 27, 28 marka neatbilst būves tehniskajā pasē [1] norādītajai (TCH-60). Ņemot vērā mērījumu rezultātus, pēc analoģijas ar zināmu sortimentu var pieņemt, ka pietauvošanās poleri paredzēti slodzēm līdz 40 t. Viena no sešām polera Nr.26 korpusa stiprinājuma tapskrūvēm atslābusi (norauta no vītnes). | Ostas kapteinim jānosaka kuģu pietauvošanās pieļaujamā shēma, ņemot vērā slodzi uz pietauvošanās iekārtu ne lielāku par 40 t. Pietauvošanās polera Nr.26 stiprinājuma remonts. |
| Atvairbrusa | Lokāli bojājumi ( betona nošķēlumi, plaisas). |  |
| Slietnes | Nav. |  |
| Celtņu ceļi | Celtņu sliežu ceļu plāna-augstuma stāvoklis atsevišķos iecirkņos neatbilst normatīvām prasībām [7]. | Celtņu sliežu ceļu remonts. |
| Gultne būves priekšā | Gultnes faktiskās atzīmes tieši pie piestātnes kordona ir no mīnus 9,9 m līdz mīnus 10,4 m, projekta lielums mīnus 9,75 m. Attālinoties no kordona līnijas, attālumā 2-10 m, dziļumu diapazons no 10,2 līdz 11,6 m. 20 m platā piekordona zonā gultnes faktiskās atzīmes par 0,4...1,8 m pārsniedz projekta atzīmes. 20 m platas piekordona zonas gultnē konstatēti nepiederoši priekšmeti ar augstumu līdz 0,3...0,5 m. | Jāveic remonta piebēršana, lai atjaunotu gultnes projekta atzīmi. Ņemot vērā akvatorijas pārdziļinājumu, nepiederošie priekšmeti nerada bīstamību, pietauvojoties kuģiem ar aprēķina iegrimi 8,5 m. |

3.2. Iecirknī starp piketiem PK6+6,9 m un PK15+0,3 m fasādes sienas rievpāļu tips neatbilst būves tehniskajā pasē norādītajam [1]. Profila raksturlielumu atšķirību dēļ fasādes rievsienas nestspēja ir būtiski mazāka par projektā paredzēto. Jāizpilda piestātnes nesošo konstrukciju noturības un stiprības pārbaudes aprēķini. Pēc aprēķinu rezultātiem jānosaka būves ekspluatācijas pieļaujamais režīms.

Pirms piestātnes nestspējas aprēķinu veikšanas ekspluatācijas laikā jāseko, lai vienmērīgi-izkliedēta slodze no ogļu krautnēm nepārsniegtu lielumus, kas noteikti spēkā esošajā tehniskajā pasē [1], konkrēti:

- piekordona zonā ar platumu 14,75 m no kordona līnijas – 39 kN/m2;

- pārejas zonā ar platumu 6,00 m attālumā no 14,75 līdz 20,75 m no kordona līnijas – 59 kN/m2;

- aizmugures zonā attālumā no 20,75 līdz 27,00 m no kordona līnijas – 98 kN/m2.

Ekspluatējot piestātnē uzstādītās celtņu iekārtas, celtņa kājas maksimālais spiediens uz sliedi nedrīkst pārsniegt 1176 kN.

3.3. Gultnes faktiskās atzīmes piestātnes piekordona zonā par 0,4...1,8 m pārsniedz projekta atzīmes. Projekta dziļuma pārsniegšana pazemina būves fasādes sienas noturību. Jāveic gultnes remonta piebērums, lai atjaunotu projekta atzīmi mīnus 9,75 m.

3.4. Visas piestātnes līnijas garumā rievsiena gultnes līmenī novirzījusies uz akvatorijas pusi. Fasādes rievsienas noliekšanās pārsniedz lielumu, kāds pieļaujams pāļu iedzīšanas darbu izpildē. Tā kā nav datu par rievsienas novirzēm no vertikālā stāvokļa iepriekšējā laika periodā, nav iespējams noteikt fasādes sienas noliekšanās un izliekšanās izmaiņas. Nav izslēgts, ka ievērojamu fasādes sienas novirzi no vertikālā stāvokļa izraisīja konstrukcijas noturības pazemināšanās, kuru savukārt izraisīja projektam neatbilstošu rievpāļu pielietojums, gultnes faktisko atzīmju pazemināšanās piekordona zonā un būves pamatnē esošas vājas gruntis.

Sistemātiski jākontrolē rievsienas novirzes no vertikālā stāvokļa ( kontroles periodiskums 1 reizi 3 mēnešos). Rievsienas noliekšanās un izliekšanās kontrolei ieteicams ierīkot pastāvīgus novērošanas vērumus. Rievsienas noliekšanos un izliekšanos augstumā var noteikt ar mehānisku metodi, izmantojot svērteni un mērlineālu komplektu.

Gadījumā, ja kontroles rezultātā tiks konstatēts, ka mainās rievsienas noliekšanās un izliekšanās, būs nepieciešams mainīt pieļaujamo ekspluatācijas režīmu un veikt papildus pasākumus būves pastiprināšanai.

3.5. Piestātnē uzstādītās atvairierīces nenodrošina piestātnes drošu ekspluatāciju. Atvairierīču neapmierinošais tehniskais stāvoklis ir iemesls dzelzsbetona virsbūves bojājumiem, kas rodas kuģiem uzgāžoties piestātnes virsbūvei. Jāizstrādā projekts un piestātne jāaprīko ar atvairierīcēm, kuru izmēri un energoietilpība atbilst kuģiem, kas pietauvojas piestātnē. Izstrādājot projektu, jāņem vērā:

- piestātnes kordona līnijas faktiskais stāvoklis plānā, kas atšķiras no taisnvirziena;

- fasādes rievsiena gultnes līmenī izvirzās ārpus kordona līnijas attālumā līdz 62 cm ( atvairierīcēm jābūt izvirzītām no kordona, lai nepieļautu aprēķina kuģa borta uzgāšanos fasādes sienai).

Lai izstrādātu projekta risinājumus piestātnes aprīkošanai ar atvairierīcēm, Pasūtītājam jānosaka prasības aprēķina kuģiem, ņemot vērā piestātnes faktisko funkcionālo uzdevumu.

Pirms atvairierīču remonta veikšanas  jālikvidē ārpus kordona līnijas izvirzītie bijušo koka atvairrāmju stiprinājuma metāla elementi, kas rada bīstamību kuģiem, kuri pietauvojas.

3.6. Pietauvošanās poleru marka neatbilst piestātnes tehniskajā pasē norādītajai [1].  Jāveic aprēķini par pietauvošanās poleru noderīgumu ekspluatācijai. Pirms pārbaudes aprēķinu veikšanas ostas kapteinim jānosaka kuģu pietauvošanās pieļaujamā shēma, ņemot vērā slodzi uz pietauvošanās iekārtu ne lielāku par 40 t.

3.7. Piestātnē celtņu iekārtu, autotransporta un dzelzceļa transporta darbības zonā nav lietus ūdens novadīšanas iekārtu. Ieteicams izstrādāt un realizēt projektu lietus ūdeņu novadīšanai no piestātnes teritorijas atbilstoši spēkā esošām tehnoloģiskām un ekoloģiskām normām.

Teritorijas seguma remontu piestātnes piekordona zonā, kur konstatēti iegrimumi, iecirknī starp piketiem PK9+1,7 m un PK15+0,3 m, ieteicams apvienot ar lietus ūdens novadīšanas projekta realizāciju.

3.8. Piestātnē nav marķējuma zīmju, kas norādītu būves robežas. Lai nodrošinātu drošus ekspluatācijas apstākļus, ieteicams izveidot marķējuma zīmes, kas norāda piestātnes robežas ( uz fasādes sienas akvatorijas pusē un teritorijas virsmā ).

3.9. Ieteicams koriģēt spēkā esošo tehnisko pasi [1] un tajā atspoguļot kopš pases sastādīšanas brīža notikušās piestātnes funkcionālā uzdevuma un būves raksturojuma izmaiņas ( teritorijas seguma konstrukcija, celtņu un dzelzceļa sliežu ceļi, pietauvošanās iekārtas u.c. ).

3.10. Ņemot vērā apsekošanas gaitā konstatētos hidrotehnisko konstrukciju defektus un bojājumus, lai nodrošinātu ekspluatācijas drošību, ieteicams izpildīt remonta-atjaunošanas darbu kompleksu:

- fasādes rievsienas viengabalainības un hermētiskuma atjaunošana bojājumu vietās;

- gultnes remonta piebēršana, atjaunojot projekta atzīmi mīnus 9,75 m piestātnes 25 m platā piekordona zonā;

- atvairierīču remonts ( saskaņā ar projektu);

- pietauvošanās polera Nr.26 stiprinājuma remonts;

- celtņu sliežu ceļa remonts;

- fasādes rievsienas pretkorozijas aizsardzība;

- teritorijas seguma remonts piekordona zonā, iecirknī starp piektiem PK9+1,7 m un PK15+0,3 m (saskaņā ar projektu);

- lietus notekūdeņu novadīšanas no teritorijas segumiem organizēšana ( saskaņā ar projektu).

# 4. Priekšlikumi remonta veikšanai

4.1. Lai atjaunotu fasādes rievsienas viengabalainību, paredzēts uzstādīt metāla lokšņu uzliktņus vietās, kur konstatēti caurumi un spraugas.

4.2. Lai atjaunotu gultnes projekta profilu, paredzēts veikt gultnes remonta piebēršanu ar šķembām.

4.3. Ņemot vērā korozijas bojājumu raksturu, fasādes rievsienas pretkorozijas aizsardzība paredzēta visā konstrukcijas garumā un augstumā. Izmanto kombinēto aizsardzības metodi. Mainīga ūdens līmeņa zonā, atzīmēs no mīnus 1,0 m līdz dzelzsbetona virsbūves apakšai, aizsardzību nodrošina ar laku un krāsu aizsargpārklājumu, zemūdens zonā, zemāk par atzīmi mīnus 1,0 m – ar elektroķīmisku metodi, uzstādot protektorus.

Pretkorozijas pārklājuma ierīkošanas darbus mainīga ūdens līmeņa zonā izpilda sausumā, izmantojot speciālu aprīkojumu – hermētiskas kameras, kas pilnībā izolē darba zonu no ūdens. Darbu izpilde no hermētiskas kameras nodrošina iespēju pastāvīgi kontrolēt visas operācijas un rada apstākļus kvalitatīva remonta veikšanai. Darbus izpilda, nepārtraucot piestātnes ekspluatāciju. Remontam ietiecama aizsargpārklājumu sistēma uz vienkomponentu, cinka piepildītu, poliuretāna materiālu bāzes, firmas Steelpaint GmbH (Vācija) ražojumi ar aprēķina ilgmūžību 15 gadi. Minētās pretkorozijas sistēmas izmanto jūras hidrotehniskajā būvniecība kopš 1982.gada. Ventspils brīvostā šie pārklājumi pirmo reizi pielietoti 1997. gadā naftas muliņa Nr.1 fasādes rievsienas aizsardzībai. Objektu tehniskā stāvokļa monitorings liecina par pārklājuma augstu ilgmūžību.

Elektroķīmiskās aizsardzības realizēšanai ieteicams uz fasādes rievsienas uzstādīt protektorus ar kalpošanas aprēķina laiku 15 gadi.

Fasādes rievsienas pretkorozijas aizsardzības detalizēti konstruktīvi-tehnoloģiski risinājumi jāizstrādā atsevišķā projektā.

4.4. Ieteicamo remonta-atjaunošanas darbu apjomi un orientējošas izmaksas parādītas tabulā 2.

Tabula 2.

Ventspils brīvostas piestātnes Nr.9 hidrotehnisko konstrukciju remontdarbu

apjomi un orientējošas izmaksas

| Nr.p.k. | Konstruktīvo elementu un darbu veidu nosaukums | Mērvienība | Skaits | Orientējoša izmaksa, Ls |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fasādes rievsienas viengabalainības un hermētiskuma atjaunošana, uzstādot uzliktņus no metāla loksnes ( δ = 6 mm) caurumu un spraugu vietās. | gab. m2 | 9 5,0 | 38000 (bez PVN 18%) |
| 2. | Fasādes rievsienas pretkorozijas pārklājuma ierīkošana mainīga ūdens līmeņa zonā atzīmēs no mīnus 1,0 m līdz dzelzsbetona virsbūves apakšai. | g.m. sienas m2 | 150,3 372 | 260800 (bez PVN 18%) |
| 3. | Fasādes rievsienas pretkorozijas aizsardzība zemūdens zonā, atzīmēs no mīnus 1,0 m līdz gultnes līmenim, uzstādot protektorus. | g.m. sienas m2 | 150,3 1315 | 77900 (bez PVN 18%) |
| 4. | Gultnes remonta piebēršana ar šķembām, atjaunojot projekta atzīmi mīnus 9,75 m piestātnes piekordona zonā 25 m platumā ( vidējais izskalojuma dziļums 1,0 m). | m3 | 3757 | 112710 (bez PVN 18%) |
| 5. | Pietauvošanās polera Nr.26 stiprinājuma remonts (viena no sešām pietauvošanās polera stiprinājuma tapskrūvēm norauta no vītnes). | gab. | 1 | 1500 (bez PVN 18%) |
| 6. | Atvairierīču remonts. | g.m. | 150,3 | Saskaņā ar projektu |
| 7. | Teritorijas seguma remonts piestātnes piekordona zonā iecirknī starp piketiem PK9+1,7 m un PK15+0,3 m. | g.m. | 58,6 | Saskaņā ar projektu un atbilstoši ekspluatācijas slodzēm |
| 8. | Lietus notekūdeņu novadīšanas no teritorijas virsmas organizēšana. | g.m. | 150,3 | Saskaņā ar projektu |
| 9. | Celtņu sliežu ceļu remonts. | Nav šī darba priekšmets. |  |  |

# 5. Slēdziens

5.1. Iecirknī starp piketiem PK6+6,9 m un PK15+0,3 m fasādes sienas rievpāļu tips neatbilst būves tehniskajā pasē norādītajam [1]. Profila raksturlielumu atšķirību dēļ fasādes rievsienas nestspēja ir būtiski mazāka par projektā paredzēto. Jāizpilda piestātnes nesošo konstrukciju noturības un stiprības pārbaudes aprēķini. Pēc aprēķinu rezultātiem jānosaka būves ekspluatācijas pieļaujamais režīms.

5.2. Pirms piestātnes nestspējas aprēķinu veikšanas ekspluatācijas laikā jāseko, lai vienmērīgi-izkliedēta slodze no ogļu krautnēm nepārsniegtu lielumus, kas noteikti spēkā esošajā tehniskajā pasē [1], konkrēti:

- piekordona zonā ar platumu 14,75 m no kordona līnijas – 39 kN/m2;

- pārejas zonā ar platumu 6,00 m attālumā no 14,75 līdz 20,75 m no kordona līnijas – 59 kN/m2;

- aizmugures zonā attālumā no 20,75 līdz 27,00 m no kordona līnijas – 98 kN/m2.

Ekspluatējot piestātnē uzstādītās celtņu iekārtas, celtņa kājas maksimālais spiediens uz sliedi nedrīkst pārsniegt 1176 kN.

5.3. Piestātnes piekordona zonā gultnes faktiskās atzīmes par 0,4...1,8 m pārsniedz projekta atzīmes. Projekta dziļuma pārsniegšana pazemina būves fasādes sienas noturību. Jāveic gultnes remonta piebēršana līdz projekta atzīmei mīnus 9,75 m.

5.4. Fasādes rievsienas noliekšanās būtiski pārsniedz lielumu, kāds pieļaujams pāļu iedzīšanas darbu izpildē. Nav izslēgts, ka ievērojamu fasādes sienas novirzi no vertikālā stāvokļa izraisīja konstrukcijas noturības pazemināšanās, kuru savukārt izraisīja projektam neatbilstošu rievpāļu pielietojums, gultnes faktisko atzīmju pazemināšanās piekordona zonā un būves pamatnē esošas vājas gruntis. Sistemātiski jākontrolē fasādes rievsienas novirze no vertikālā stāvokļa. Gadījumā, ja kontroles rezultātā tiks konstatēts, ka mainās rievsienas noliekšanās un izliekšanās, būs nepieciešams mainīt pieļaujamo ekspluatācijas režīmu un veikt papildus pasākumus būves pastiprināšanai.

5.5. Piestātnē uzstādītās atvairierīces ir neapmierinošā tehniskā stāvoklī un nenodrošina piestātnes drošu ekspluatāciju. Jāizstrādā projekts un piestātne jāaprīko ar atvairierīcēm, kuru izmēri un energoietilpība atbilst kuģiem, kas pietauvojas piestātnē.

5.6. Pietauvošanās poleru marka neatbilst piestātnes tehniskajā pasē norādītajai (TCH-60). Jāveic aprēķini par pietauvošanās poleru noderīgumu ekspluatācijai. Ostas kapteinim jānosaka kuģu pietauvošanās pieļaujamā shēma, ņemot vērā slodzi uz pietauvošanās iekārtu ne lielāku par 40 t.

5.7. Ņemot vērā apsekošanas gaitā konstatētos hidrotehnisko konstrukciju defektus un bojājumus, lai nodrošinātu ekspluatācijas drošību, ieteicams veikt remonta-atjaunošanas darbu kompleksu:

- fasādes rievsienas viengabalainības un hermētiskuma atjaunošana bojājumu vietās;

- gultnes remonta piebēršana, atjaunojot projekta atzīmi mīnus 9,75 m piestātnes piekordona zonā 25 m platumā;

- atvairierīču remonts ( saskaņā ar projektu);

- pietauvošanās polera Nr.26 stiprinājuma remonts;

- celtņu sliežu ceļu remonts;

- fasādes rievsienas pretkorozijas aizsardzība;

- teritorijas seguma remonts piekordona zonā iecirknī starp piketiem PK9+1,7 m un PK15+0,3 m (saskaņā ar projektu);

- lietus notekūdeņu novadīšanas no teritorijas virsmas organizēšana ( saskaņā ar projektu).

pielikumi

Pielikums 1.

###### Piestātnes Nr.9 konstrukcija 
(Ventspils ostas piestātnes Nr.9 pase. SIA “Jūras projekts”, 1998)

Konstruktīvais griezums 1-1

(Ventspils ostas piestātnes Nr.9 pase. SIA “Jūras projekts”, 1998)

Konstruktīvais griezums 2-2

(Ventspils ostas piestātnes Nr.9 pase. SIA “Jūras projekts”, 1998)

Konstruktīvais griezums 3-3

(Ventspils ostas piestātnes Nr.9 pase. SIA “Jūras projekts”, 1998)

Pielikums 2.

###### Mērījumu galvenie rezultāti 
Fasādes siena

Tabula P2.1

Tērauda rievpāļa atlikušais biezums, mm
(pēc ultraskaņas mērījumu rezultātiem)

Mērīšanas vērumu izvietojums pa fasādes sienas garumu parādīts būves apsekošanas izpildshēmā zīm.2. Mērīšanas punkta izvietojums attiecībā pret ierievja profila griezumu (poz.1 un poz.2) parādīts zīm.P2.1.

| Atzīme, m | Izmērītais metāla atlikušais biezums, mm |  | Absolūtais korozijas nodilums, % |  | Relatīvais korozijas nodilums, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ierievja profila fasādes siena (poz.1) | Ierievja profila sānu plaukts (poz.2) | Ierievja profila fasādes siena (poz.1) | Ierievja profila sānu plaukts (poz.2) | Ierievja profila fasādes siena (poz.1) | Ierievja profila sānu plaukts (poz.2) |
| Mērīšanas vērums Nr.1, pietauvošanās poleris Nr.23, PK3+4,5 m Rievpāļa tips – Larsen-V. Ierievja profila fasādes sienas biezuma nominālā vērtība 21,0 ± 1,0 mm, sānu plaukta 13,0 ± 1,0 mm. |  |  |  |  |  |  |
| 0,2 | 18,4 | 10,8 | 2,6 | 2,2 | 13 | 17 |
| -0,3 | 19,6 |  | 1,4 |  | 7 |  |
| -0,8 | 20,2 | 12,0 | 0,8 | 1,0 | 4 | 8 |
| -1,8 | 19,8 |  | 1,2 |  | 6 |  |
| -3,8 | 18,1 |  | 2,9 |  | 14 |  |
| -5,8 | 17,1 |  | 3,9 |  | 19 |  |
| -7,8 | 17,9 |  | 3,1 |  | 15 |  |
| -9,8 | 16,6 |  | 4,4 |  | 21 |  |
| Mērīšanas vērums Nr.2, PK4+1,8 m Rievpāļa tips – Larsen-V. Ierievja profila fasādes sienas biezuma nominālā vērtība 21,0 ± 1,0 mm, sānu plaukta 13,0 ± 1,0 mm. |  |  |  |  |  |  |
| 1,0 | 20,9 | 8,7 | 0,1 | 4,3 | 1 | 33 |
| 0,5 | 17,4 | 8,3 | 3,6 | 4,7 | 17 | 36 |
| Mērīšanas vērums Nr.3, PK9+1,0 m Rievpāļa tips – domājams Larsen-IV (Polija). Ierievja profila fasādes sienas biezuma nominālā vērtība 15,5 ± 1,0 mm, sānu plaukta 11,0 ± 1,0 mm. |  |  |  |  |  |  |
| 1,0 | 14,8 | 7,9 | 1,7 | 3,1 | 10 | 28 |
| 0,5 | 10,5 | 6,8 | 6,0 | 4,2 | 36 | 38 |
| Mērīšanas vērums Nr.4, pietauvošanās poleris Nr.26, PK9+9,3 m Rievpāļa tips – domājams Larsen-IV (Polija). Ierievja profila fasādes sienas biezuma nominālā vērtība 15,5 ± 1,0 mm, sānu plaukta 11,0 ± 1,0 mm. |  |  |  |  |  |  |
| 0,2 | 15,1 | 9,0 | 1,4 | 2,0 | 8 | 18 |
| -0,3 | 15,9 |  | 0,6 |  | 3 |  |
| -0,8 | 14,7 | 10,5 | 1,8 | 0,5 | 11 | 5 |
| -1,8 | 15,3 |  | 1,2 |  | 7 |  |
| -3,8 | 15,7 |  | 0,8 |  | 5 |  |
| -5,8 | 15,5 |  | 1,0 |  | 6 |  |
| -7,8 | 15,5 |  | 1,0 |  | 6 |  |
| -9,8 | 15,7 |  | 0,9 |  | 5 |  |
| Mērīšanas vērums Nr.5, pietauvošanās poleris Nr.28, PK14+3,8 m Rievpāļa tips – domājams Larsen-IV (Polija). Ierievja profila fasādes sienas biezuma nominālā vērtība 15,5 ± 1,0 mm, sānu plaukta 11,0 ± 1,0 mm. |  |  |  |  |  |  |
| 0,2 | 14,7 | 10,2 | 1,8 | 0,8 | 11 | 7 |
| -0,3 | 12,9 |  | 3,6 |  | 22 |  |
| -0,8 | 13,0 | 9,4 | 3,5 | 1,6 | 21 | 15 |
| -1,8 | 15,1 |  | 1,4 |  | 8 |  |
| -3,8 | 15,1 |  | 1,4 |  | 8 |  |
| -5,8 | 14,0 |  | 2,5 |  | 15 |  |
| -7,8 | 14,9 |  | 1,6 |  | 10 |  |
| -9,8 | 15,2 |  | 1,3 |  | 8 |  |

(1 – ierievja profila fasādes siena, 2 – ierievja profila sānu plaukts)

Zīm. P2.1. Korozijas nodiluma izmaiņas pa fasādes rievsienas augstumu

Tabula P2.2

Rievpāļu novirze no vertikālā stāvokļa

Mērīšanas vērumu izvietojums pa fasādes sienas garumu parādīts būves apsekošanas izpildshēmā zīm.2 .

Leņķa pozitīvai vērtībai atbilst rievpāļu novirze uz krasta pusi, negatīvai vērtībai – novirze uz ūdens pusi.

| Vēruma Nr. | Pietauvošanās polera Nr. | Pikets | Attālums no kordona līnijas līdz rievpālim, cm, atzīmē (m) |  |  |  |  |  | Atzīme pie gultnes, m | Rievsienas novirze (grādi) |  | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pie virs būves apakšas | -1,7 | -3,7 | -5,7 | -7,7 | pie gultnes |  | Faktiskā | Pieļaujamā, iegremdējot rievpāli [6] |  |
| 1 | 22 | PK1+4,0 m | 14 | 6 | -2 | -8 | -14 | -17 | 10,1 | 1,7 | ±0,3° | Pārsniedz pieļaujamo lielumu |
| 2 | 23 | PK3+4,7 m | 7 | -7 | -27 | -37 | -54 | -62 | 10,0 | 3,8 |  |  |
| 3 | 24 | PK5+6,4 m | 16 | 0 | -17 | -38 | -49 | -62 | 10,1 | 4,3 |  |  |
| 4 | 25 | PK7+7,0 m | 14 | 13 | 28 | 26 | 26 | 28 | 10,0 | -0,8 |  |  |
| 5 | 26 | PK10+0,8 m | 4 | -3 | -9 | -11 | -14 | -17 | 10,0 | 1,2 |  |  |
| 6 | 27 | PK12+2,1 m | 6 | -7 | -14 | -18 | -23 | -17 | 10,1 | 1,3 |  |  |
| 7 | 28 | PK14+3,9 m | 16 | 4 | -3 | -4 | -3 | -1 | 10,1 | 0,9 |  |  |

Rievpāļu novirze no vertikālā stāvokļa

Akvatorija

Teritorija

Akvatorija

Teritorija

Zīm. P2.2. Rievpāļu novirze no vertikālā stāvokļa

Pielikums 3.

###### Mērījumu galvenie rezultāti 
Gultne piekordona zonā

Tabula P3.1

Apsekošanā atrasto priekšmetu apraksts

20 m platā gultnes joslā gar piestātni

| Nr. | Koordinātas |  | Priekšmeta apraksts (gabarīti, m) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pikets | X, m1) |  |
| 1. | PK0 – PK15+0,3 m | 0,0…5,0 | Daudz nepiederošu priekšmetu (troses, armatūras stieņi, čuguna lietņi utt.), izvirzīti virs grunts augstumā līdz 0,3 m. |
| 2. | PK5 | 20,0 | Metāla stienis Ø 20 mm, izvirzīts virs grunts augstumā līdz 0,5 m. |
| 3. | PK8+9,0 | -0,3 | Koka pālis, izvirzīts virs grunts augstumā līdz 1,0 m. |
| 4. | PK9 | 4,0 | Metāla stienis Ø 20 mm, izvirzīts virs grunts augstumā līdz 0,4 m. |
| 5. | PK9+3,0 m | 5,0 | Gumijas atvaircilindrs Ø 0,4 m, L=2,0 m. |

Piezīme

1) X – attālums no kordona līnijas perpendikulārā virzienā, m

Zīm. P3.1. Dziļumi 20 m platā piestātnes piekordona zonā