| SIA “GTL” |  |  |
| --- | --- | --- |
| ATSKAITE |  |  |
| PAR VENTSPILS BRĪVOSTAS PIESTĀTNES Nr. 19 HIDROTEHNISKO KONSTRUKCIJU TEHNISKĀ STĀVOKĻA APSEKOŠANU |  |  |
| II-LV.0176 |  |  |
| Valdes loceklis |  | I. Zenin |
| Darbu vadītājs |  | B. Kohaņuks |
| 2008. |  |  |

SATURS

IEVADS 	3

- OBJEKTS, APSEKOŠANAS SASTĀVS UN METODIKA 	4

  - Būves vispārējais raksturojums 	4

  - Apsekošanas sastāvs un tehniskie līdzekļi 	6

- APSEKOŠANAS REZULTĀTI 	7

  - Fasādes siena 	7

  - Virsbūve 	8

  - Segums 	9

  - Pietauvošanas un atvairierīces, riteņatvairbrusa un kāpnes 	9

  - Gultne piekordona zonā 	10

- BŪVES TEHNISKĀ STĀVOKĻA EKSPERTU NOVĒRTĒJUMS	10

- PRIEKŠLIKUMI REMONTAM 	12

- SLĒDZIENS 	12

Pielikums 1. Darba uzdevums.

Pielikums 2. Bojājumu saraksts.

Pielikums 3. Piestātnes fasāde un plāns saskaņā ar būves celtniecības projekta risinājumiem.

Pielikums 4. Piestātnes griezums.

Pielikums 5. Piestātnes apsekošanas izpildshēma. Fasāde.

Pielikums 6. Piestātnes apsekošanas izpildshēma. Plāns.

Pielikums 7. Mērījumu sākotnējie rezultāti. Fasādes siena.

Tabula P7.1.Ierievja novirzes no vertikālā stāvokļa.

Zīm. P7.1. Ierievja novirzes no vertikālā stāvokļa.

Tabula P7.2. Fasādes rievsienas metāla atlikuma biezums pēc ultraskaņas mērījumu rezultātiem.

Zīm. P7.2. Korozijas nolietojuma izmaiņas pa rievsienas augstumu.

Pielikums 8. Mērījumu sākotnējie rezultāti. Gultne piekordona zonā.

Zīm. P8.1. Dziļumi piekordona zonā.

Pielikums 9. Topogrāfiskais plāns.

Pielikums 10. Konstruktīvi-tehnoloģiskie risinājumi piestātnes remontam.

IEVADS

Apsekošanas objekts ir Ventspils brīvostas piestātnes Nr. 19 hidrotehniskās konstrukcijas. Darbi izpildīti saskaņā ar 2008. gada 02. jūnija līgumu Nr. 2008/10.

Darbu mērķis– būves tehniskā stāvokļa novērtēšana ar remonta priekšlikumu izstrādi.

Tēmas aktualitāti nosaka būves bezavāriju ekspluatācijas prasības.

Apsekošanā ņemti vērā sekojoši arhīva materiāli, publikācijas un normatīvi-tehniskie dokumenti:

- Ventspils brīvostas piestātnes Nr.19 pase. SIA “Jūras projekts”, 1998.

- Recommendations of the Committee for Waterfront Structures Harbours and Waterways EAU 2004 (8th Edition). Committee for Waterfront Structures of the Society for Harbour Engineering and the German Society for Soil Mechanics and Foundation Engineering, 2006.

- Inspection, Maintenance and Repair of Maritime Structures Exposed to Material Degradation Caused by a Salt Water Environment. PIANC. Report of Working Group 17 - 2004 of the Maritime Navigation Commission, 2004.

- Jūras transporta hidrotehnisko būvju tehniskās kontroles rokasgrāmata. РД 31.3.3-97, 1997.

- Hidrotehniskās jūras un upju transporta būves. SNiP 3.07.02, 1987.

- Ostas būvju un akvatoriju tehniskās ekspluatācijas noteikumi. РД 31.35.10-86, 1987.

- RIL 236-2006. Suomen Rakennusinsinoorien Litto RIL ry, Satamalaitureiden Kunnonhallinta, Hakapaino, 2006, -250 p.

Pēc darbu rezultātiem novērtēts būves tehniskais stāvoklis, izstrādātas rekomendācijas drošai ekspluatācijai, ieteikti tehniskie risinājumi remonta-atjaunošanas darbiem. Darbu izpildē ņemta vērā Korporācijas „GT” praktiskā pieredze jūras hidrotehnisko būvju ekspertīzēs un remontā 1990. – 2008. gados.

- OBJEKTS, APSEKOŠANAS SASTĀVS UN METODIKA

  - Būves vispārējais raksturojums

    - Ventspils brīvostas piestātne Nr. 19 atrodas upes Venta krastmalā. Būves nozīme – pilsētas krastmala, pasažieru kuģu un palīgflotes stāvvieta. Būves kopskats un shēma parādīti zīm. 1.1.

    - Piestātne konstruktīvā nozīmē ir noenkurota pāļpiestātne ar fasādes sienu no metāliska ierievja Larsen 5 ar kopējo garumu 85,90m. Gultnes projekta atzīme pie piestātnes kordona mīnus 8,50m [1]. Piestātnes konstruktīvā shēma saskaņā ar būves celtniecības tehniskajiem risinājumiem [1] parādīta Pielikumā 4. Piestātnes akvatorijas plāns saskaņā ar celtniecības projekta risinājumiem [1] parādīts Pielikumā 3.

    - Konstruktīvā nozīmē piestātne ir noenkurota pāļpiestātne ar fasādes sienu no metāliskiem rievpāļiem Larsen 5, kas iegremdēti līdz atzīmei mīnus 17,5m. Enkurierīce sevī ietver enkurstieņus ar Ø 65mm, kas izvietoti ar soli 1,68m, un aizmugures rievpāļiem Larsen 5, kas iegremdēti līdz atzīmei mīnus 10,0m. Enkurstieņu stiprinājums pie čaulpāļiem izpildīts atzīmē +0,50m. Fasādes rievsienas uzgalvis izpildīts no monolīta dzelzsbetona.

    - Piestātne aprīkota ar 4 pietauvošanas statņiem TCO 40 ar spēku 39,2t, riteņatvairbrusu no dzelzsbetona sijas ar šķēlumu 20x30cm un metāliskas caurules ar Ø 220x8mm ar statņiem, kas atbalstās uz siju. Piestātnē ir 33 atvairierīces no gumijas cilindriem ar Ø 40cm un garumu 200cm un metāliskiem stieņiem, kas nostiprināti pie kuģu pietauvošanas gredzeniem. Kāpnes piestātnē nav paredzētas.

    - Piestātnes teritorijas segums izpildīts no saliekama un monolīta dzelzsbetona, bruģakmens un asfaltbetona.

    - Saskaņā ar piestātnes pasi [1] būves pamatnē no atzīmes 0 līdz atzīmei mīnus 9,7m iegulst smilšmāls, dūņas (φ=9°, с=5kPа), atzīmēs no mīnus 9,7m līdz mīnus 10,7m iegulst mālsmilts (φ=14°, с=2kPа), atzīmēs no mīnus 10,7m līdz mīnus 15,7m iegulst dūņainas smiltis (φ=28°, с=3kPа ),     atzīmēs no mīnus 15,7m līdz mīnus 19,0m iegulst smilšmāls, dūņas (φ=9°, с=5kPа), atzīmēs no mīnus 19,0m un zemāk iegulst smilšmāls (φ=12°, с=4 kPа).

    - Uz piestātnes atrodas divas kuģu elektriskās kolonnas.

  - Apsekošanas sastāvs un tehniskie līdzekļi

    - Būves tehniskā stāvokļa apsekošana lauka apstākļos izpildīta 2008. gada jūlijā – septembrī.

    - Darbu sastāvs un apjoms pieņemts saskaņā ar tehnisko uzdevumu ņemot vērā reglamentējošo normatīvo dokumentu rekomendācijas [2, 3, 4, 5, 6, 7]. Lai precizētu augstuma atzīmes par pamatu ņemts Pasūtītāja iesniegtais piestātnes topogrāfiskais uzmērījums (Pielikums 9). Izpildīti sekojoši darbi:

- metāliska ierievja fasādes sienas apskate ar defektu un bojājumu mērījumiem;

- fasādes rievsienas slīpumu un metāla atlikuma biezuma mērījumi;

- dzelzsbetona virsbūves vizuāla apskate ar bojājumu fiksēšanu un izvēles iecirkņu betona stiprības instrumentālu noteikšanu;

- teritorijas seguma, pietauvošanas un atvairierīču un riteņatvairbrusas vizuāla apskate;

- gultnes zemūdens apsekošana nepiederošu priekšmetu noteikšanai;

- atsevišķu seguma iecirkņu apskate grunts pamatnes stāvokļa noteikšanai zem bruģakmens.

    - Konstruktīvo elementu tehniskā stāvokļa apsekošana virsūdens zonā veikta no būves virsmas un no laivas.

Zemūdens zonā būves konstrukciju apsekošanu veica ūdenslīdēji vieglā ūdenslīdēju uzkabē, ūdens temperatūra +17...+19oC, gaisa temperatūra +18...+26oC. Darbi izpildīti gaišajā diennakts laikā, ūdens relatīvais dzidrums līdz 0,3m, izmantoti zemūdens gaismekļi un bezvadu hidroakustiskie ūdenslīdēju sakari.

    - Darbu veikšanai izmantoti rūpnieciski ražoti standarta mērīšanas līdzekļi, kas pārbaudīti saskaņā ar spēkā esošiem noteikumiem. Metāliskā ierievja metāla atlikuma biezums noteikts ar nesagraujošo ultraskaņas metodi ar zemūdens biezuma mērītāja „CYGNUS 1” palīdzību. Zemūdens fasādes sienas slīpumi noteikti ar mehānisku metodi, izmērot attālumu starp svērteni un ierievja virsmu. Dzelzsbetona konstrukciju betona stiprība noteikta ar nesagraujošu metodi, izmantojot „Schmidt” standarta āmuriņu. Dziļumu mērījumi blakus būvei izpildīti, izmantojot vienstara eholoti, no specializēta kuģa ar pozicionēšanas sistēmu DGPS. Dziļumu mērījumu rezultāti doti Baltijas augstuma sistēmā.

- APSEKOŠANAS REZULTĀTI

Apsekošanas rezultātā atklātie defekti un  bojājumi ar to veida un izmēru norādi, piesaisti būvei un skaitliskie raksturojumi parādīti bojājumu apjoma sarakstā (Pielikums 2) un attiecīgajos rasējumos. Raksturīgie bojājumi ilustrēti fotomateriālos Pielikumos 5, 6.

  - Fasādes rievsiena

    - Piestātnes fasādes sienas zemūdens apsekošanas rezultātā plaisas, tai skaitā arī uz metināšanas šuvēm, rievsienas slēgu pārrāvumi un enkursistēmas bojājumi nav atklāti (Pielikums 5).

    - Ierievja profila (vietas 1, 2, 3, 4) korozijas nolietojums sastāda: fasādes sienai – 2,51,4mm (12,07,0% no sākotnējā biezuma); sānu malai – 1,61,2mm (12,09,0% no sākotnējā biezuma) (Pielikums 7, tabula P7.1., zīm. P7.1.).

    - Ierievja slīpumu mērījumu rezultāti parādīti Pielikumā 7, tabula P7.2., zīm. P7.2. Dažos iecirkņos rievsienas apakša nobīdīta uz akvatorijas pusi, citos – uz teritorijas pusi. Rievsienas novirze no vertikālā stāvokļa, kas noteikta četrās vietās, sastādīja 5,31,2° (Pielikums 7, tabula P.7.2., zīm. P7.2.).

    - Enkurstieņu izlaidu uzgriežņi un metāliskie paliktņi ir bez bojājumiem. Izkliedes sijas stiprinājuma piecos iecirkņos fiksēti defekti un bojājumi (tabula 2.1.).

Тabula 2.1.

Izkliedes sijas stiprinājumu elementu defekti un bojājumi

| Nr. p.k. | Pikets | Atzīme, m | Defektu un bojājumu apraksts |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | PK0 | 0,10m zemāk par uzgalvi | Sprauga ierievī 5cm augstumā un 2cm platumā; aiz fasādes rievsienas fiksēts neaizpildīts dobums 5cm dziļumā |
| 2. | PK4+4,25m | pie uzgalvja | Uz izkliedes sijas stiprinājuma elementa iztrūkst metālisks paliktnis zem uzgriežņa, ir sprauga ierievī 1cm augstumā un 3cm platumā; spraugā redzamas šķembas |
| 3. | PK4+6,0m | pie uzgalvja | Uz izkliedes sijas stiprinājuma elementa iztrūkst metālisks paliktnis, ir sprauga 2cm platumā, spraugā redzamas šķembas |
| 4. | PK5+6,6m | pie uzgalvja | Uz izkliedes sijas stiprinājuma elementa iztrūkst metālisks paliktnis, spraugu nav |
| 5. | PK5+8,3m | pie uzgalvja | Uz izkliedes sijas stiprinājuma elementa iztrūkst metālisks paliktnis, ir sprauga 3cm, spraugā redzama izkliedes sija |

    - Ūdens izlaides metāliskas caurules pieduras mezgla pie rievsienas bojājumi uz piketa PK0+9,65m nav atklāti. Uz PK8+3,7m atzīmē mīnus 0,7m rievsienā ir metāliska caurule ar Ø 300mm uz kuras atklāts atvērums 32x40cm, kas aizklāts ar betona maisiem. Apsekošanas rezultātā norādītajā iecirknī fiksēts betona maisu krāvuma pārtraukums ar dobumu izveidošanos līdz 40cm dziļumā (sagruvumu kopējā platība 0,13m²). Atlikušie maisi nav nostiprināti un kustas.

  - Virsbūve

    - Fasādes virsmas apskates rezultātā noteikti 18 iecirkņi, kuros ir betona bojājumi un sagruvumi 220cm dziļumā ar kopējo platību 13,95m² uz dzelzsbetona virsbūves fasādes virsmas (tabula 2.2., Pielikums 5). Bez tam, PK2+5,4m, PK3+7,6m, PK3+8,0m, PK6+0,6m, PK6+3,8m un PK8 fiksētas plaisas ar atvēruma platumu līdz 1mm un garumu līdz 1,5m. Plaisu kopējais garums sastāda 9,0m.

Tabula 2.2.

Dzelzsbetona uzgalvja apakšējās horizontālās virsmas defektu un bojājumu saraksts

| Nr. p.k. | Izvietojums | Bojājumu raksturojums | Bojājumu izmēri, сm1) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | PK1 +1,30m | Betona sagruvums dziļumā līdz 2cm | 150х12 |
| 2. | PK 1+4,07m | Betona sagruvums dziļumā līdz 12cm ar armatūras atsegumu un koroziju | 22х8 |
| 3. | PK 1+7,20m | Betona sagruvums dziļumā līdz 4cm | 60х50 |
| 4. | PK3 | Betona sagruvums dziļumā līdz 7cm ar armatūras atsegumu un koroziju | 410х42 |
| 5. | PK3+1,70m | Betona sagruvums dziļumā līdz 2cm | 20х10 |
| 6. | PK3+5,0m | Betona sagruvums dziļumā līdz 6cm | 90х60 |
| 7. | PK3+5,20m | Betona sagruvums dziļumā līdz 8cm ar armatūras atsegumu un koroziju | 470х65 |
| 8. | PK4 | Betona sagruvums dziļumā līdz 3cm | 100х18 |
| 9. | PK4+6,0m | Betona sagruvums dziļumā līdz 5cm | 80х20 |
| 10. | PK5+2,60m | Betona sagruvums dziļumā līdz 6cm | 12х8 |
| 11. | PK5+4,40m | Betona sagruvums dziļumā līdz 10cm ar armatūras atsegumu un koroziju | 150х16 |
| 12. | PK5+6,70m | Betona sagruvums dziļumā līdz 20cm ar armatūras atsegumu un koroziju | 60х50 |
| 13. | PK7+0,48m | Betona sagruvums dziļumā līdz 6cm ar armatūras atsegumu un koroziju | 402х12 |
| 14. | PK7+1,20m | Betona sagruvums dziļumā līdz 8cm ar armatūras atsegumu un koroziju | 25х37 |
| 15. | PK7+4,50m | Betona sagruvums dziļumā līdz 15cm ar armatūras atsegumu un koroziju | 570х90 |
| 16. | PK8+0,20m | Betona sagruvums dziļumā līdz 10cm ar armatūras atsegumu un koroziju | 565х18 |
| 17. | PK8+2,30m | Betona sagruvums dziļumā līdz 3cm | 20х30 |
| 18. | PK8+5,55m | Betona sagruvums dziļumā līdz 4cm | 30х150 |

    - Dzelzsbetona uzgalvja betona stiprība, kura vidējā vērtība noteikta ar ne mazāk kā 12 mērījumiem pa piketiem sastāda: PK3+0,50m – 20,0MPa; PK6+0,50m – 25,0MPa.

  - Teritorijas segums

    - Asfaltbetona seguma iecirkņi ir bez bojājumiem (Pielikums 6).

    - Bruģakmens seguma apsekošanas laikā fiksēti 2 seguma iegrimuma iecirkņi ar kopējo platību 29,0m², kur iecirknī ar platību 22,0m², kas atrodas starp PK7 – PK8+1,0m 1,0m attālumā no kordona līnijas fiksēts bruģakmens iegrimums 5,0 – 8,0cm; iecirknī ar platību 7,0m², kas atrodas starp PK8+1,0m – PK8+4,0m 7,0m attālumā no kordona līnijas fiksēts bruģakmens iegrimums 3,0cm. Raksturīgie bojājumi un seguma iegrimuma iecirkņi redzami Pielikumā 6.

    - Atsedzot segumu piketos PK7 – PK8+1,0m un PK7 – PK8+1,0m atklāti dažāda blīvuma slāņi: smilts virsējais blīvuma slānis 50cm biezumā un tālāk smilts neblīvēta biezumā līdz 1,2m. Seguma un iebēruma grunts bojājumu faktiskos apjomus būs iespējams noteikt pēc seguma demontāžas.

  - Pietauvošanas un atvairierīces, riteņatvairbrusa un kāpnes

    - Pietauvošanas statņu un to stiprinājuma elementu bojājumi vizuālā apskatē nav atklāti.

    - Visu atvairierīču stiprinājuma elementi ir bez bojājumiem. No 33 piestātnē uzstādītajām atvairierīcēm 25 ir bez bojājumiem, 8 atvairierīcēm ir lokāli uzplēsumi, sieniņu plīsumi un sieniņas iecirkņu bojājumi, un tām ir nepieciešamas ikgadējas apskates, lai noteiktu to ekspluatācijas derīgumu. Šo ierīču bojājumu raksturs redzams tabulā 2.3. un Pielikumā 5.

Таbula 2.3.

Atvairierīču ar Ø 40cm, garumu 200cm defektu un bojājumu saraksts

| Nr. p.k. | Atrašanās vieta | Bojājumu raksturojums | Bojājumu garums un platība |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | PK0 – PK0+3,0m | Cilindra sienas ieplēsums ar atvēruma platumu 0,5cm | L = 20сm |
| 2. | PK3+2,0m – PK3+5,0m | Cilindra sienas plīsums ar atvēruma platumu 1,5cm | L = 61сm |
| 3. | PK3+6,5m – PK3+9,0m | Cilindra sienas bojājuma iecirknis ar dziļumu līdz 5cm | S = 16х22сm |
| 4. | PK4+4,5m – PK4+7,5m | Cilindra sienas bojājuma iecirknis pa visu biezumu 10cm | S = 36х12сm |
| 5. | PK4+7,0m – PK5 | Cilindra sienas ieplēsums ar atvēruma platumu 0,5cm Cilindra sienas bojājuma iecirknis ar dziļumu līdz 8cm | L = 8cm S = 9х9сm |
| 6. | PK5+3,5m – PK5+8,0m | Cilindra sienas ieplēsums ar atvēruma platumu 0,5cm | L = 5сm |
| 7. | PK5+7,0m – PK6 | Cilindra sienas ieplēsums ar atvēruma platumu 0,4cm | L = 8сm |
| 8. | PK7+9,5m – PK8+3,0m | Cilindra sienas ieplēsums ar atvēruma platumu 4,0cm | L = 42сm |

    - Uz dzelzsbetona riteņatvairbrusas ir betona sagruvumi un iedobumi 11 iecirkņos ar kopējo platību 2,86m² (sk. tabulu 2.4.). Atklātas arī caurplaisas ar garumu 20cm un atvēruma platumu līdz 0,5mm piketos PK2+5,55m, PK4+6,45m un PK7+0,45m (sk. Pielikumu 5). Metāliskas caurules ar Ø 220 x 8mm un stiprinājuma elementu korozijas un laku-krāsu pretkorozijas seguma sagruvumi nav atklāti.

Tabula 2.4.

Dzelzsbetona sijas 20 x 30cm defektu un bojājumu saraksts

| Nr. p.k. | Atrašanās vieta | Bojājumu raksturojums | Bojājumu platība, m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | PK1+0,50m | Agrāk veikta remonta iecirknis ar garumu 200cm | 2,00х0,20 |
| 2. | PK1+7,50m | Agrāk veikta Remonta iecirknis ar garumu 150cm | 1,50х0,20 |
| 3. | PK2+0,30m | Agrāk veikta Remonta iecirknis ar garumu 200cm | 2,80х0,20 |
| 4. | PK3+0,80m | Betona sagruvums 20cm platumā | 0,75х0,30 |
| 5. | PK3+1,50m | Agrāk veikta remonta iecirknis ar garumu 155cm | 1,55х0,20 |
| 6. | Pk3+8,08m | Agrāk veikta remonta iecirknis ar garumu 170cm | 1,70х0,20 |
| 7. | PK4+1,75m | Agrāk veikta remonta iecirknis ar garumu 215cm | 2,15х0,20 |
| 8. | PK5+2,70m | Agrāk veikta remonta iecirknis ar garumu 20cm | 0,60х0,10 |
| 9. | PK7+8,50m | Agrāk veikta remonta iecirknis ar garumu 20cm | 0,50х0,10 |
| 10. | PK8+1,95m | Agrāk veikta remonta iecirknis ar garumu 4cm | 0,35х0,10 |
| 11. | PK8+4,80m | Agrāk veikta remonta iecirknis ar garumu 20cm | 0,90х0,28 |

  - Gultne piekordona zonā

    - Gultnes faktiskās atzīmes tieši pie piestātnes kordona sastāda no mīnus 7,1m līdz mīnus 8,8m pie projekta atzīmes mīnus 8,5m. Piestātnes 20m lielā piekordona zonā fiksēts dziļuma samazinājums līdz mīnus 7,1  mīnus 7,5m (sk. Pielikumu 8, zīm. P8.1.). Lai nodrošinātu dziļumu atbilstību pases datiem, nepieciešams veikt esošās gultnes padziļināšanas darbus.

    - Piestātnes 20 m lielā piekordona zonā nepiederoši priekšmeti, kas apgrūtinātu kuģošanu, nav atklāti.

- BŪVES TEHNISKĀ STĀVOKĻA EKSPERTU NOVĒRTĒJUMS.

REKOMENDĀCIJAS BŪVES DROŠAI EKSPLUATĀCIJAI

  - Saskaņā ar klasifikāciju [4], būves fiziskais nolietojums ir vērtējams kā maznozīmīgs.

  - Apsekošanas rezultātā noteikts hidrotehnisko konstrukciju tehniskais stāvoklis saskaņā ar [4], kuru raksturo tabulā 3.1. parādītie dati, kā arī hidrotehniskās būves aprīkojumu elementu tehniskais stāvoklis, kas redzams tabulā 3.2.

Тabula 3.1.

Ventspils brīvostas piestātnes Nr. 19 konstruktīvo elementu tehniskais stāvoklis

| Hidrotehniskās būves konstrukciju elementi |  |  |
| --- | --- | --- |
| Elementa, konstrukcijas nosaukums | Tehniskais stāvoklis Bojājumu apraksts | Rekomendācijas defektu novēršanai |
| 1 | 2 | 3 |
| Fasādes siena | Darbspējīgs Ierievja profila korozijas nolietojums sastāda: fasādes sienai 2,51,4mm (127% no sākotnējā biezuma); sānu malai 1,61,2mm (129% no sākotnējā biezuma). Rievsienas PK8+3,7m konstatēta atvere 32x40cm, kura aizpildīta ar betona maisiem. Apsekošanas rezultātā konstatēta betona maisu krāvuma sabrukums, veidojot tukšumus ar dziļumu līdz 40cm, sagruvumu kopējā platība sastāda 0,13m². Izkliedes sijas stiprinājuma piecos iecirkņos atklātas spraugas | Veikt ārkārtas remontu |
| Enkuru sistēma | Darbspējīgs Būtiski bojājumi nav atklāti | - |
| Virsbūve | Darbspējīgs Dzelzsbetona uzgalvja 18 iecirkņos fiksēti betona bojājumi un sagruvumi dziļumā 220cm ar kopējo platību 13,95m². 6 iecirkņos ir plaisas ar kopējo garumu 9,0m un ar atvēruma platumu līdz 1mm. | Veikt plāna remontu |

Tabula 3.2.

Ventspils brīvostas piestātnes Nr. 19 aprīkojumu elementu tehniskais stāvoklis

| Hidrotehniskās būves aprīkojuma elementi |  |  |
| --- | --- | --- |
| Elementa, konstrukcijas nosaukums | Tehniskais stāvoklis Bojājumu apraksts | Rekomendācijas defektu novēršanai |
| 1 | 2 | 3 |
| Pietauvošanas ierīces | Darbspējīgs Būtiski bojājumi nav atklāti | - |
| Atvairierīces | Darbspējīgs Uz 8 atvairierīcēm konstatēti bojājumi gumijas lokālu ieplēsumu un sieniņas plīsumu veidā ar bojājumu iecirkņiem - plaisas, iedobumi | Veikt ikgadējas apskates lai noteiktu derīgumu ekspluatācijai |
| Segums | Darbspējīgs Fiksēti 2 iecirkņi ar kopējo platību 29m² ar bruģakmens iegrimumiem: iegrimums 58cm – iecirknī ar kopējo platību 22,0m² iegrimums līdz 3 cm – iecirknī ar kopējo platību 7,0m² | Veikt ārkārtas remontu |
| Riteņatvairbrusa | Darbspējīgs Dzelzsbetona sijas 11 iecirkņos ar kopējo platību 2,86m² ir betona sagruvumi un iedobumi | Veikt plāna remontu |
| Inženierkomunik-āciju elementi | Darbspējīgs Būtiski bojājumi nav atklāti | - |

  - Ņemot vērā atklātos hidrotehnisko konstrukciju defektus un bojājumus un lai garantētu to drošību un ilgmūžību, rekomendējam izpildīt remonta – atjaunošanas darbu kompleksu.

  - Fasādes sienas un teritorijas seguma bojājumus ieteicams novērst nekavējoties. Piestātnes pārejos konstrukciju bojājumus novērst plāna remonta laikā.

- PRIEKŠLIKUMI REMONTAM

  - Remonta konstruktīvi – tehnoloģiskie risinājumi jāizstrādā projekta sastāvā un tie jāsaskaņo ar Pasūtītāju noteiktajā kārtībā. Rekomendējamie konstruktīvi – tehnoloģiskie risinājumi fasādes sienas remontam parādīti Pielikumā 10.

  - Remonta – atjaunošanas darbu apjomi un aptuvenās izmaksas redzamas tabulā 4.1.

Тabula 4.1.

Ventspils brīvostas piestātnes Nr. 19

hidrotehnisko konstrukciju apjomi un aptuvenās izmaksas

| Nr. p.k. | Konstruktīvo elementu un darbu nosaukums | Mērvienība | Skaits | Aptuvenās izmaksas, Ls |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fasādes sienas remonts: - atvēruma 32x40cm (PK8+3,7m) remonts ierievī, kas aizklāts ar betona maisiem, kur ir betona sagruvums dziļumā līdz 40cm; - spraugu remonts un aizdare izkliedes sijas stiprinājuma 5 iecirkņos | m2 gab. | 0,132 5 | 9000 |
| 2. | Dzelzsbetona uzgalvja remonts: - betona bojājumu un sagruvumu remonts 18 iecirkņos 2-20cm dziļumā ar kopējo platību 13,95m²; - 6 iecirkņu remonts, kuros ir plaisas ar atvēruma platumu līdz 1mm | gab. m2 m | 18 13,95 9 | 11000 |
| 3. | Teritorijas seguma 2 iecirkņu remonts ar kopējo platību 29,0m²: - bruģakmens iegrimums par 5 – 8cm fiksēts iecirknī ar kopējo platību 22,0m²; - bruģakmens iegrimums līdz 3cm fiksēts iecirknī ar kopējo platību 7,0m² | m2 m2 | 22,0 7,0 | 1200 |
| 4. | Gultnes padziļināšanas darbi pa visu piestātnes garumu | m | 85,9 | 2577 |

- SLĒDZIENS

  - 2008. gada jūlija – augusta mēnešos veiktās piestātnes apsekošanas gaitā būtiski defekti, kas ietekmētu būves ekspluatācijas derīgumu, nav atklāti. Hidrotehniskās būves tehniskais stāvoklis kopumā vērtējams kā darbspējīgs. Bojājumu saraksts parādīts Pielikumā 2.

  - Fasādes sienas un teritorijas seguma remontu rekomendējam veikt neplānoti. Piestātnes pārējo konstrukciju atklātos bojājumus nepieciešams novērst plānotā remonta laikā.

  - Lai dziļumi 20 m lielā piekordona zonā atbilstu projekta atzīmēm, kādi norādīti būves pasē, nepieciešams veikt gultnes padziļināšanas darbus.

PIELIKUMI

Pielikums 1

Pielikums 2

Ventspils brīvostas piestātnes Nr. 19 konstruktīvo elementu bojājumu saraksts pēc inženierapsekošanas rezultātiem

| Nr. p.k. | Konstrukcijas bojājuma apraksts | Mērvienība | Skaits |
| --- | --- | --- | --- |
| Fasādes siena |  |  |  |
| 1. | Betona maisu krāvuma sagruvums ar dobumu izveidošanos dziļumā līdz 40cm dziļumā, kas tiek izmantoti atvērumu aizklāšanai ierievī ar izmēriem Ǿ 32x40cm ( PK8+3,7m ) | m2 | 0,13 |
| 2. | Spraugas un defekti 5 izkliedes sijas stiprinājuma iecirkņos | gab. | 5 |
| Dzelzsbetona uzgalvis |  |  |  |
| 3. | Betona sagruvums 220cm dziļumā ar armatūras atsegumu un koroziju 18 iecirkņos ar kopējo platību 13,95m2 | gab. m2 | 18 13,95 |
| Segums |  |  |  |
| 4. | Seguma iegrimums divos seguma iecirkņos: - starp PK7 – PK8+1,0m 1,0m attālumā no kordona līnijas dziļumā līdz 5 – 8cm; - starp PK8+1,0m – PK8+4,0m 7,0m attālumā no kordona līnijas dziļumā līdz 3cm | m 2 m 2 | 22 7 |
| Gultnes padziļināšanas darbi |  |  |  |
| 5. | Piestātnes 20 m lielā piekordona zonā fiksēta dziļumu samazināšanās līdz 7,1m – 7,5m | m | 85,9 |

Pielikums 3

Pielikums 4

Pielikums 5

Pielikums 6

Pielikums 7

Mērījumu sākotnējie rezultāti

Tabula P7.1.

Tērauda ierievja atlikuma biezums, mm

(pēc ultraskaņas mērījumu rezultātiem)

Mērījuma punkta stāvoklis attiecībā pret ierievja profilu (poz. 1 un poz.2) parādīts zīm. P7.1.

| Atzīme, m | Izmērītais metāla atlikuma biezums, mm (4 ultraskaņas mērījumu vidējā aritmētiskā vērtība) |  | Absolūtais korozijas nolietojums, mm (nominālais biezums – p.2 vai p.3) |  | Relatīvais korozijas nolietojums, % ((100*p.4 vai p.5)/nominālais biezums)) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ierievja profila fasādes siena (poz.1) | Ierievja profila sānu plaukts (poz.2) | Ierievja profila fasādes siena (poz.1) | Ierievja profila sānu plaukts (poz.2) | Ierievja profila fasādes siena (poz.1) | Ierievja profila sānu plaukts (poz.2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Mērījumu vērtne Nr. 1, pikets- PK1+6,15m, pietauvošanas statnis Nr. 53 Ierievis Larsen 5. Ierievja profila fasādes sienas biezuma nominālā vērtība 21,0±1,0mm, sānu plauktam 13,0±1,0mm |  |  |  |  |  |  |
| ±0,0 | 18,5 | 11,5 | 2,5 | 1,5 | 12 | 12 |
| -0,5 | 18,6 | 11,7 | 2,4 | 1,3 | 11 | 10 |
| -1,0 | 18,7 | 11,8 | 2,3 | 1,2 | 11 | 9 |
| -1,5 | 18,9 |  | 2,1 |  | 10 |  |
| -2,0 | 19,5 |  | 1,5 |  | 7 |  |
| -4,0 | 19,5 |  | 1,5 |  | 7 |  |
| -6,0 | 19,5 |  | 1,5 |  | 7 |  |
| -8,0 | 19,6 |  | 1,4 |  | 7 |  |
| Mērījumu vērtne Nr. 2, pikets PK3+4,35m, pietauvošanas statnis Nr. 52 Ierievis Larsen 5. Ierievja profila fasādes sienas biezuma nominālā vērtība 21,0±1,0mm, sānu plauktam 13,0±1,0mm |  |  |  |  |  |  |
| ±0,0 | 18,5 | 11,4 | 2,5 | 1,6 | 12 | 12 |
| -0,5 | 18,6 | 11,6 | 2,4 | 1,4 | 11 | 11 |
| -1,0 | 18,7 | 11,7 | 2,3 | 1,3 | 11 | 10 |
| -1,5 | 18,8 |  | 2,2 |  | 10 |  |
| -2,0 | 19,5 |  | 1,5 |  | 7 |  |
| -4,0 | 19,6 |  | 1,4 |  | 7 |  |
| -6,0 | 19,6 |  | 1,4 |  | 7 |  |
| -8,0 | 19,6 |  | 1,4 |  | 7 |  |
| -8,5 | 19,6 |  | 1,4 |  | 7 |  |
| Mērījumu vērtne Nr. 3, pikets PK5+7m, pietauvošanas statnis Nr. 51 Ierievis Larsen 5. Ierievja profila fasādes sienas biezuma nominālā vērtība 21,0±1,0mm, sānu plauktam 13,0±1,0mm |  |  |  |  |  |  |
| ±0,0 | 18,5 | 11,5 | 2,5 | 1,5 | 12 | 12 |
| -0,5 | 18,7 | 11,5 | 2,5 | 1,5 | 12 | 12 |
| -1,0 | 18,7 | 11,7 | 2,3 | 1,3 | 11 | 10 |
| -1,5 | 19,8 |  | 1,2 |  | 6 |  |
| -2,0 | 19,5 |  | 1,5 |  | 7 |  |
| -4,0 | 19,6 |  | 1,4 |  | 7 |  |
| -6,0 | 19,6 |  | 1,4 |  | 7 |  |
| -8,0 | 19,6 |  | 1,4 |  | 7 |  |
| -8,5 | 19,6 |  | 1,4 |  | 7 |  |
| Mērījumu vērtne Nr. 4, pikets PK7+7,05m Ierievis Larsen 5. Ierievja profila fasādes sienas biezuma nominālā vērtība 21,0±1,0mm, sānu plauktam 13,0±1,0mm |  |  |  |  |  |  |
| ±0,0 | 18,6 | 11,5 | 2,4 | 1,5 | 11 | 12 |
| -0,5 | 18,6 | 11,5 | 2,4 | 1,5 | 11 | 12 |
| -1,0 | 18,7 | 11,6 | 2,3 | 1,4 | 11 | 11 |
| -1,5 | 18,8 |  | 2,2 |  | 10 |  |
| -2,0 | 19,6 |  | 1,4 |  | 7 |  |
| -4,0 | 19,6 |  | 1,5 |  | 7 |  |
| -6,0 | 19,6 |  | 1,4 |  | 7 |  |
| -8,0 | 19,7 |  | 1,3 |  | 6 |  |

Tabula P7.2.

Ierievja novirzes no vertikālā stāvokļa

Leņķa pozitīvai vērtībai atbilst ierievja slīpums  uz krasta pusi, negatīvai nozīmei slīpums uz ūdens pusi.

| Vērtnes Nr. | Pikets | Attālums no bāzes līnijas līdz svērtenim, cm (iznesas) | Svērteņa attālums līdz ierievim, cm, atzīmē (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Atzīme pie gultnes, m | Rievsienas slīpums (grādi) |  | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Pie virsbūves apakšas +0.1m | 0,0 | -1,0 | -2,0 | -4,0 | -6,0 | -8,0 | -10,0 | -12,0 | Pie gultnes |  | Faktiskais | Pieļaujamais pie ierievja iegremdēšanas [13] |  |
| - | PK1+6,15m | 70 | 88 | 88 |  | 67 | 47 | 35 |  |  |  | 12 | -8,1 | -5,3 | ±0,3° | Pārsniedz pieļaujamo vērtību |
| - | PK3+4,35m | 70 | 88 | 88 |  | 72 | 59 | 48 |  |  |  | 35 | -8,6 | -3,0 |  | Pārsniedz pieļaujamo vērtību |
| - | PK5+7m | 40 | 60 | 60 |  | 62 | 65 | 72 |  |  |  | 80 | -8,6 | 1,2 |  | Pārsniedz pieļaujamo vērtību |
| - | PK7+7,05m | 15 | 53 | 53 |  | 63 | 72 | 81 |  |  |  | 91 | -7,7 | 2,8 |  | Pārsniedz pieļaujamo vērtību |

Pielikums 8

Pielikums 9

Pielikums 10