Elektrotīklu daļa.

(10kV kabeļu pārcelšana nu apgaismojuma rekonstrukcija)

PASKAIDROJUMU RAKSTS

1. Projekts izstrādāts pēc Ventspils pilsētas pašvaldības iestādes "Komunālā pārvalde"  pasūtījuma un darba uzdevuma.

2. Projekta ELT sadaļā paredzēts: Ventspilī, Dzintaru ielā rekonstruēt ielas apgaismojumu.  10KV kabeļu līnijas, kas atrodas zem proj. Brauktuves, pārcelt ārpus brauktuves.

3.Dzintaru ielā posmā no Talsu ielas līdz Dzintaru ielai 54. rekonstruēt ielas apgaismojumu, izbūvējot jaunu apgaismojuma kabeļu līniju, armatūras SGS 102 ar spuldzēm SON 150W, kuras uzstādīt uz 8m balstiem ar  P veida konsolēm (armatūras augstums no zemes 10m). Projektēto 0,4 kV apgaismojuma kabeļu līniju pievienot esošās kabeļu līnijas vietā, pie TP-934, esošajā apgaismojuma sadalnē. Dzintaru un Sanatorijas ielu krustojumā izbūvēt apgaismojuma kabeļu sadalni-1, pie kuras pieslēgt esošos apgaismojuma kabeļus no Sanatorijas ielas. Maskavas ielas un Ziemeļu ielas krustojumā izbūvēt apgaismojuma kabeļu sadalni-2, kur paredzēta vieta perpektīvu apgaismojuma kabeļu līniju pieslēgšanai.  Esošajā kabeļu sadalnē, pie Maskavas ielas viadukta, ievikt apgaismojuma kabeli un pieslēgt esošā(atslēdzamā) kabeļa vietā. Projektētās apgaismojuma līnijas galā pie Dzintaru ielai 54.apgaismojuma kabeli pievienot esošajā apgaismojuma kabeļu sadalnē. Lai modrošinātu apgaismojumu pie TP-9174 projektētajā autobusu pieturā, esošo apgaismojuma balstu demontēt, esošo kabeli mufēt un izbūvēt jaunu SGS 102 ar spuldzēm SON 150W, kuru uzstādīt uz 8m balsta ar  P veida konsoli (armatūras augstums no zemes 10m). Pie projektētās luksoforu sistēmas, pie Dzintaru ielas 18. nama, uzstādīt gājēju pārejas apgaismojuma armatūras LCP 400 250W, kuru stiprina pie luksofora balsta  H=4m. Gājēju pārejas armatūras iebarot no esošā apgaismojuma kabeļa. Apgaismojuma rekonstrukcijas plānus skat.: ELT-2 līdz ELT-7. Apgaismojuma rekonstrukcijas principiālo shēmu skatīt ELT-8 lapā.

Dzintaru ielā posmā no Lidotāju ielas līdz Dzintaru ielai 54 visas 10KV kabeļu līnijas kas atrodas zem projektētās Brauktuves pārcelt ārpus brauktuves. Kabeļus griezt un samufēt ar jaunu  AXCEL 3x240+35 12kV  kabeli. 10kV kabeļu pārcelšanas shēmu skatīt ELT-9. 10KV pārcelšanas plānus skatīt projekta lapās: ELT-2 līdz ELT-7.

4. Tranšejas platumam jābūt vismaz 20 cm uz katru pusi no ieguldāmā kabeļa (caurules). Kabeļu ieguldīšanas dziļums 0,7 m no zemes virsmas, bet krustojot ceļa brauktuvi- 1,0 m.

5. Kabeli (arī ievilktu plastikāta caurulēs) ieguldīt tranšejas dibenā uz 20 cm smilts pamatnes.

6. Pirms būvdarbu uzsākšanas, izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietu. Iebūvējot projektēto inženiertīklus, ņemt vērā stāvokli uz vietas, un nepieciešamības gadījumā koriģēt inženiertīklu iebūvēšanas vietu.

7. Rakšanas darbus koku tuvumā un krustošanās vietās ar citām komunikācijām veikt bez

mehānismu pielietošanas

8. Nepieciešamības gadījumā esošos 0,4/10 kV kabeļus pārcelt vai palielināt to ieguldīšanas dziļumu.

9. Ņemtas vērā ieinteresēto organizāciju tehnisko noteikumu prasības.

10. Izpilddokumentācijai jāatbilst Ventspils pilsētas pašvaldības iestādes "Komunālā pārvalde" prasībām.

11. Projekts atbilst LEK un LBN prasībām.

12. Teritorija visā trases garumā sakārtojama sākotnējā izskatā un kvalitātē , aizvācot visus demontētos materiālus.

13. Darbus veikt saskaņā ar LR pastāvošajām normām, ievērojot darba aizsardzības noteikumus.

Sastādija:                /J.Voitko/

Būvproj. vad.:                /G.Lasmanis/