Paskaidrojuma raksts.

1. Vispārējie dati.

Projekts izstrādāts pēc Ventspils pilsētas pašvaldības iestādes "Komunālā pārvalde" pasūtījuma.

Projekta daļa izstrādāta saskaņā ar LR spēkā esošām normām un noteikumiem, kā arī ievērojot ekspluatējošo organizāciju izdotos tehniskos norādījumus.

Augstuma atzīmes dotas absolūtās Baltijas augstumu sistēmā.

Attālumi doti metros, izmēri - milimetros.

Ārējie tīkli saskaņā ar normatīviem – LBN 223-99, LBN 222-99

Cauruļvadu ieguldīšanas klase T8.

2. Ārējais ūdensvads

Izbūvēt ūdensvadu Siguldas ielā. Ūdensvada caurules diametrs D160-D32. Ūdensvadu pieslēgt esošajam ūdensvadam DE110pl Krimuldas ielā un Skrundas ielā, pie jaunizbūvētā kolektora DE160pl Siguldas ielas sākumā un DE160pl Siguldas ielas beigu posmā. Ūdensvada kolektora dziļums h=1.39-2.02. Izbūvēt ūdensvada ievadus uz gruntsgabaliem un pārtvert visus esošos ievadus, kuri darbojās.

Uz ūdensvada DE32 ievadiem izbūvēt ūdensvada skaitītāja akas D400 ar ūdens skaitītājiem DN15, Qnom.=1,5m3/h

3. Ārējā sadzīves kanalizācija.

Izbūvēt maģistrālo sadzīves kanalizācijas posmus izmantojot kanalizācijas cauruli ar diametru DN200. Maģistrālo kanalizāciju pieslēgt pie esošās sadzīves kanalizācijas D200pl Siguldas ielā. Maģistrālās kanalizācijas dziļums h=1.41-1.84. Izbūvēt sadzīves kanalizācijas izvadus no gruntsgabaliem un pārtvert visus esošos kanalizācijas izvadus, kuri darbojās.

Akām pielietot kvadrāta vai taisnstūra formas čuguna vākus.

4. Ārējā lietus kanalizācija un drenāža.

Izbūvēt apvienoto drenāžas un lietus ūdens kanalizāciju Siguldas ielā no perforētām tehniskās drenāžas caurulēm (Wavin X-Stream ar perforāciju 120o) ar diametru DN300 un pieslēgt pie esošās jaunizbūvētā posma Siguldas ielas sākumā. Apvienotās drenāžas un lietus ūdens kanalizācijas kolektora dziļums h=1.10-2.33.

Izbūvēt gūlijas D476/425. Gūlijas pieslēguma caurules diametrs DN160, DN200un DN300.

Gar īpašumu robežām (skat. rasējumus) paredzēts izbūvēt drenāžu no DN126 gofrētām drenāžas caurulēm ar rūpnieciski ražotu ģeotekstila filtru.

Akām un lietusūdens uztvērējiem pielietot kvadrāta vai taisnstūra formas čuguna vākus.

5. Grunts darbi.

UKT tīklu cauruļvadus caurules ieguldīt tranšejās ievērojot projektā noteiktos attālumus starp cauruļvadu asīm. Caurules ieguldīt uz 15cm izlīdzinošās kārtas no blietētas smilts. Ja nepieciešams, tranšejā veikt grunts nomaiņu tranšeju aizberot ar rupju vai vidēji rupju drenējošu smilšu grunti (h=30cm biezā slānī no caurules augšas)ar filtrācijas koeficientu kf1m/dn. Inženiertīklu apberamā materiāla frakcija nedrīkst pārsniegt 20mm. Smilšu grunti noblietēt līdz dabīgai blīvuma pakāpei. Blīvēšanu veikt pa 20-30cm biezām kārtām. Blietēšanu veikt ar rokas vibroblieti. 20 - 30cm zonā ap cauruļvadiem blietēšanu veikt bez mehānismiem.

Cauruļvadus ieguldīt sausā tranšejā. Darbus aizliegts veikt slapjā tranšejā. Gruntsūdens atsūknēšanai no tranšejas izmantot pārvietojamu iegremdējamu drenāžas sūkni.

Šķērsojamos kabeļus atrakšanas laikā iemontēt apvalkcaurulē. Šķērsojamās kabeļu kanalizācijas un apvalkcaurules atrakšanas laikā iemontēt koka dēļu apvalkos. Nodrošināt atrakto kabeļu, kabeļu kanalizāciju un apvalkcauruļu aizsardzību, tos atsienot pie pār tranšeju pārliktu siju.

6. Segumu atjaunošana projektēto UKT tīklu darbu zonā.

Vietās, kur tiek veikti komunikāciju rekonstrukcijas vai izbūves darbi, veicami seguma atjaunošanas darbi, pilnībā atjaunojot sākotnējo segas konstrukciju un segumu.

Sastādīja 									M.Zavickis