Lietus ūdeņu daudzuma aprēķins cauruļvada izmēra pamatojumam

1. Vispārējā informācija.

Lietus ūdeņus paredzēts savākt no cietā seguma. Lietus ūdens savākšanai no cietā seguma paredzēts izbūvēt lietus kanalizācijas tīklu DN300mm, lietus ūdens uztveršanai paredzēts izbūvēt gūlijas.

2. Cietā seguma laukums – 0,43(ha).

3. Lietus ūdens daudzums sekundē no cietā seguma.

Lietusūdeņu aprēķina daudzumu qr (l/s) nosaka pēc maksimālās intensitātes metodes, izmantojot šādu formulu:

ZmidxA1,2xF

qr =

tr1,2n-0,1

, kur

Zmid – vidējais noteces baseina virsmu raksturojošais koeficients,

Betona bruģa segumam – 0,32;

Parametrus A un n nosaka, izmantojot katrā konkrētajā vietā uzstādītu pašpierakstošu lietus mērītāju ilggadēju pierakstu apstrādes rezultātus. Ja tādu datu nav, attiecīgo parametru nosaka, izmantojot šādu formulu:

lgP

A = q20x20n(1+	)r

lgmr

, kur

q20 – lietus intensitāte (l/s ha) konkrētajā apvidū,

ja lietus ilgums ir 20 minūtes = 32,2 l/sek/ha (Ventspils).

n – kāpinātājs =0,43;

P – vienreizējas lietus aprēķina intensitātes pārsniegšanas periods=0,5

m r vidējais lietus reižu skaits gada siltajā sezonā = 123 (Ventspils).

  – kāpinātājs = 1,54.

A=91.89;

A1.2=226.95;

F – noteces aprēķina platība (ha) =0,43 (ha).

tr – lietus aprēķina ilgums, kas ir vienāds ar virszemes ūdeņu tecēšanas laiku (minūtēs) pa zemes virsmu un caurulēm līdz aprēķina posmam;

Lietus kanalizācijas tīkla hidrauliskajam aprēķinam lietusūdeņu aprēķina caurteci qcal(l/s) nosaka pēc formulas

qcal=βxqr

,kur β=0,78

Lietusūdeņu tecēšanas aprēķina ilgumu pa zemes virsmu un caurulēm nosaka, izmantojot šādu formulu:

tr = tcon + tcan + tp

, kur

tcon – lietusūdeņu tecēšanas ilgums līdz ielas lietus teknei vai, ja kvartāla robežās ir lietusūdeņu uztveršanas akas, līdz ielas kolektoram (virsmas koncentrācijas laiks) minūtēs, ko nosaka atbilstoši LBN 223-99, 47.punktam;

tcon=5 min.

tcan – lietusūdeņu tecēšanas ilgums pa ielas tekni līdz lietus ūdeņu uztveršanas akai (ja kvartālā nav lietus ūdeņu uztveršanas aku) minūtēs, ko nosaka, izmantojot LBN 223-99, 6.formulu;

tcan=0

tp – lietusūdeņu tecēšanas ilgums pa cauruļvadiem līdz aprēķināmajam posmam, ko nosaka, izmantojot LBN 223-99, 7.formulu.

lp

tp=0,017Σ

vp

,kur

lp – kolektora aprēķina posmu garums (m);

vp – ūdens tecēšanas aprēķina ātrums posmā (m/s).

lp=262m

vp=0,7 m/sek.

tp= 4,47 min.

tr = 9,47 min.

qr = (0,32x226.95x0,43)/(9,47 0.416) = 31,1 / 2,54 = 12,24 l/sek.

Secinājums.

No teritorijas cietā seguma novadāmais lietus ūdens daudzums = 12,24 l/sek.

Pēc cauruļvadu nanogrammas nosaka caurules DN300 cauruplūdi pie krituma i =0,002 ar pilnu pildījumu – 43 l/sek.

Sastādīja:	                            M.Zavickis

2012.gada 10.decembrī.