Paskaidrojuma raksts.

1. Vispārējā informācija.

Būvprojekta „Ventspils brīvostas piestātnes Nr.12 būvniecība zemes gabalos Dzintaru ielā 27/12, Dzintaru ielā 27/12, Dzintaru ielā 3, Dzelzceļnieku ielā 2, Fabrikas ielā 6, Fabrikas ielā 6C, Fabrikas ielā 6D, Kustes dambja sarkano līniju robežās, Ventspilī” tehniskais projekts izstrādāts pēc Ventspils brīvostas pārvaldes pasūtījuma.

Tehniskais projekts izstrādāts pamatojoties uz sekojošiem dokumentiem:

- Ventspils pilsētas domes rīkojums par plānošanas un arhitektūras uzdevuma Nr.342 apstiprināšanu Nr.491 no 26.08.2009;

- Ventspils pilsētas domes plānošanas un arhitektūras uzdevums Nr.342 no 25.08.2009;

- Ventspils brīvostas pārvaldes Projektēšanas uzdevums;

- Ventspils pilsētas domes rīkojums Nr.213 no 14.04.2010;

- Ventspils pilsētas domes rīkojums Nr.323 no 28.09.2010;

- Ventspils brīvostas pārvaldes projektēšanas uzdevums;

- SIA  “Ūdeka” tehniskie noteikumi Nr.05-03/210 no 29.09.2009;

- Ventspils reģionālās vides pārvaldes tehniskie noteikumi Nr.VE09TN0254 no 30.10.2009.

- Vides pārraudzības valsts biroja lēmums Nr.310 no 26.06.2007.

Tehniskā projekta ŪKT daļa ietver kanalizācijas dīķera pārbūvi.

Augstuma atzīmes dotas absolūtās Baltijas augstumu sistēmā.

Attālumi doti metros, izmēri - milimetros.

2. Sadzīves kanalizācijas dīķeris.

Projektā paredzēts pārbūvēt sadzīves kanalizācijas dīķeri (divas paralēli novietotas caurules) zem Ventas upes ar horizontālo vadāmo urbšanas metodi.

Projektā paredzēts izmantot augsta blīvuma politeilēna cauruli PE100 ar nominālo diamteru DN400mm,spiediena klase PN6 (ārējais diametrs Dār.400mm, iekšējais diamters Diekš.369.4mm, sieniņas biezums 15.3mm).

Darba cauruli PE D400mm paredzēts ievietot apvalkcaurulē DN500mm. Apvalkcaurulei paredzēts izmantot kaļamā ķeta cauruli UNIVERSAL ar UNI Ve enkursavienojumiem un PE pārklājumu DN500mm           (ārējais diametrs Dār.530.5mm, iekšējais diamters Diekš.512.5mm, sieniņas biezums 9mm).

Attālums starp divām apvalkcaurules DN500mm ārējām sieniņām – 9.6m.

Viena dīķera posma garums 350m.

Projektētais upes gultnes dziļums piestātnes zonā ir 14m no absolūtās 0.00 atzīmes. Sakarā ar projekēto 12.piestātnes hidrotehnisko krasta nostiprinājuma būvju iebūves dziļumu, kanalizācijas dīķera dziļums tiek projektēts uz caurules augšas atzīmi -20.0, lai hidrotehniskās krasta nostiprinājuma būves varētu šķērsot pa apakšu. Projektētais attālums no upes gultnes (atzīme -14) līdz dīķera apvalkcaurules augšai (atzīme -20.0) – 6m.

Dzintaru ielā paredzēts izbūvēt spiediena dzēšanas kameru (iekšējie izmēri - 3,2mx1,8m) no spiediena dzēšanas kameras izbūvēt pašteces kanalizācijas cauruli DN800mm un pievienot esošai sadzīves kanalizācijas caurulei DN800 uzstādot dzelzbetona aku DN2000mm.

3. Sadzīves kanalizācijas dīķera izbūves secība.

Horizontālo vadāmo urbšanu paredzēts sākt Ventas labajā krastā no Ventas kreisā krasta paredzēts cauruli ievilt zem upes.

Urbšanas darbus sākt Ventas labajā krastā mezglā K1sp-M7 (skat. ŪKT plānu). Ventas kreisajā krastā samontēt kaļamā ķeta caurules DN500 ~110m garu posmu. Kaļamā ķeta cauruļu ievilkšāna paredzēta četros ievilkšanas posmos.

Pēc dīķera apvalkcaurules (kaļamais ķets DN500) izbūves sākt dīķera darba caurules (D400 PE PN6) izbūvi. PE caurules ievilkšana kaļamā ķeta caurulē paredzēts veikt četros ievilkšanas posmos, viena posma garums ~110m.

Pēc PE caurules ievilkšānas sākt izbūvēt sadzīves kanalizācijas spiedvadu ar atklāto tranšejas metodi no mezgla K1sp-M4 līdz mezglam K1sp-1 un pievienot pie esošā spiedvada. Pirms pievienoties pie esošā piedvada Nr.1, notekūdeņu plūsmu novirzīt pa esošo spiedvadu Nr.2. Ventas labajā krastā izbūvēt sadzīves kanalizācijas spiedvadu no mezgla K1sp-7 līdz mezglam K1sp-M9 un spiedvadu no mezgla K1sp-4 līdz mezglam K1sp-M15 un spiediena dzēšanas aku. No spiediena dzēšanas akas izbūvēt pašteces kanalizācijas cauruli DN800 un pievienot pie esošā kolektora K1-1. Pirms pievienojuma pie esošā pašteces kolektora izbūvēt pagaidu notekūdeņu pārsūknēšanu. Pagaidu pārsūknēšanas spiedvadu paredzēts ievietot esošājā caurulē DN800 kura šķerso Dzintaru ielu (skat.DOP plānu). Notekūdeņus pārsūknēt uz aku K-E1. Detalizētu notekūdeņu pārsūknēšanas darbu aprakstu Būvuzņēmējam iekļaut darbu veikšanas projektā (DVP), kuru saskaņot ar Pašvaldības SIA „Ūdeka”.

Pēc projektētā dīķera izbūves no posmā K1sp-1 līdz K1-1 sākt novadīt notekūdeņus pa jauno dīķeri.

Pēc pirmā dīķera izbūves sākt izbūvēt otro dīķeri (K1sp-13 līdz K1sp-10). Izbūves secība identiska pirmajam dīķerim.

4. Grunts darbi.

ŪKT tīklu cauruļvadus ieguldīt tranšejās ievērojot projektā noteiktos attālumus. Caurules ieguldīt uz 15cm izlīdzinošās kārtas no blietētas smilts. Tranšejā veikt grunts nomaiņu tranšeju aizberot ar rupju vai vidēji rupju drenējošu smilšu grunti ar filtrācijas koeficientu kf >1m/dn. Smilšu grunti noblietēt līdz dabīgai blīvuma pakāpei. Blīvēšanu veikt pa 20-30cm biezām kārtām. Blietēšanu veikt ar rokas vibroblieti. 20 - 30cm zonā ap cauruļvadiem blietēšanu veikt bez mehānismiem.

Cauruļvadus ieguldīt sausā tranšejā. Darbus aizliegts veikt slapjā tranšejā. Gruntsūdens atsūknēšanai no tranšejas izmantot pārvietojamu iegremdējamu drenāžas sūkni vai gruntsūdens līmeņa pazemināšanai izmantot adatfiltrus.

Projekta ŪKT daļas vadītājs		M.Priedēns