Paskaidrojuma raksts

1. Vispārējā informācija

Projekts izstrādāts pēc Ventspils brīvostas pārvaldes pasūtījuma.

Projektā paredzēts izbūvēt elektroapgādes  tīklus būvobjektam „Ventspils brīvostas piestātnes Nr.12 būvniecība

zemes gabalos Dzintaru ielā 27/11, Dzintaru ielā 27/12, Dzintaru ielā 3, Dzelzceļnieku ielā 2, Fabrikas ielā 6,

Fabrikas ielā 6C, Fabrikas ielā 6D, Kustes dambja sarkano līniju robežās, Ventspilī”

2.  0.4 kV  tīkli

- Projektā norādītajās vietās montēt divas kuģu el. pieslēguma pazemes sadalnes KP-1;KP-4 (CB-300). Sadaļņu komplektāciju precizēt pie ražotāja.

- Projektā norādītajās vietās uzstādīt el. pieslēguma sadalnes (KP-2;KP-3;KP-5), kas paredzētas piestātnes apkalpošanas vajadzībām. KP-2 paredzēts izmantot sadalni LUKS-2(LU) uz kuras montēt sadalnes            E-NLU-0 korpusu, kurā savukārt montēt kontaktligzdu bloku R5/I-10. KP-3 paredzēts izmantot sadalni UAKS-2-03-22E, kuras uzskaites sekcijā mpntēt kontaktligzdu bloku R5/I-10. KP-5 paredzēts montēt uz metāla pamatnes sadalnes korpusu E-NLU-0, kurā arī montēt  kontaktligzdu bloku R5/I-10.

- No KTP guldīt AXPK 4x120 kabeli uz kuģu el. pieslēguma sadali KP-1 (CB-300). No KP-1 guldīt NYY-J 5x4 kabeļus kabestānu barošanai.

- No KTP guldīt AXPK 4x185 kabeli uz KP-2 (LUKS-2(LU)).

- No KP-2 guldīt AXPK 4x185 kabeli uz KP-3 (UAKS-2-03-22E).

- No KP-3 guldīt AXPK 4x120 kabeli uz KP-4 (CB-300). No KP-4 guldīt NYY-J 5x4 kabeļus kabestānu barošanai.

- No KP-3 guldīt AXPK 4x16 kabeli uz KP-5 (E-NLU-0).

- No KP-3 guldīt AXPK 4x50 kabeli uz KSS vadības skapi (projekta UKT daļā) No KSS vadības skapja guldīt trīs DVK-110 aizsargcaurules uz KSS un divas aizsargcaurules D-100 ar buksieriem uz smilšu uztvērēju un eļļas- bendzīna atdalītāja.

- Projektā norādītā vietā uzstādīt individuāla izpildījuma apgaismojuma vadības sadali AVS-1.

- No KTP guldīt kabeli AXPK 4x50 uz AVS-1.

- Projektā norādītajās vietās zaļajā zonā uzstādīt astoņus 25 metrus augstus apgaismojuma mastus.

- Uz balstiem montēt divus 2kW prožektorus laukuma izgaismošanai. Prožektori izvēlēti tā lai viens proželtors izgaismotu laukuma tuvāko daļu, bet otrs izgaismotu tālāko daļu.

- Projektā norādītajās vietās uzstādīt trīs astoņmetrīgus apgaismojuma stabus ar 70W nātrija spuldzēm dzelzceļa pārmiju izgaismošanai.

- Apgaismojumu balsti tiek savienoti ar AXPK 4x50 kabeļiem, guldot tos pa zaļo zonu tranšejās.

3. Kabeļu guldīšanas nosacījumi.

- Kabeļus guldīt kabeļu tranšejās.

- Kabeļiem sagatavot 10cm biezu smilšu gultni un apbērt kabeļus ar 10cm biezu smilšu aizsargkārtu, virs tās ieklāt brīdinošu aizsarglentu. Kabeļu guldīšanas dziļums tranšejā zaļajā zonā - 0,7m no zemes virsmas plānotā līmeņa, zem ceļiem - 1.0m no brauktuves virsmas plānotā līmeņa.

- Vietās kur kabeļtrase šķērso piestātnes betona segumu kabeli guldīt aizsargcaurulēs zem tām.

- Projektā norādītajās vietās kabeļus guldīt aizsargcaurulēs.

- Vietās, kur kabeļu trase šķērso citas komunikācijas, ievērot ģenplānā attēlotajos griezumos norādītos attālumus.

  - Vietās, kur citas komunikācijas atrodās kabeļu aizsargjoslās, kabeļu rakšanai neizmantot mehāniskas ierīces.

  - Segumu atjaunošana paredzēta projekta TS daļā (Segumi un labiekārtošana).

Jautājumos, kas saistīti ar projekta realizācijas tehnisko pusi, lūdzu zvanīt uz SIA ‘’Energoprojekts’’

pa tālr. 63632032

Sastādīja         	     G. Bandenieks