Paskaidrojuma raksts

1.   Vispārējā informācija.

Projekts izstrādāts pēc Ventspils PPI “Komunālā pārvalde” pasūtījuma pamatojoties uz sekojošiem dokumentiem:

- Ventspils pilsētas domes rīkojums Nr.494 no 27.08.2009 par Plānošanas un arhitektūras uzdevuma Nr.295 apstiprināšanu;

- Ventspils pilsētas domes Plānošanas un arhitektūras uzdevums Nr.295 no 25.08.2009;

- Ventspils pašvaldības iestādes ''Komunālā pārvalde'' projektēšanas uzdevums Nr.134 no 01.09.2009;

- Pašvaldības SIA ''Ūdeka'' tehniskie noteikumi Nr.05-10/59 no 27.06.2009.

Augstuma atzīmes dotas absolūtā Baltijas augstumu sistēmā.

Attālumi doti metros, izmēri - milimetros.

Projektā paredzēts izbūvēt UKT tīklus Rūpniecības ielā.

Projekta risinājumi izstrādāti izmantojot firmas Uponor un Pipelife produkciju. Saskaņojot ar Pasūtītāju, ekspluatējošo organizāciju un projektētāju iespējams izmantot analogas kvalitātes citu ražotāju izstrādājumus.

2.   Ūdensvads.

Projektā paredzēts izbūvēt (pagarināt un pārnest) esošos ūdensvada atzarus no PE caurulēm D110, D32. Projektētos ūdensvadus paredzēts pievienot esošiem ūdensvadiem D160mm, D32mm Rūpniecības ielā.

Projektētos ūdensvadus pievienot esošiem ūdensvadiem D160mm, D32mm Rupniecības ielā (U1-M1;M14).

Projektētā ūdensvada atzara diametrs DN110mm, materiāls -   polietilēns, spiediena klase PN10. Ūdensvada iebūves dziļums: h=1,30-1,50m, kritums i=0,0018-0,063. Mezglā U1-M12 ir paredzēts izbūvēt atloku trejgabalu DN100/DN100, vienu atzaru izbūvēt līdz zemes gabalam Rūpniecības 12c, otru DN100 izmantot hidranta DN100 pieslēgšanai. Mezglā U1-H1, U1-H2 pārnest un izbūvet no jauna zaļajā zonā pie mājas Rūpniecības 12b un Rūpniecības ielā Veeseadmed virszemes hidrantus TTMP PN10. Hidrantus uzstādīt un aprīkot saskaņā ar LVS standartiem Nr.446, Nr.187:1999 kā arī atbilstoši Ventspils pilsētas hidrantu uzstādīšanas noteikumiem un rūpnīcas izgatavošanas tehniskajiem noteikumiem.

Projektētā ūdensvada perspektīvā pieslēguma atzara diametrs D32, materiāls – polietilēns, spiediena klase PN10. Ūdensvada atzaru iebūves dziļums: h=0,50-1,30m, kritums i=0,1-0,2.

Uz projektētā ūdensvada atzara D32 uzstādīt rūpnieciski izgatavotu ūdens skaitītāja aku ar ūdens mehāniskiem skaitītājiem DN15, (pārnēsot un izbūvējot no jauna esošo skaitītāja aku). Perspektīvā pieslēguma atzara ir paredzēts siltināt ar apvalkcauruli D68 un galu noslēgt ar gala noslēgveidgabalu. Esošo ūdensvada atzara diametru un materiālu precizēt būvdarbu gaitā.

Uz projektētā ūdensvada atzara D110 uz zemes gabalu Rūpniecības 12c mezglos U1-M6, M7, M8 ir paredzēts pārnest un uzstadīt rūpnieciski izgatavotu ūdens skaitītāja aku ar ūdens mehāniskiem skaitītājiem DN15, (pārnēsot un izbūvējot no jauna esošo skaitītāja aku zaļajā zonā pie mājas Rūpniecības 12b), kā arī mezgla U1-M7 uz projektētā ūdensvada atzara D110 ir paredzēts izbūvēt pazemes tipa atloku aizbīdni DN100. Projektēto ūdensvada atzaru ir paredzēts pieslēgt pie esoša ūdensvada DN100ķets zemesgabalā Rūpniecības 12c.

3.   Sadzīves kanalizācija.

Projektā paredzēts izbūvēt (pagarināt) esošo sadzīves kanalizācijas perspektīvā pieslēguma atzaru no PVC caurulēm D160 stiprības klase T8.

Projektēto sadzīves kanalizācijas atzaru Rūpniecības ielā ir paredzēts pievienot esošam sadzīves kanalizācijas perspektīvā pieslēguma atzaram D160 Rūpniecības ielā.

Projektēto sadzīves kanalizācijas perspektīvā pieslēguma atzaru pievienot esošam sadzīves kanalizācijas perspektīvā pieslēguma atzaram D160mm Rūpniecības ielā (K1-M1).

Sadzīves kanalizācijas perspektīvā pieslēguma atzara dziļums h=0,50-1,94m, kritums i=0,02.

Uz perspektīvā pieslēguma atzara uzstādīt revīzijas aku (izmēri pamatne/teleskops – 200/160), (pārnēsot un izbūvējot no jauna esošo revīzijas aku), perspektīvā pieslēguma atzaru ir paredzēts siltināt un aizsargāt  ar apvalkcauruli D315 un metāla aizsargcauruli DN350, atzara galu noslēgt ar aizbāzni. Esošo sadzīves kanalizācijas perspektīvā pieslēguma atzara  diametru un materiālu precizēt būvdarbu gaitā.

Projektā paredzēts veikt esošas sadzīves kanalizācijas caurules D200 nomaiņu, kā arī veikt dzelzsbetona pārsedzes, 40tn ķeta lūkas un vāka, DN1000mm nomaiņa esošai dzelzbetona akai (K1-E1) zemes gabalā Rūpniecības 12c. Cauruļu nomaiņu un akas atjaunošanu veikt uz esošām augstumatzīmēm.

4.   Apvienotā lietus kanalizācija un drenāža.

Projektā paredzēts izbūvēt apvienotu lietus kanalizācijas un drenāžas kolektoru no caurulēm D315, D250 stiprības klase T8 ar izlaidi esošā grāvī Rūpniecības ielā.

Apvienotās drenāžas un lietus kanalizācijas kolektora iebūves dziļums h=0,89-1,27m, kritums i=0,0018. Sazarojumu un pagrieziena vietās uzstādīt teleskopiskas skatakas (izmēri pamatne/teleskops – 400/315).

Drenāžas apbērumu izveidot no mazgātu granīta šķembu vai mazgātu oļu apbēruma. Frakciju D 10-25mm 20cm biezā slāni apbērt caurules (ar perforāciju trijās rindās (plkst.10,12,14)) augšējo daļu (plkst.9,15). Drenāžas šķembu apbērumu aptīt ar ģeotekstilu NW15 vienā kārtā.

Projekta ir paredzēts izbūvet lietus kanalizācijas perspektīvus atzarus no PEH caurulēm D250, D200 stiprības klase T8 uz zemesgabaliem: Rūpniecības 14 ziemeļu daļai, Rūpniecības 14 dienvidu daļai, Rūpniecības 12b, Rūpniecības 12c. Projektētos lietus kanalizācijas perspektīvā pieslēguma atzarus pievienot projektētiem lietus kanalizācijas tīkliem Rūpniecības ielā. Lietus kanalizācijas perspektīvā pieslēguma atzaru dziļums h=0,82-1,90m, kritums i=0,0021-0,005. Perspektīvo atzaru uz Rūpniecības 12b ir paredzēts aizsargāt ar metāla aizsargcauruli DN300.

Projektā paredzēts izbūvēt jaunus gūliju pieslēgumus no PEH caurulēm D200. Daļu no projektējamiem lietus kanalizācijas  gūliju pieslēgumiem pieslēgt pie projektējamiem lietus kanalizācijas tīkliem, daļu izbūvēt ar izlaidēm projektējamos grāvjos. Lietus kanalizācijas gūliju pieslēgumu iebūves dziļums: h=0,80-1,22m, kritums i=0,01. Uz lietus kanalizācijas atzariem uzstādīt gūlijas (izmēri pamatne/teleskops – 400/315; pieslegumu dziļums h=0,80-1,15m; nosēddaļas tilpums - 70l). Rūpniecības ielā braucamā daļā gūlijas pieslēgumus ir paredzēts aizsargāt ar metāla aizsarcaurulēm DN250.

Dažādu diametru cauruļu pievienojumi akās paredzēti  tā, lai cauruļu   augšas atrastos vienā līmenī, vai ar pārkritumu – augstāk.

5. Drenāža.

Projektā paredzēts izbūvēt drenāžas kolektoru no caurulēm D100 ar pieslēgumiem pie iepriekš projektētajiem apvienotiem lietus kanalizācijas un drenāžas tīkliem Rūpniecības ielā.

Drenāžas kolektora iebūves dziļums h=1,05-1,27m, kritums i=0,004-0,009. Uz drenāžas kolektora uzstādīt teleskopiskas skatakas (izmēri pamatne/teleskops – 400/315).

Drenāžas apbērumu izveidot no mazgātu granīta šķembu vai mazgātu oļu apbēruma. Frakciju D 10-20mm 15cm biezā slāni apbērt caurules. Drenāžas cauruli un drenāžas šķembu apbērumu aptīt ar ģeotekstilu NW15 vienā kārtā.

6. Zemes darbi.

UKT tīklu cauruļvadus caurules ieguldīt tranšejās ievērojot projektā noteiktos attālumus starp cauruļvadu asīm. Caurules ieguldīt uz 15cm izlīdzinošās kārtas no blietētas smilts. Tranšejā veikt grunts nomaiņu tranšeju aizberot ar rupju vai vidēji rupju drenējošu smilšu grunti ar filtrācijas koeficientu kf≥1m/dn. Smilšu grunti noblietēt līdz dabīgai blīvuma pakāpei. Blīvēšanu veikt pa 20-30cm biezām kārtām. Blietēšanu veikt ar rokas vibroblieti. 20 - 30cm zonā ap cauruļvadiem blietēšanu veikt bez mehānismiem.

Cauruļvadus ieguldīt sausā tranšejā. Darbus aizliegts veikt slapjā tranšejā. Gruntsūdens atsūknēšanai no tranšejas izmantot pārvietojamu iegremdējamu drenāžas sūkni. Tranšejas dziļumā lielākā par 1,20m (vai seklāk, ja nepieciešams) gruntsūdens līmeņa pazemināšanai izmantot gruntsūdens pazemināšanas iekārtu ar adatfiltriem.

Šķērsojamos kabeļus atrakšanas laikā iemontēt apvalkcaurulē. Šķērsojamās kabeļu kanalizācijas un apvalkcaurules atrakšanas laikā iemontēt koka dēļu apvalkos. Nodrošināt atrakto kabeļu, kabeļu kanalizāciju un apvalkcauruļu aizsardzību, tos atsienot pie pār tranšeju pārliktu siju.

Seguma atjaunošanas apjomus un konstruktīvos risinājumus skatīt projekta GT daļā.

Jautājumos, kas saistīti ar projekta realizācijas tehnisko pusi, lūdzu, griezties pie projekta UKT daļas vadītāja inž. M. Priedēna, mob. tel. 29288659.

Projekta UKT.d.vad.		M. Priedēns

Sastādīja                                   N. Dolgopolova

2013. gada 10. janvāris