Paskaidrojuma raksts.

1. Vispārējā informācija.

Būvprojekta „Ventspils brīvostas piestātnes Nr.12 būvniecība zemes gabalos Dzintaru ielā 27/12, Dzintaru ielā 27/12, Dzintaru ielā 3, Dzelzceļnieku ielā 2, Fabrikas ielā 6, Fabrikas ielā 6C, Fabrikas ielā 6D, Kustes dambja sarkano līniju robežās, Ventspilī” tehniskais projekts izstrādāts pēc Ventspils brīvostas pārvaldes pasūtījuma.

Tehniskais projekts izstrādāts pamatojoties uz sekojošiem dokumentiem:

- Ventspils pilsētas domes rīkojums par plānošanas un arhitektūras uzdevuma Nr.342 apstiprināšanu Nr.491 no 26.08.2009;

- Ventspils pilsētas domes plānošanas un arhitektūras uzdevums Nr.342 no 25.08.2009;

- Ventspils brīvostas pārvaldes Projektēšanas uzdevums;

- SIA  “Ūdeka” tehniskie noteikumi Nr.05-03/210 no 29.09.2009;

- Ventspils reģionālās vides pārvaldes tehniskie noteikumi Nr.VE09TN0254 no 30.10.2009.

- Vides pārraudzības valsts biroja lēmums Nr.310 no 26.06.2007.

Projektā paredzēts izbūvēt ūdensapgādes un lietus kanalizācijas tīklus Ventspils brīvostas piestātnei Nr.12.

Augstuma atzīmes dotas absolūtās Baltijas augstumu sistēmā.

Attālumi doti metros, izmēri - milimetros.

2. Ūdensvads.

Projektēto ūdensvadu D110mm pievienot pie esošā ūdensvada Dzintaru ielā uzstādot jaunu aku (U1-1A) un pie esošā ūdensvada Dzelzceļnieku ielā (U1-E2). Pirms būvdarbu uzsākšanas precizēt esošās akas U1-E2 novietojumu dabā un esošā ūdensvada iebūves dziļumu un materiālu. Izbūvējot ūdensvadu no mezgla (U1-M1) līdz mezglam (U1-M2) ūdensvadu ievilkt esošajā apvalkcaurulē DN250mm.

No mezgla U1-4 līdz mezglam U1-6 ūdensvadu izbūvēt ar beztranšejas metodi.

Projektētās piestātnes zonā paredzēts uzstādīt divus pazemes tipa siltinātos hidrantus DN100. Hidrantus paredzēts uzstādīt dzelzbetona akās.

Projektētā ūdensvada iebūves dziļums~1,65m.

3. Lietus kanalizācija.

Projektā paredzēts pārbūvēt esošo Kustes dambja novadgrāvja lietus kanalizācijas izlaidi un esošo izlaidi DN700. Jaunizbūvētajos izlaides galos uzstādīt restes.

Lietus ūdeni no teritorijas cietā seguma paredzēts savākt betona teknēs (Hauraton Faserfix – Super300), slodzes klase E600 – 600kN.

Projektēta lietus kanalizācijas kolektora diametrs D200mm-250mm-315mm. Pievienojumi pie betona tekņu smilšu ķērājiem D200mm.

Pagrieziena un sazarojumu vietās uzstādīt skatakas (izmēri pamatne/teleskops – 560/500).

4. Lietus ūdens attīrīšanas ietaises.

Projektā paredzēts savākto lietus ūdeni no objekta cietā seguma attīrīt firmas „Labko” lietus ūdens attīrīšanas iekārtās.

Projektēto attīrīšanas iekārtu ražība Q=50l/s.

Attīrīšanas ietaises sastāv no smilšu atdalītāja un naftas produktu atdalītāja. Attīrīšanas iekārtas izbūvēt atbilstoši ražotāja norādījumiem. Detalizētu informāciju par attīrīšanas iekārtām skatīt pielikumu Nr.2..

Pašteces lietus kanalizācijas kolektors novietots zemāk par upes ūdens līmeni. Tā kā attīrīšanas ietaises darbojas ar pašteci, tad pirms attīrīšanas ietaisēm paredzēts izbūvēt rūpnieciski ražotu sūkņu staciju DN2000, dziļums h=6,09m. Sūkņu stacijā paredzēts uzstādīt divus firmas “Grundfoss” kanalizācijas iegremdējamos sūkņus S1.100.100.55.4.50M.S.205.G.N.D. Projektēto sūkņu darbības raksturlielumi - spiešanas augstums H=6,16m, ražība Q=50l/sek (katram sūknim). Detalizētu sūkņu stacijas aprīkojumu skatīt lapā ŪKT/LKT – 11.

Pēc sūkņu stacijas uzstādīt spiediena dzēšanas aku. No spiediena dzēšanas akas padotais lietus ūdens paštecē nonāks attīrīšanas ietaisēs.

5. Grunts darbi.

ŪKT un LKT tīklu cauruļvadus ieguldīt tranšejās ievērojot projektā noteiktos attālumus. Caurules ieguldīt uz 15cm izlīdzinošās kārtas no blietētas smilts. Tranšejā veikt grunts nomaiņu tranšeju aizberot ar rupju vai vidēji rupju drenējošu smilšu grunti ar filtrācijas koeficientu kf >1m/dn. Smilšu grunti noblietēt līdz dabīgai blīvuma pakāpei. Blīvēšanu veikt pa 20-30cm biezām kārtām. Blietēšanu veikt ar rokas vibroblieti. 20 - 30cm zonā ap cauruļvadiem blietēšanu veikt bez mehānismiem.

Cauruļvadus ieguldīt sausā tranšejā. Darbus aizliegts veikt slapjā tranšejā. Gruntsūdens atsūknēšanai no tranšejas izmantot pārvietojamu iegremdējamu drenāžas sūkni vai gruntsūdens līmeņa pazemināšanai izmantot gruntsūdens pazemināšanas iekārtu ar adatfiltriem.

Projekta ŪKT, LKT daļas vadītājs			M.Priedēns

Sastādīja:                        M. Zavickis