## Darbu apjomi
Galveno darbu apjomi
Nr. | Iekārtu un materiālu nosaukums | Mērv. | Daudz.
Zemes darbi projektēto UKT tiklu darbu zonā
1. | Tranšejas rakšana (hvid=2,40m) projektēto cauruļvadu montāžai. Grunti noblīvēt līdz dabīgā blīvuma pakāpei. | m3 | 1537
2. | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem h=0,15m | m3 | 15
3. | Tranšejas aizbēršana ar jaunu smilšu grunti | m3 | 1522
4. | Izraktās grunts transportēšana uz atbērtni | m3 | 1537
5. | Gruntsūdens atsūknēša no tranšejas ar drenāžas sūkni (nepieciešamības gadījumā) | m | 70
6. | Grunts ūdens līmeņa pazemināšana ar adatflitriem (nepieciešamības gadījumā) | m | 70
Sadzīves kanalizācijas dīķeris K1sp
1. | Kaļamā ķeta caurules DN500 montāža ar horizontālo vadāmo urbšanas metodi | m | 710
2. | PE caurules D400 ievilkšana kaļamā ķeta caurulē | m | 715
3. | Kaļamā ķeta caurules DN400 montāža tranšejā | m | 168
4. | Nažveida aizbīdņu DN400 montāža | gb | 7
5. | Dubultās darbības gaisa vārsta DN100 montāža | gb | 1
6. | Dzelsbetona akas DN1500 montāža | gb | 4
7. | Dzelzsbetona kameras (iekšējie izmēri=2190mm x3190mm, h=2686mm) montāža | gb | 1
8. | Dzelzsbetona kameras (iekšējie izmēri=1800mm x3300mm, h=1527mm) montāža | gb | 1
9. | Betona balstu montāža tranšejā | gb | 4
10. | Betona balstu montāža akā | gb | 6
11. | Pieslēgums pie esošā sadzīves kanalizācijas spiedvada DN400 (K1sp-1; K1sp-2) | gb | 2
12. | Distanceru montāža uz darba caurules D400 | gb | 527
Sadzīves kanalizācija K1
1. | Kaļamā ķeta caurules DN800 montāža | m | 24
2. | Dzelsbetona akas DN2000 montāža | gb | 1
3. | Pievienojums pie esoša sadzīves kanalizācijas DN800 (K1-1) | gb | 1
Demontāžas darbi
1. | Esošā sadzīves kanalizācijas spiedvada DN400 demontāža kriesajā un labajā krastā | m | 388
2. | Esošo dzelzsbetona aku ~DN1500 demontāža | gb | 6
3. | Esošās dzelzsbetona kameras demontāža | gb | 2
Zemes darbi demontējamo ŪKT tīklu darbu zonā
1. | Tranšejas rakšana un aizbēršana(hvid=2,00m) demontējamo cauruļvadu demontāžai | m3 | 2673
Piezīmes.
1. Darbu apjomi var tikt precizēti būvdarbu laikā.
Projekta ŪKT daļas vadītājs M. Priedēns
Sastādīja M.Zavickis

## Specifikācija
Materiālu specifikācija
Nr. | Iekārtu un materiālu nosaukums | Marka | Mērv. | Daudz.
ŪKT tīkli
Sadzīves kanalizācijas spiedvads K1sp
1. | Kaļamā ķeta kanalizācijas caurule UNIVERSAL DN500 K9 ar UNI Ve enkursavienojumu un PE pārklājumu (horizontālai vadāmai urbšanai) | Pont-a-Mousson | m | 710
2. | Kaļamā ķeta kanalizācijas caurule UNIVERSAL DN400 K9 ar UNI Ve enkursavienojumu | Pont-a-Mousson | m | 168
3. | PE caurule D400 PN6 | Uponor | m | 715
4. | Nerūsējošā tērauda caurule ar atlokiem DN400 (L=1200mm) | ... | gb | 2
5. | Nerūsējošā tērauda noslēgatloks DN100 | ... | gb | 2
6. | Kaļamā ķeta atloku līkums DN400-110 | Pont-a-Mousson | gb | 4
7. | Kaļamā ķeta atloku līkums DN400-220 | Pont-a-Mousson | gb | 4
8. | Kaļamā ķeta atloku līkums DN400-450 | Pont-a-Mousson | gb | 4
9. | Kaļamā ķeta UNI Ve uzmavu līkums DN400-110 | Pont-a-Mousson | gb | 2
10. | Kaļamā ķeta UNI Ve uzmavu līkums DN400-450 | Pont-a-Mousson | gb | 2
11. | Kaļamā ķeta atloku trejgabals DN400/DN400 | Pont-a-Mousson | gb | 2
12. | Kaļamā ķeta trejgabals ar uzmavām UNI Ve DN400 un atloku DN100 | Pont-a-Mousson | gb | 2
13. | Kaļamā ķeta īscaurule DN400 ar atlokiem (l=760mm) | Pont-a-Mousson | gb | 1
14. | Regulējams starpatloku savienojums DN400 | Pont-a-Mousson | gb | 3
15. | Atloku adapters ar UNI Ve uzmavu, kaļamā ķeta UNIVERSAL caurulei DN400 | Pont-a-Mousson | gb | 22
16. | Atloku adapters PE caurulei D400 PN6 (stiepes izturīgs) | ... | gb | 4
17. | Nažveida aizbīdnis DN400 (komplekta ar bultskrūvēm, blīvgumijām, rokratu) | Hawle | gb | 7
18. | Dubultās darbības gaisa vārsts DN100 (sadzīves kanalizācijas spiedvadam) | Hawle | gb | 2
19. | Aizsargčaula caurulei DN400 | ... | gb | 14
20. | Distanceri PE caurulei D400 (h=20mm) | raci | gb | 527
21. | Dzelzsbetona aka DN1500, ietverot ķeta lūku 40t ar eņģēm | ... | gb | 4
22. | Dzelzsbetona kamera (iekšējie izmēri=2190mm x3190mm, h=2686mm), ietverot divas ķeta lūkas 40t ar eņģēm (lūkas iekšējais izmērs - 700mm) | ... | gb | 1
23. | Dzelzsbetona kamera (iekšejie izmēri=1800mm x3300mm, h=1527mm), ietverot divas ķeta lūkas 40t ar eņģēm (lūkas izmērs - 1220mm x 685mm) | ... | gb | 1
24. | Betona balsts līkumam DN400-110 m x m/m3 - 0,62x0,60/0,38 | ... | gb | 2
25. | Betona balsts līkumam DN400-900 m x m/m3 - 1,76x0,75/2,56 | ... | gb | 2
26. | Betona balsts aizbīdnim, trejgabalam akās (izmēru precizēt būvdarbu laikā) | ... | gb | 6
Sadzīves kanalizācijas K1
1. | Kaļamā ķeta pašteces kanalizācijas caurule DN800 ar uzmavu | Pont-a-Mousson | m | 24
2. | Aizsargčaula caurulei DN800 | ... | gb | 2
3. | Dzelzsbetona aka DN2000, ietverot ķeta lūku 40t ar eņģēm | ... | gb | 1
Piezīmes.
1. Materiālu apjoms var tikt precizēts būvniecības laikā
2. Materiālu komplektāciju veikt saskaņā ar ražotājfirmas norādījumiem.
3. Materiālu specifikācijā norādītās ražotājfirmas dotas kā kvalitātes paraugs.
4.Saskaņojot ar Pasūtītāju, ekspluatējošo organizāciju un projektētāju iespējams izmantot
analogas kvalitātes jebkura cita ražotāja materiālus.
Projekta ŪKT daļas vadītājs M. Priedēns
Sastādīja M.Zavickis