## K1SP
Galveno darbu apjomi (sadzīves kanalizācijas spiedvads K1SP)
Nr. | Nosaukums | Mērv. | Daudzums
1 | 2 | 3 | 4
1 | Demontāžas darbi ŪKT tīklu darbu zonā
1.1 | Esošās sadzīves kanalizācijas spiedvada DN100mm demontāža un aizvešana, iekļaujot tranšejas rakšanas un aizbēršanas apjomus. | m | 63
1.2 | Esošās sūkņu stacijas 7x4x4m demontāža un aizvešana, iekļaujot tranšejas rakšanas un aizbēršanas apjomus. | m3 | 112
2 | Grunts darbi projektēto ŪKT tīklu darbu zonā
2.1 | Tranšejas rakšana, un nederīgās grunts izņemšana (hvid<2,50m) projektēto cauruļvadu montāžai. Izraktās grunts transportēšana uz atbērtni - Saules ielā 143, Ventspils | m3 | 25
2.2 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem h=0,15m, smilts apbērums virs cauruļvada h=0,30m. Atbilstoši cauruļvadu ražotājfirmas norādījumiem. | m3 | 12
2.3 | Tranšejas aizbēršana ar jaunu smilšu grunti (uzbēruma grunts), no smilšu pamatnes (cauruļu apbērums) līdz grunts virsmai. Materiāli un grunti noblīvēšna atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2017" un "Ventspils pilsētas ielu būvniecības vadlīnijas" prasībām. | m3 | 12
2.4 | Būvgružu (atgūto materiālu) pārstrādes izdevumi atbērtnē, Saules ielā 143, Ventspils | m3 | 25
2.5 | Grunts ūdens līmeņa pazemināšana, iekārta ar adatfiltriem un gruntsūdens pazemināšana caurules rakšanas zonā | kpl. | 1
Montāžas darbi
3 | Sadzīves kanalizācijas spiedvads, K1SP
3.1 | Sadzīves kanalizācijas spiedvads D90 mm (PE) izbūve ar dziļumu H=1,5-2,5m, hidrauliskā pārbaude | m | 12
3.2 | Sūkņu stacijas izbūve | kpl. | 1
3.3 | Skaitītāja akas izbūve | gb. | 1
3.4 | Esošo inženiertīklu šķērsošana. Precizēt esošo inženiertīklu(gāzesvadu, siltumtrases, kabeļu, apvalkcauruļu) novietojumu šķēršošanas vietās, atrokot(atšurfējot) pirms būvdarbu uzsākšanas | vietas | 1
4 | Iekārtu un materiālu nosaukums
Sadzīves kanalizācijas spiedvads, K1SP
4.1 | PE100 SDR17 PN10 caurule De90mm | m | 12
4.2 | Universālais atloku adapters DN100mm | gb. | 1
4.3 | PE īscaurule ar atloku OD110/100mm | gb. | 1
4.4 | Brīvais atloks OD110/100mm | gb. | 1
4.5 | EM pāreja dubultuzmava OD110/90mm | gb. | 1
4.6 | Kontaktmetināms līkums 310-600, OD90mm | gb. | 2
4.7 | EM līkums 450, OD90mm | gb. | 4
4.8 | Rūpnieciski izgatavota sūkņu aka KSS-MOLS no dubultsienu (HDPE SN4), Diek=1500mm, h=4,10m | kpl. | 1
4.9 | Sūknis NP 3085 MT Adaptive 400V 2kW , sūkņa pēda DN80, Qmax=2,0l/s, H=6,0m, aizsardzības klase IP68 (Darba rata korpusam jābūt viengabala, aprīkotam ar attīrīšanas rievu. Darba ratam jābūt daļēji atvērta, pretēji rotēšanas virzienam vērstu daudzlāpstiņu tipa, pašattīrošam. Automātiska jaudas regulēšana) | gb. | 1
4.10 | Sūknis NP 3085 MT Adaptive 400V 2kW , sūkņa pēda DN80, Qmax=2,0l/s, H=6,0m, aizsardzības klase IP68 (Darba rata korpusam jābūt viengabala, aprīkotam ar attīrīšanas rievu. Darba ratam jābūt daļēji atvērta, pretēji rotēšanas virzienam vērstu daudzlāpstiņu tipa, pašattīrošam. Automātiska jaudas regulēšana) | gb. | 1
4.11 | Apkalpes šahta 1000x800mm HDPE | gb. | 1
4.12 | Slēdzama lūka ar fiksatoru un siltumizolāciju 1000x800mm (alumīnijs/putupolistirols) | gb. | 1
4.13 | Sūkņa vadula DN20mm | gb. | 4
4.14 | Pamatne ar armētu betonu D2200mm(HDPE/betons 30) | gb. | 1
4.15 | Iekšējā apsaiste DN80 AISI304 | gb. | 1
4.16 | Ķīlveida aizbīdnis DN80mm (ķets) | gb. | 2
4.17 | Lodveida pretvārsts, DN80mm | gb. | 2
4.18 | Ieplūdes caurule OD200mm PE100 | gb. | 1
4.19 | Izplūdes caurule (spiedvads) OD90mm PE100 | gb. | 1
4.20 | Nažveida aizbīdnis ar kāta pagarinājumu DN200mm (hdpe/aisi 304) | gb. | 1
4.21 | El. Kab. Ievads De90mm (PE100) | gb. | 1
4.22 | Sūkņa autbalsta pēda DN80mm (ķets) | gb. | 2
4.23 | Sūkņu pacelšanas ķēde ar kabīni(nerūsējošā tērauda klase EN 1.4401/AISI 316) | gb. | 2
4.24 | Ventilācijas caurule 2 līmeņos OD100mm (PE100) | gb. | 1
4.25 | Caurule pludiņslēdža montāžai OD20 PP-R | gb. | 3
4.26 | Pludiņslēdzis WA 65 (PSN-0) ar 10m kabeli | gb. | 3
4.27 | Kāpnes ar pretslīdes pārklājumu (nerūsējošā tērauda klase AISI 304) | gb. | 1
4.28 | Transportēšanas cilpa 200x600 (HDPE) | gb. | 3
4.29 | Atgaisošanas ventilis Dn15mm/ manometra pieslēgums | gb. | 1
4.30 | Atkritumu grozs (AISI 316) | gb. | 1
4.31 | Atkritumu groza vadulas DN20mm(AISI316) | gb. | 1
4.32 | Groza pacelšanas ķēde ar karabīni (AISI 316) | gb. | 2
4.33 | Paceļama montāžas platforma ar pretslīdes pārklājumu (kompozītmateriāla restes/HDPE) | gb. | 1
4.34 | Sūkņu stacijas vadības skapis 800x800x300mm ar pēdu(apsildāms) | gb. | 1
4.35 | Divu sūkņu vadības un kontroles iekārta MS-L-2x4kW-DOL | gb. | 1
4.36 | Avārijas signalizācija GSM SMS | gb. | 1
4.37 | Vadības sistēma ar hidrostatisko līmeņa mērītāju un pievienošanu "Ūdeka" SCADA sistēmai | kpl. | 1
4.38 | Sūkņu stacijas ārējā elektroapgādes apsaiste | kpl. | 1
4.39 | Skaitītāja aka D1200/1000mm H=2,35m (HDPE) | kpl. | 1
4.40 | Vāks ID740 (HDPE) | kpl. | 1
4.41 | Transportēšanas cilpa (HDPE) | kpl. | 1
4.42 | Ieplūdes caurule OD90mm PE100 | gb. | 1
4.43 | Izplūdes caurule OD90mm PE100 | gb. | 1
4.44 | Elektromagnētiskais plūsmas skaitītājs Optiflux 2100W Dn80 (atdalītā versija; IP68, 10m kab., IFC100W) KROHNE | kpl. | 1
4.45 | Kompensators DN80mm | gb. | 1
4.46 | Aizbīdnis ar atlokiem, Dn80 mm | gb. | 1
4.47 | Skaitītāja akas ārējā elektroapgādes apsaiste | kpl. | 1
Piezīmes.
1. Grunts darbu un seguma atjaunošanas apjomi aprēķināti pieņemot, ka UKT tīklu būvdarbi tiks
veikti, izmantojot atklāto tranšeju rakšanas metodi. Izmantojot beztranšeju metodi grunts darbu un
atjaunošanas seguma apjomi precizējami (samazināmi).
Sastādīja A. Urtāns

## Ū1
Galveno darbu apjomi un materiālu specifikācijas (Ū1 ūdensvads)
Nr. | Nosaukums | Mērv. | Daudzums
1 | 2 | 3 | 4
1 | Demontāžas darbi ŪKT tīklu darbu zonā
1.1 | Esošā ūdensvada cauruļvada D150mm demontāža un aizvešana, iekļaujot tranšejas rakšanas un aizbēršanas apjomus. | m | 46
2 | Grunts darbi projektēto ŪKT tīklu darbu zonā
2.1 | Tranšejas rakšana, un nederīgās grunts izņemšana (hvid<2,50m) projektēto cauruļvadu montāžai. Izraktās grunts transportēšana uz atbērtni - Saules ielā 143, Ventspils | m3 | 38
2.2 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem h=0,15m, smilts apbērums virs cauruļvada h=0,30m. Atbilstoši cauruļvadu ražotājfirmas norādījumiem. | m3 | 20
2.3 | Tranšejas aizbēršana ar jaunu smilšu grunti (uzbēruma grunts), no smilšu pamatnes (cauruļu apbērums) līdz grunts virsmai. Materiāli un grunti noblīvēšna atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2017" un "Ventspils pilsētas ielu būvniecības vadlīnijas" prasībām. | m3 | 18
2.4 | Būvgružu (atgūto materiālu) pārstrādes izdevumi atbērtnē, Saules ielā 143, Ventspils | m3 | 38
2.5 | Grunts ūdens līmeņa pazemināšana, iekārta ar adatfiltriem un gruntsūdens pazemināšana caurules rakšanas zonā | kpl. | 1
3 | Montāžas darbi
3.1 | Ūdensvada OD160mm (PE) izbūve ar dziļumu H=1,5-2,0m, hidrauliskā pārbaude | m | 19
3.2 | Precizēt esošo inženiertīklu(gāzesvadu, siltumtrases, kabeļu, apvalkcauruļu) novietojumu šķēršošanas vietās, atrokot(atšurfējot) pirms būvdarbu uzsākšanas | vietas | 2
4 | Iekārtu un materiālu nosaukums | Mērv.
4.1 | PE100 SDR17 PN10 caurule OD160mm | m | 19
4.2 | PE100 SDR17 PN10 caurule OD315mm(apvalkcaurule) | m | 8
4.3 | Universālais atloku adapters DN150mm | gb. | 2
4.4 | PE īscaurule ar atloku OD160/150mm | gb. | 2
4.5 | Brīvais atloks OD160/150mm | gb. | 2
4.6 | EM dubultuzmava OD160mm | gb. | 2
4.7 | PE PN10 kontaktmetināmas līkums 50-300, OD160mm | gb. | 3
4.8 | EM līkums 900, OD110mm | gb. | 1
4.9 | Termonosēdošā uzmava DN300/150mm | gb. | 2
4.10 | Centrējošie gredzeni DN150mm caurulei(sliedes augstums 35mm un 6 segmenti, PSI), (ūdensvada ievilkšana apvalkcaurulē) | gb. | 3
4.11 | Paliknis caurulei DN150mm, (PSI), (ūdensvada ievilkšana apvalkcaurulē) | gb. | 2
Piezīmes.
1. Darbu apjomi var tikt precizēti būvdarbu laikā.
2. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums ir materiāliem blīvā veidā.
3. Izstrādājot piedāvājumu būvuzņēmējam rūpīgi jāpārskata projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.
4. Grunts darbu un seguma atjaunošanas apjomi aprēķināti pieņemot, ka UKT tīklu būvdarbi tiks
veikti, izmantojot atklāto tranšeju rakšanas metodi. Izmantojot beztranšeju metodi grunts darbu un
atjaunošanas seguma apjomi precizējami (samazināmi).
5. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, ražotājfirmu un LR normatīvo aktu nosacījumiem.
6. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju.
7. Demontāžas darbu apjomus precizēt būvdarbu veikšanas laikā.
6. Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas
projektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni.
Norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski ekvivalentām vai labākām
iekārtām un materiāliem.
Sastādīja A. Urtāns

## K1
Galveno darbu apjomi un materiālu specifikācijas (sadzīves kanalizācija K1)
Nr. | Nosaukums | Mērv. | Daudzums
1 | 2 | 3 | 4
1 | Demontāžas darbi ŪKT tīklu darbu zonā
1.1 | Esošās sadzīves kanalizācijas D150mm demontāža un aizvešana, iekļaujot tranšejas rakšanas un aizbēršanas apjomus. | m | 84
1.2 | Demontētā kanalizācijas DN150mm pievada vietas aizmūrēšana(aizbetonēšana) | vietas | 1
1.3 | Esošās akas demontāža un aizvešana, iekļaujot tranšejas rakšanas un aizbēršanas apjomus. | gb. | 7
2 | Grunts darbi projektēto ŪKT tīklu darbu zonā
2.1 | Tranšejas rakšana, un nederīgās grunts izņemšana (hvid<2,50m) projektēto cauruļvadu montāžai. Izraktās grunts transportēšana uz atbērtni - Saules ielā 143, Ventspils | m3 | 75
2.2 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem h=0,15m, smilts apbērums virs cauruļvada h=0,30m. Atbilstoši cauruļvadu ražotājfirmas norādījumiem. | m3 | 19
2.3 | Tranšejas aizbēršana ar jaunu smilšu grunti (uzbēruma grunts), no smilšu pamatnes (cauruļu apbērums) līdz grunts virsmai. Materiāli un grunti noblīvēšna atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2017" un "Ventspils pilsētas ielu būvniecības vadlīnijas" prasībām. | m3 | 56
2.4 | Būvgružu (atgūto materiālu) pārstrādes izdevumi atbērtnē, Saules ielā 143, Ventspils | m3 | 75
2.5 | Grunts ūdens līmeņa pazemināšana, iekārta ar adatfiltriem un gruntsūdens pazemināšana caurules rakšanas zonā | kpl. | 1
3 | Montāžas darbi
3.1 | Sadzīves kanalizācijas OD200mm (PP) izbūve ar dziļumu H=1,5-2,0m. CCTV inspekcijas veikšana un blīvuma pārbaude | m | 20
3.2 | Teleskopiskas skatakas OD560/500 PEH izbūve | gb. | 1
3.3 | Teleskopiskas skatakas OD800/630 PEH izbūve | gb. | 1
3.4 | Akas lūku uzstādīšana apbetonējot betona bruģa zonā | gb. | 2
3.5 | Precizēt esošo inženiertīklu(gāzesvadu, siltumtrases, kabeļu, apvalkcauruļu) novietojumu šķēršošanas vietās, atrokot(atšurfējot) pirms būvdarbu uzsākšanas | vietas | 2
3.6 | Esošo aku vāku noregulēšana atbilstoši vertikālajam plānojumam | vietas | 2
3.7 | Esošo aku vāku noregulēšana atbilstoši vertikālajam plānojumam, pārseguma izbūve, esošu vai jaunu gredzenu, vadīklas regulēšana un peldošā tipa akas vāka 40t izbūve seguma līmenī | vietas | 3
4 | Iekārtu un materiālu nosaukums
4.1 | PP SN8 caurules OD200mm ar uzmavu | m | 20
4.2 | Plastmasas monolītsienu skataka, pamatne OD560mm, teleskops OD500mm, caurejošais diametrs OD200mm, pievienojuma diametrs OD160-200mm, komplektā ar augstuma regulēšanas cauruli, teleskopisko cauruli un 40 tn rāmi un slēdzamu vāku | kpl. | 1
4.3 | Plastmasas skataka, pamatne D800/630mm, teleskops De630mm, caurejošais diametrs D200mm, pievienojuma diametrs D160-200mm, komplektā ar augstuma regulēšanas cauruli, teleskopisko cauruli un 40 tn rāmi un slēdzamu vāku | kpl. | 1
4.4 | Termo nosēdošā uzmava DN160mm | gb. | 1
4.5 | Termo nosēdošā uzmava DN200mm | gb. | 1
4.6 | Trejgabals, OD200mm | gb. | 1
4.7 | Līkums 450, OD200mm | gb. | 3
4.8 | Dz/b akas pārseguma plātne h=15cm DN1000mm (diametru un daudzumu precizēt būvniecības laikā) | gb. | 3
4.9 | "Peldošā" smagā tipa 40 tn ķeta lūka, atbilstoši LVS EN 124 prasībām | kpl. | 3
4.10 | Dz/b akas augstuma regulēšanas gredzens (daudzumu precizēt būvniecības laikā) | gb. | 8
Piezīmes.
1. Darbu apjomi var tikt precizēti būvdarbu laikā.
2. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums ir materiāliem blīvā veidā.
3. Izstrādājot piedāvājumu būvuzņēmējam rūpīgi jāpārskata projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.
4. Grunts darbu un seguma atjaunošanas apjomi aprēķināti pieņemot, ka UKT tīklu būvdarbi tiks
veikti, izmantojot atklāto tranšeju rakšanas metodi. Izmantojot beztranšeju metodi grunts darbu un
atjaunošanas seguma apjomi precizējami (samazināmi).
5. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, ražotājfirmu un LR normatīvo aktu nosacījumiem.
6. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju.
7. Demontāžas darbu apjomus precizēt būvdarbu veikšanas laikā.
6. Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas
projektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni.
Norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski ekvivalentām vai labākām
iekārtām un materiāliem.
Sastādīja A. Urtāns

## K2
Galveno darbu apjomi un materiālu specifikācijas (K2 lietus ūdens kanalizācija)
Nr. | Nosaukums | Mērv. | Daudzums
1 | 2 | 3 | 4
1 | Demontāžas darbi LKT tīklu darbu zonā
1.1 | Esošās lietus ūdens kanalizācijas cauruļvada DN200mm demontāža un aizvešana, iekļaujot tranšejas rakšanas un aizbēršanas apjomus. | m | 133
1.2 | Esošās gūlijas un akas demontāža un aizvešana, iekļaujot tranšejas rakšanas un aizbēršanas apjomus. | gb. | 11
1.3 | Demontētā kanalizācijas DN500mm pievada vietas aizmūrēšana(aizbetonēšana) | vietas | 1
2 | Grunts darbi projektēto LKT tīklu darbu zonā
2.1 | Tranšejas rakšana, un nederīgās grunts izņemšana (hvid<1,50m) projektēto cauruļvadu montāžai. Izraktās grunts transportēšana uz atbērtni - Saules ielā 143, Ventspils | m3 | 560
2.2 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem h=0,15m, smilts apbērums virs cauruļvada h=0,30m. Atbilstoši cauruļvadu ražotājfirmas norādījumiem. | m3 | 360
2.3 | Tranšejas aizbēršana ar jaunu smilšu grunti (uzbēruma grunts), no smilšu pamatnes (cauruļu apbērums) līdz grunts virsmai. Materiāli un grunti noblīvēšna atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2017" un "Ventspils pilsētas ielu būvniecības vadlīnijas" prasībām. | m3 | 200
2.4 | Būvgružu (atgūto materiālu) pārstrādes izdevumi atbērtnē, Saules ielā 143, Ventspils | m3 | 560
2.5 | Grunts ūdens līmeņa pazemināšana, iekārta ar adatfiltriem un gruntsūdens pazemināšana caurules rakšanas zonā | kpl. | 1
3 | Montāžas darbi
3.1 | Lietus ūdens kanalizācijas OD160 mm (PP) izbūve ar dziļumu H=1,0-2,0m. CCTV inspekcijas veikšana un blīvuma pārbaude | m | 7
3.2 | Lietus ūdens kanalizācijas OD200 mm (PP) izbūve ar dziļumu H=1,0-2,0m. CCTV inspekcijas veikšana un blīvuma pārbaude | m | 115
3.3 | Lietus ūdens kanalizācijas OD250 mm (PP) izbūve ar dziļumu H=1,0-2,0m. CCTV inspekcijas veikšana un blīvuma pārbaude | m | 122
3.4 | Lietus ūdens kanalizācijas OD450 mm (PP) izbūve ar dziļumu H=1,0-2,0m. CCTV inspekcijas veikšana un blīvuma pārbaude | m | 116
3.5 | Plastmasas gūlijas D400/315mm izbūve | gb. | 17
3.6 | Gūlijas lūku uzstādīšana, betona bruģa segumā | gb. | 17
3.7 | Teleskopiskas skatakas OD400/315 izbūve | gb. | 6
3.8 | Teleskopiskas skatakas OD560/500 izbūve | gb. | 9
3.9 | Akas lūku uzstādīšana apbetonējot betona bruģa zonā | gb. | 18
3.10 | Smilšu un naftas produktu uztvērēja izbūve | gb. | 1
3.11 | Teknes Monoblock RD 100V D400 izbūve | m | 5.5
3.12 | Precizēt esošo inženiertīklu(gāzesvadu, siltumtrases, kabeļu, apvalkcauruļu) novietojumu šķēršošanas vietās, atrokot(atšurfējot) pirms būvdarbu uzsākšanas | vietas | 4
4 | Iekārtu un materiālu nosaukums | Mērv. | Daudz.
4.1 | PP SN8 caurules OD160mm ar uzmavu | m | 7
4.2 | PP SN8 caurules OD200mm ar uzmavu | m | 115
4.3 | PP SN8 caurules OD250mm ar uzmavu | m | 122
4.4 | PP SN8 caurules OD450mm ar uzmavu | m | 116
4.5 | Plastmasas gūlija ar nosēddaļu 70(l)un "četrstūra" ķeta rāmi 40(t) un taisnstūra resti ar enģēm, diam. 400/315mm, hvid=1.20m | kpl. | 17
4.6 | Plastmasas skataka, pamatne OD400mm, teleskops OD315mm, caurejošais diametrs OD200mm, pievienojuma diametrs OD160-200mm, komplektā ar augstuma regulēšanas cauruli, teleskopisko cauruli un 40 tn rāmi un slēdzamu vāku | kpl. | 6
4.7 | Plastmasas monolītsienu skataka, pamatne OD560mm, teleskops OD500mm, caurejošais diametrs OD200mm, pievienojuma diametrs OD160-200mm, komplektā ar augstuma regulēšanas cauruli, teleskopisko cauruli un 40 tn rāmi un slēdzamu vāku | kpl. | 8
4.8 | Plastmasas monolītsienu skataka ar nosēddaļu h=0,25m, pamatne OD560mm, teleskops OD500mm, caurejošais diametrs OD200mm, pievienojuma diametrs OD160-200mm, komplektā ar augstuma regulēšanas cauruli, teleskopisko cauruli un 40 tn rāmi un slēdzamu vāku | kpl. | 1
4.9 | Termo nosēdošā uzmava DN400mm | gb. | 1
4.10 | Tekne Monoblock RD 100V D400 | m | 5
4.11 | Smilšu uztvērējs Monoblock RD 100V D401 | m | 0,5
4.12 | Gala noslēgs Monoblock RD 100V | gb. | 2
4.13 | Līkums 450, OD160mm | gb. | 2
4.14 | Līkums 900, OD160mm | gb. | 1
4.15 | Aizsargcaurule caurulei DN400mm šķērsojot dzelzsbetona skataku | gab | 2
4.16 | AquaFix - SK2BP koalescences separators ar smilšu uztvērēju un dubulto apvadlīniju Sk2Bp 15/1500, betona klase C40/50, L=2300mm;h=2860mm;platums=2300mm | kpl. | 1
4.17 | "Peldošā" smagā tipa 40 tn ķeta lūka, atbilstoši LVS EN 124 prasībām | kpl. | 1
4.18 | Dz/b akas augstuma regulēšanas gredzens (daudzumu precizēt būvniecības laikā) | gb. | 3
4.19 | Grodu vāks(dzelzsbetona KCP 20) D=2000mm;d=700;sienas biezums h=150mm | gb. | 1
4.20 | Kanalizācijas grods(dzelzsbetona KC 20-06) D=2000mm;h=600;sienas biezums a=100mm | gb. | 1
4.21 | Kanalizācijas grods(dzelzsbetona KC 20-09) D=2000mm;h=900;sienas biezums a=100mm | gb. | 1
Piezīmes.
1. Darbu apjomi var tikt precizēti būvdarbu laikā.
2. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums ir materiāliem blīvā veidā.
3. Grunts darbu un seguma atjaunošanas apjomi aprēķināti pieņemot, ka UKT tīklu būvdarbi tiks
veikti, izmantojot atklāto tranšeju rakšanas metodi. Izmantojot beztranšeju metodi grunts darbu un
atjaunošanas seguma apjomi precizējami (samazināmi).
4. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, ražotājfirmu un LR normatīvo aktu nosacījumiem.
5. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju.
6. Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas
projektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni.
Norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski ekvivalentām vai labākām
iekārtām un materiāliem.
Sastādīja A. Urtāns