Lietus ūdeņu daudzuma aprēķins.

1. Vispārējā informācija.

Lietusūdeņus paredzēts savākt no objekta  "Auto stāvlaukuma paplašināšana Ganību ielā 103, Ventspilī" pieguļošās teritorijas. Lietus ūdens savākšanai no objektam piegulošās teritorijas paredzēts izbūvēt lietus kanalizācijas tīklus D400-200mm un uzstādīt lietus ūdens skatakas. Lietus ūdeni no objektam piegulošās teritorijas paredzēts novadīt pa projektētajiem SN 8 klases kanalizācijas cauruļvadiem līdz esošam Vidumgrāvim.

Aprēķins veikts izmatojot Latvijas būvnormatīvu LBN 223-15.

2.1. Objektam piegulošās teritorijas laukums, no kāda nepieciešams savākt lietusūdeņus.

- Betona bruģa segums – 0,402 ha;

Kopā – 0,402 ha.

2.2. Lietus ūdens daudzums sekundē no objektam piegulošās teritorijas.

Lietusūdeņu aprēķina daudzumu qr (l/s) nosaka pēc maksimālās intensitātes metodes, izmantojot LBN 223-15, 2. formulu:

ZmidxA1,2xF

qr =

tr1,2n-0,1

, kur

Zmid – vidējais noteces baseina virsmu raksturojošais koeficients: asfaltbetona segums – 0,32;

Parametrus A un n nosaka, izmantojot katrā konkrētajā vietā uzstādītu pašpierakstošu lietus mērītāju ilggadēju pierakstu apstrādes rezultātus. Ja tādu datu nav, attiecīgo parametru nosaka, izmantojot LBN 223-15, 5.formulu:

lgP

A = q20x20n(1+	)r

lgmr

, kur

q20 – lietus intensitāte (l/s ha) konkrētajā apvidū, ja lietus ilgums ir 20 minūtes = 32,2 l/sek/ha (Ventspils).

n – kāpinātājs =0,43;

P – vienreizējas lietus aprēķina intensitātes pārsniegšanas periods=0,5;

m r  – vidējais lietus reižu skaits gada siltajā sezonā = 123 (Ventspils).

  – kāpinātājs = 1,54.

A=91,99;

A1.2=227,24;

F – noteces aprēķina platība (ha) =0,402 ha;

tr – lietus aprēķina ilgums, kas ir vienāds ar virszemes ūdeņu tecēšanas laiku (minūtēs) pa zemes virsmu un caurulēm līdz aprēķina posmam;

Lietusūdeņu tecēšanas aprēķina ilgumu pa zemes virsmu un caurulēm nosaka, izmantojot šādu formulu:

tr = tcon + tcan + tp

, kur

tcon – lietusūdeņu tecēšanas ilgums līdz ielas lietus teknei vai, ja kvartāla robežās ir lietusūdeņu uztveršanas akas, līdz ielas kolektoram (virsmas koncentrācijas laiks) minūtēs, ko nosaka atbilstoši LBN 223-15, 34.punktam;

tcon=5 min.

tcan – lietusūdeņu tecēšanas ilgums pa ielas tekni līdz lietus ūdeņu uztveršanas akai (ja kvartālā nav lietus ūdeņu uztveršanas aku) minūtēs, ko nosaka, izmantojot LBN 223-15, 7.formulu;

lcan

tcan=0,021Σ

vcan

,kur

lcan – teknes posma garums (m);

vcan – ūdens tecēšanas aprēķina ātrums posmā metros sekundē (m/s).

Projektētie lietus kanalizācijas tīkli:

| D (Caurules diametrs) | Ican (m) | i (Kritums, mm/m) | vcan (m/sek) |
| --- | --- | --- | --- |
| D200 | 34,53 | 0,01 | 1,22 |
| D200 | 61,30 | 0,004 | 0,75 |
| D250 | 35,00 | 0,003 | 0,75 |
| D315 | 37,18 | 0,002 | 0,71 |

tcan=4,39 min.

tp – lietusūdeņu tecēšanas ilgums pa cauruļvadiem līdz aprēķināmajam posmam, ko nosaka, izmantojot LBN 223-15, 8.formulu.

lp

tp=0,017Σ

vp

,kur

lp – kolektora aprēķina posmu garums (m);

vp – ūdens tecēšanas aprēķina ātrums posmā (m/s).

Projektējamie lietus kanalizācijas tīkli:

| D (Caurules diametrs) | Ican (m) | i (Kritums, mm/m) | vcan (m/sek) |
| --- | --- | --- | --- |
| D400 | 5,95 | 0,0015 | 0,73 |

tp= 0,139 min.

tr = 9,53 min.

qr(bet.brugis) = (0,34x227,24x0,402)/(9,53 0.416) = 31,06 / 2.55 = 12,18 l/sek.

Secinājums.

- Pēc veiktā lietus ūdens daudzuma aprēķina no objekta teritorijas Q = 12,0 l/sek.

Projekta UKT daļas vadītājs                     M. Priedēns

Sastādīja 			           N. Dolgopolova

2017.gada 7.jūnijs

Eļļas-benzīna uztvērēja izmēra aprēķins

Smilšu uztvērēja izmēra aprēķins

Aprēķins veikts izmatojot Wavin Labko rokasgrāmatu.

Eļļas-benzīna izmēra izvēle notiek pēc esošiem standartiem, un zemāk noradītām formulām:

NS = Qr . fd ,

kur:  Qr – lietus ūdens caurplūdums;

fd – blīvuma koeficients, kurš atkarīgs no naftas produktu blīvuma;

Projektēšanas gaitā pieņemam, blīvuma koeficients ir vienāds ar 1.

| Naftas produktu īpatnējais svars | Īpatnēja svara koeficients |
| --- | --- |
| ≤0,85 | 1 |

Qr = Ψ . i . A ,

kur:  Ψ – materiāla virsmas koeficients;

i – aprēķina nokrišņu daudzums;

A – darba laukums;

Projektēšanas gaitā pieņemam, materiāla virsmas koeficients ir vienāds ar 0,95, aprēķina nokrišņu daudzums Ventspilī = 32,2 l /sek/ha, darba laukums – 4020 m2.

Qr = 12 l/s ,

NS = 12 l/s , izvēlamies modeli EuroPEK NS 15.

Smilšu uztvērēja izmēra izvēle ir atkarīga no eļļas-benzīna izmēra un būvobjekta darba sfēras. Smilšu uztvērēja izmēra aprēķins notiek pēc tabulas. Pēc tilpuma smilšu uztvērēji dalās trijās kategorijās: minimālas, vidējas un maksimālas.

Projektēšanas gaitā pieņemam vidējo kategoriju:

| Smilšu uztvērēja kategorija | Minimālais smilšu uztvērēja tilpums |
| --- | --- |
| - Notekūdeņi no autostāvlaukuma; (viss lietus ūdens daudzums, kurš ir savākts no dotas teritorijas un kur var būt neliels suspendēto daliņu daudzums) | (100 . NS)/fd |

(100 . NS)/fd = 1200 l, izvēlamies modeli EuroHEK 2000.

Projekta UKT daļas vadītājs                     M. Priedēns

Sastādīja 			           N. Dolgopolova

2017.gada 7.jūnijs