Skaidrojošais apraksts

- Vispārējā informācija.

Projekts izstrādāts pēc Ventspils brīvostas pārvaldes pasūtījuma.

Projektā paredzēts izbūvēt ārējos elektroapgādes tīklus būvobjektam "Auto stāvlaukuma paplašināšana Ganību ielā 103, Ventspilī".

Projektā paredzēta apgaismojuma tīklu izbūve objekta rekonstrukcijas zonā saskaņā ar TS daļā norādītajām darba robežām.

- Ārējā apgaismojuma tīkli.

- Paredzēts izbūvēt apgaismojumu no Nr.1 līdz Nr.13.

- Pārcelt esošo apgaismojuma balstu Nr. 13 ar visu gaismekli plānā norādītajā vietā.

- No esošā apgaismojuma balsta uz apg. balstu Nr.13 guldīt jaunu kabeli AXMK4x35  un otru kabeli saīsināt un ievest pārceltajā apgaismojuma balstā (skat. ELT-2) .

- Demontēt un pārcelt plānā norādītos apgaismojuma balstus (Nr.12, Nr.11, Nr.10, Nr.3, Nr,4  un Nr.5).

- Esošajiem apgaismojuma balstiem demontēt esošos gaismekļus un nodot pasūtītājam..

- Stāvlaukuma brauktuves zonā uz balstiem ar dubultajām kansolēm uzstādīt aizsargbarjeras.

- Apgaismojumam izmantot esošos un jaunus astoņmetrīgus (attālums starp zemi un gaismekli) apgaismojuma balstus ar konsoli un gaismekli 73W, LED 3000K.

- Zem brauktuves kabeļu guldīt aizsargcaurulēs.

- Projektā norādītajās vietās kabeļus aizsargāt ar aizsargcaurulēm.

- Plānā norādītajā vietā esošo bruģa segumu sķērsot ar caurdures metodi.

- Vietās, kur kabeļi šķērso citas komunikācijas, kabeli guldīt attiecīgajā attālumā no tām, skatīt griezumus ELT-2 plānā. Kā arī rakšanas darbus veikt neizmantojot mahānismus.

- Demontēt esošos tīklus, materiālus nodot pasūtītājam.

- Ārējie sakaru tīkli.

- Plānā norādītajā vietā nomainīt esošās plastmasas akas pret II kategorijas akām ar 40t nestspējas vākiem un nolīmeņot uz jaunajām augstuma atzīmēm.

- Kabeļu guldīšanas nosacījumi.

- Kabeļu šķērsojumu un piekļāvumu vietās tuvāk par 1m rokot tranšeju neizmantot mehāniskas ierīces.

- Kabeļu guldīšanas dziļums zaļajā zonā 0.7m, bet zem ietvēm un brauktuvēm 1.0m no zemes virsmas līmeņa.

- Pēc montāžas darbu pabeigšanas sakopt darba zonu, aizvest lieko grunti.

- Seguma atjaunošana paredzēta TS daļā.

Jautājumos, kas saistīti ar projekta realizācijas tehnisko pusi, lūdzu zvanīt uz SIA „Energoprojekts’’ pa tālr. 63632032

Sastādīja							G. Bandenieks