Skaidrojošais apraksts

- Vispārējā informācija.

Projekts izstrādāts pēc Ventspils brīvostas pārvaldes pasūtījuma.

Projektā paredzēts izbūvēt ārējos elektroapgādes tīklus būvobjektam "Auto stāvlaukuma paplašināšana Ganību ielā 103, Ventspilī".

Projektā paredzēta apgaismojuma tīklu izbūve objekta rekonstrukcijas zonā saskaņā ar TS daļā norādītajām darba robežām.

- Ārējā apgaismojuma tīkli 1. kārta.

- Paredzēts izbūvēt apgaismojumu no Nr.1 līdz Nr.2 un no Nr.6 līdz Nr.12.

- Demontēt un pārcelt plānā norādītos apgaismojuma balstus (Nr.12, Nr.11, Nr.10, Nr.7, Nr,6  un Nr.2).

- Esošajiem apgaismojuma balstiem demontēt esošos gaismekļus un nodot pasūtītājam.

- Apgaismojumam izmantot esošos un jaunus astoņmetrīgus (attālums starp zemi un gaismekli) apgaismojuma balstus ar konsoli un gaismekli 73W, LED 3000K.

- Zem brauktuves kabeļu guldīt aizsargcaurulēs.

- Projektā norādītajās vietās kabeļus aizsargāt ar aizsargcaurulēm.

- No apgaismojuma balsta Nr.6 guldīt AXMK 4x16 līdz balstam Nr.5 (uzstādīs 2.kārtā). Sakārtot darba zonu.

- Plānā norādītajā vietā esošo bruģa segumu sķērsot ar caurdures metodi.

- Vietās, kur kabeļi šķērso citas komunikācijas, kabeli guldīt attiecīgajā attālumā no tām, skatīt griezumus ELT-2 plānā. Kā arī rakšanas darbus veikt neizmantojot mahānismus.

- Demontēt esošos tīklus, materiālus nodot pasūtītājam.

- Ārējā apgaismojuma tīkli 2. kārta.

- Paredzēts izbūvēt apgaismojumu no Nr.3 līdz Nr.5 un Nr.13.

- Apgaismojumam izmantot jaunus astoņmetrīgus (attālums starp zemi un balstu) apgaismojuma balstus ar konsoli un vienu gaismekli (73W, LED 3000K).

- No esošā apgaismojuma balsta uz apg. balstu Nr.13 guldīt jaunu kabeli AXMK4x35  un otru kabeli saīsināt un ievest pārceltajā apgaismojuma balstā (skat. ELT-2) .

- Zem brauktuves kabeļu guldīt aizsargcaurulēs.

- Projektā norādītajās vietās kabeļus aizsargāt ar aizsargcaurulēm.

- Esošos kabeļus zem iebrauktuvi aizsargāt ar dalīto cauruli.

- Plānā norādītajā vietā uzstādīt divas d=110 rezerves caurules zem iebrauktuves.

- Vietās, kur kabeļi šķērso citas komunikācijas, kabeli guldīt attiecīgajā attālumā no tām, skatīt griezumus ELT-2 plānā. Kā arī rakšanas darbus veikt neizmantojot mahānismus.

- Ārējie sakaru tīkli.

- Plānā norādītajā vietā nomainīt esošās plastmasas akas pret II kategorijas akām ar 40t nestspējas vākiem un nolīmeņot uz jaunajām augstuma atzīmēm.

- Kabeļu guldīšanas nosacījumi.

- Kabeļu šķērsojumu un piekļāvumu vietās tuvāk par 1m rokot tranšeju neizmantot mehāniskas ierīces.

- Kabeļu guldīšanas dziļums zaļajā zonā 0.7m, bet zem ietvēm un brauktuvēm 1.0m no zemes virsmas līmeņa.

- Pēc montāžas darbu pabeigšanas sakopt darba zonu, aizvest lieko grunti.

- Seguma atjaunošana paredzēta TS daļā.

Jautājumos, kas saistīti ar projekta realizācijas tehnisko pusi, lūdzu zvanīt uz SIA „Energoprojekts’’ pa tālr. 63632032

Sastādīja							G. Bandenieks