Paskaidrojuma raksts.

1. Vispārējā informācija.

Projekts izstrādāts pēc Ventspils brīvostas pārvaldes pasūtījuma pamatojoties uz sekojošiem dokumentiem:

- Ventspils brīvostas pārvaldes projektēšanas uzdevums no 27.01.2015;

- Pašvaldības SIA „Ūdeka” vēstule Nr.05-10/8 no 20.02.2015;

- VAS „Latvijas valsts ceļi” tehniskie noteikmi Nr.4.4.3-22 no 19.02.2015.

Augstuma atzīmes dotas absolūtās Baltijas augstumu sistēmā.

2. Esošā sadzīves kanalizācijas kolektora atjaunošana.

Projektā paredzēts atjaunot esošo sadzīves kanalizācijas kolektoru DN400 Zvaigžņu ielā posmā no skatakas K1-E1 līdz skatakai K1-E2. Esošā kolektora atjaunošanu paredzēts veikt izmantojot cauruļvadu oderēšanas metodi (beztranšejas metode). Sadzīves kanalizācijas kolektora oderēšanu veikt caur esošām skatakām, bez papildus būvbedres izveides. Kolektora renovāciju paredzēts veikt pa posmiem (skatīt DOP projekta daļu).

Būvprojekta darbu apjomos nav iekļauti CCTV inspekcijas laikā iespējamie konstatētie bezaku pieslēgumi, kā arī caurules bojājumi, kuri traucē oderēšanas darbu veikšanu.

3. Esošā lietus ūdens kanalizācijas kolektora atjaunošana.

Projektā paredzēts atjaunot esošo sadzīves kanalizācijas kolektoru DN400 un DN500 Zvaigžņu ielā posmā Putnu ielas līdz Inženieru ielai. Esošā kolektora atjaunošanu paredzēts veikt izmantojot cauruļvadu oderēšanas metodi (beztranšejas metode). Lietus ūdens kanalizācijas kolektora oderēšanu veikt caur esošām skatakām, bez papildus būvbedres izveides. Kolektora renovāciju paredzēts veikt pa posmiem (skatīt DOP projekta daļu).

Būvprojekta darbu apjomos nav iekļauti CCTV inspekcijas laikā iespējamie konstatētie bezaku pieslēgumi, kā arī caurules bojājumi, kuri traucē oderēšanas darbu veikšanu.

4. Tehniskās prasības sadzīves un lietus ūdens kanalizācijas kolektora atjaunošanai (oderēšanas metode).

- Oderēšanas darbus veikt pirms objekta „Valsts 1.šķiras autoceļa P108 atsevišķu ielas posmu seguma virskārtas atjaunošana no Pāvila ielas līdz pilsētas administratīvajai robežai, Ventspilī” realizācijas.

- Oderēšanas darbi jāveic Zvaigžņu ielas posmā no Putnu ielas līdz Inženieru ielai (skat. lapu ŪKT-2; 3);

- Cauruļvadus, kurus paredzēts renovēt ar oderēšanas metodi, pirms renovēšanas jāizskalo ar hidrodinamisko mašīnu, likvidējot smiltis, nosēdumus (nogulsnes), kā arī likvidējot visus šķēršļus un svešķermeņus;

- Pirms būvdarbu uzsākšanas jāveic kolektoru apsekošana ar CCTV vizuālās TV inspekcijas iekārtu;

- Ja pēc kolektoru CCTV inspekcijas tiek konstatēts, ka kolektorā vēl atrodas nogulsnes un piesārņojums, pirms oderēšanas darbu uzsākšanas jāveic atkārtota cauruļvadu skalošana;

- Renovācijas laikā ir jānodrošina sadzīves kanalizācijas notekūdeņu pagaidu pārsūknēšana. Jānodrošina kolektora posmu noslēgšana pārsūknēšanas laikā ar piepūšamiem gumijas aizbāžņiem. Sūkņiem jānodrošina pārsūknēšanas apjoms ne mazāks, ka 3900m3/dnn;

- Pagaidu spiedvada šķērsojumos ar brauktuvi izmantot pagaidu „tiltiņu” rampu. Pagaudu spiedvada „tiltiņa” rampas augstums nedrīkst pārsniegt 100mm (skatīt pielikumu Nr.1);

- Lietus ūdens kanalizācijas renovācijas laikā jānodrošina lietus ūdens plūsmas noslēgšana ar piepūšamiem gumijas aizbāžņiem. Lietus ūdens kanalizācijas kolektora atjaunošanu veikt sausā laikā.;

- Sadzīves kanalizācijas notekūdeņu pārsūknēšanai un konkrētajā gadījumā būvuzņēmējam izstrādāt darbu veikšanas programmu, kas saskaņojama ar Pasūtītāja kanalizācijas tīklu ekspluatācijas dienestu;

- Oderei jābūt pilnībā pieguļošai oderējamās caurules iekšējai virsmai;

- Oderēšanas materiālam jābūt sertificētam, tā ražotājam jāatbilst ISO standartiem;

- Oderei no akas līdz akai jābūt viengabalainai;

- Oderēšanas darbu izpilde jāveic caur esošām / rekonstruējamām kanalizācijas skatakām, bez papildus būvbedru izveides;

- Oderēšanas procesa cietināšanas laikā ir jāveic pastāvīga video inspekcija;

- Oderēšanu jāveic ar tehnoloģiju, kas nodrošina ātru darbu virzību uz priekšu, veicot oderējuma ievilkšanu vairāku posmu garumā vienā reizē, lai samazinātu satiksmes plūsmas traucējumus uz brauktuves;

Projekta ŪKT.d.vad.		M. Zavickis