## Sheet1
10kV KL izbūve
Darbu izmaksas
1 | Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana) | gab. | 6
2 | Tranšeja - bedre VS uzmavām | gab. | 4
3 | Tranšejas rakšana un aizbēršana trīs līdz četru kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā | m | 8
4 | Tranšejas rakšana un aizbēršana trīs līdz četru kabeļu (caurules) gūldīšanai 1m dziļumā | m | 13
5 | Kabeļa mehāniskā aizsarzība ar lentveida vai rievzobu profiliem | m | 68
6 | Kabeļu aizsargcaurules d=125 līdz 160 mm ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 116
7 | Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 160 mm montāža | m | 36
8 | VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240 mm2 montāža uz plauktiem, kabeļu tuneļos, kanālos | m | 6
9 | VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 68
10 | VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240 mm2 montāža caurulē | m | 64
11 | VS 3 dzīslu plastmasas izolācijas kabeļa no 120 mm2 gala apdare | gab. | 4
12 | VS 3 dzīslu plastmasas izolācijas kabeļa no 120 mm2 savienošanas uzmavas montāža | gab. | 4
Materiālu izmaksas
1 | Kabelis AHXCMK-WTC 3x240Al/35Cu | m | 158
2 | Optiskais kabelis 12/12 škiedras Single mode ārdarbu CTC 1X12 SM | m | 50
3 | 10kV savienošanas uzmava POLJ 24/3x120-240+ SMOE62800 | kompl. | 2
4 | Signāllenta kabeļlīnijai, platums 125 mm | m | 134
5 | Kabeļu aizsargprofils L 125/50(ar noloc.malām) GR0914.001 | m | 68
6 | RSTI-5854 kabeļa adapteris | kompl. | 4
7 | Telekomunikāciju caurule D=110mm 750N 6m/456m pelēka EVOTEL | m | 43
8 | Caurule D-160 zemē guldāma 750N, | m | 104
9 | Caurule D-160 zemē guldāma 450N, gofrētā, lokanā | m | 36
10 | Caurule D-110 zemē guldāma 450N, gofrētā, lokanā | m | 12
KTA izbūve
Darbu izmaksas
1 | Būvbedre pamatnes konteinera tipa sadalēm. piem. KTAb, KTAm u.c. | m2 | 33
2 | Tranšeja horizontālam zemēšanas kontūram | m | 40
3 | Bruģa (flizes) klājuma ieklāšana | m2 | 30
4 | Horizontālā zemētāja montāža tranšejā | m | 40
5 | Vertikālā zemētāja dziļumā līdz 10 m montāža | gab. | 5
6 | Kompaktās TA (ar 2 transformatoriem) uzstādīšana gatavā būvbedrē | gab. | 1
7 | Transformatora ar jaudu no 630 kVA montāža KTA | gab. | 2
8 | Horizontālā zemētāja montāža telpās | m | 40
Materiālu izmaksas
1 | Rūpnieciski komplektējama KTAb-(8126), kas sastāv no apakšstacijas korpusa KTAb-8126 -iekšapkalpes, 10kV slēgiekārtas CCCCF+SICCCC+F-12kV ar drošinātājiem 80A F sekcijās, ar motoriem 24VDC "C" sekcijās, 10kV kabeļu saitēm starp transformatoriem 630KVA, 0.4kV ZS sadalnēm saskaņā ar principiālo shēmu ELT-3, komplektā ar industriāliem automātslēdžiem masterpact MTZ-1-08H1 un Compact NSX 160B vai ekvalilentiem, strāvmaiņiem 800/5A 3gab, ar uzskaites mezglu un el. enerģijas skaitītāju, Zemsprieguma kabeļu saiti starp transformatoriem KSA 1000A un 0.4kV sadalni KS-1 un KS-1, pārslēdzi starp KS-1 un KS-2, Pašpatēriņu saskaņā ar shēmu, apgaismojums, transformators, gaisa ventilatori, u.c, KtAb iekšējā kondicionēšanas iekārta, DC iekārta 24V DC kompletā ar vadības un automātikas ierīcēm. | kompl. | 1
2 | Sausā tipa transformators - 630 kVA - 10000 V / 420 V - Ao-Ak slēguma grupa Dyn-11 , atbilstoši EN 50588-1 C3, E3, F1, Termiskās izurības klaseF Maksimālā apkārtējās vides temperatūra. 40 °C Minimālā apkārtējās vides temperatūra .................................... -25 °C Darba temperatūra : ........................................... 30 °C Schnieder elctric Trihal | kompl. | 2
3 | Zemējuma plakandzelzis, cinkots 4x40 mm | m | 40
4 | Lenta zemējuma kontūra savienojumu hermetizācijai | gab | 3
5 | Zemējuma stienis Ø20mm 1.5m ar šlicēm A-tips, c. tērauda | gab. | 42
6 | Smiltis | m3 | 2
7 | Šķembas | m3 | 10
8 | Labiekārtošana | m2 | 7
9 | Bruģakmens | m2 | 30
10 | Betona apmale | m | 38
11 | Spaile zemējuma, universāla, cinkotam metālam, zemējuma elektroda d=20 mm savienošanai ar stiepli d=8-10 mm vai plakandzelzi 4x40 mm | gab. | 7
12 | Zemētājvads Cu (izvadiem, savienošanai) d=70 mm, daudzdzīslu vadītājs | m | 40
13 | Kabeļu aizsardzības caurule d=110, zemē guldāmā, gofrētā, lokanā 450N | m | 6
14 | Kontrolskaitītājs G3B.548. transformatoru apakšst. 140.F47.P2.C350.A8.L1 GR. GR0301.018 | k-ts | 2
15 | Hermetizācijas komplekts- Silikons universālais GR0509.001 | k-ts | 5
Citi darbi
Darbu izmaksas
1 | EPL vai sarkanās līnijas nospraušana | m | 150
2 | EPL digitālā uzmērīšana | m | 150
3 | Rakšanas atļaujas saņemšana | objekts | 1
4 | Pakalpojuma sniegšana ar kravas celšanas mehānismu | st. | 8