# **6. Daļu savstarpējā savietojamība**

Visās inženieru daļās rakstlaukumos pasūtījuma Nr. neatbilst titullapai.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Graf. lapa | Neatbilstība | Atsauces lapa |
|  | Visas | 128.tl. parādīt iekārtu kopsalikuma plānu TN daļā, nav skaidrs, vai visām iekārtām ir vieta, pieejas un apkalpes zonas. |  |
|  | BK | BK-01 nepareizi dots mērogs |  |
|  |  | BK-04, 04.1 nav nekādas starpības grīdas konstrukcijai ar slodzi 2.5 kN /m2, 25 kN/m2 | AR daļa, slodzes uz grīdu |
|  | BK-05 | Uz ass 11, posmā C-E pārsedzi balsta kolonnas pa vidu stiklotai sienai. Stiklotās sienas dalījums nav saskaņots ar kolonnas atrašānās vietu.  Labot stikloto konstrukciju AR daļā. | AR – 1.st., stikloto sienu spec. |
|  |  |  |  |
|  | BK | Kāpņu lapām nepareizi nosaukumi, K-1 …., ir nevis asis, bet kāpņu markas.  Kāpnēm jālabo ģeometrija pēc AR daļas, sk. piezīmes par kāpņu formulu | AR |
|  | VAS | *ĒBN. P.69/*  *Būvprojekta daļas vadītājs uz attiecīgās būvprojekta daļas galvenās rasējuma lapas (vispārīgie rādītāji) paraksta apliecinājumu par būvprojekta daļas risinājumu atbilstību Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām (*[*9. pielikums*](http://likumi.lv/doc.php?id=269164#piel9)*). Ja būvprojektu izstrādā, piemērojot ES dalībvalstu nacionālo standartu un būvnormatīvu tehniskās prasības, būvprojekta daļas vadītājs uz attiecīgās būvprojekta daļas galvenās rasējuma lapas (vispārīgie rādītāji) paraksta apliecinājumu par būvprojekta daļas risinājumu atbilstību Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu un ES dalībvalstu nacionālo standartu un būvnormatīvu tehniskajām, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām (*[*9. pielikums*](http://likumi.lv/doc.php?id=269164#piel9)*).* ***Būvprojekta visu daļu vispārīgo rādītāju lapas paraksta būvprojekta vadītājs****.* | Vispārīgie rādītāji |
|  | VAS-01 | Nav sniegta visa nepieciešamā informācija atbilstoši LBN 202-15 20 p. |  |
|  | VAS plāni | Rasējumā nesalasāmi apzīmējumi un piezīmes, burtu izmērs izdrukā jābūt ≥2 mm. |  |
|  |  | Rasējumu pārskatāmībai ieteikums plānos nenorādīt uz AR sadaļu attiecināmo griestu apdari un apzīmējumus (iekārtajiem griestiem) |  |
|  |  | Rasējumos pārklājas teksta un grafiskā daļa un teksti nav skaidri nolasāmi. |  |
|  |  | Norādīt kādā augstumā uzstādāmi kabeļu plaukti. |  |
|  |  |  |  |
|  | ESS | Nepareiza starplapa ar EL tīkliem |  |
|  |  | SA nepareizi sniegta informācija par komutācijas skapi 133.tl., varbūt domāta 116.tl. |  |
|  | ESS-2 | 117.tl parādītas iekārtas ar marku DR, kas nav dotas TN daļā.  Tā kā 130, 131, 135.tl. nav dots plauktu un iekārtu augstums, nevar izvērtēt, vai videokameras nosedz telpu. |  |
|  | ESS-6 | Apzīmējumos nav dots simbols, melns taisnstūris ar zaļu bultu. |  |
|  |  | Asīs 5-6/h durvīm nav kontroles vai sensora. |  |
|  |  |  |  |
|  | SAT-02 | Nav saskatāmi SAT tīkli un piesaistes, uzlabot grafisko kvalitāti. |  |
|  |  | Sniegt skaidrojumu par plānoto siltumapgādi. Projektā dots SAT pieslēgums no pilsētas, un perspektīvās tehnoloģiskās iekārtas platforma, netālu no granulu noliktavas.  Kas ar to domāts, kādiem nolūkiem tiks izmantota šī platforma un granulas?  No granulu telpas nav nekādu inženiertīklu izvadu pa ēku. |  |
|  |  |  |  |
|  | ŪK | AR daļā nav parādītas krānu kastes | AR |
|  |  | AR daļā nav dots, kurā grīdas slānī montēt UK caurules |  |
|  |  | 116.tl. AR daļā nekorekti parādītas izlietnes, bez apzīmējuma. Tāpēc ESS daļā uz izlietnes uzlikts komutācijas skapis. Izlabot visās daļās. | AR-2, ESS-2 |
|  |  | ŪK-4 kaste 135.tl. izvietota aiz iekārtām, labot | AR, TN |
|  | ŪK-6 | Nesalasāmi apzīmējumi |  |
|  |  |  |  |
|  | ELT | nav pievienots teritorijas apgaismojuma aprēķins un diagramma (p.5.2.2.9) | stāvlaukuma apgaismojums skat. ELT-2 |
|  | EL | Nav pievienots SA. | Skat. EL-1 lapu |
|  |  | 117. telpā dotas iekārtas, kas nav TN daļā. | Nav konkrēta darba uzdevuma no nomnieka par iekārtām un darba vietām |
|  |  | Ieteikums |  |
|  |  | Precizēt iekārtu un darba vietu izvietojumu 116, 117, 130, 131, 135.tl. un apgaismojuma shēmas iesniegt atkārtoti. | Nav konkrēta darba uzdevuma no nomnieka par iekārtām un darba vietām |
|  |  | Iesniegt prasīto teritorijas apgaismojuma diagrammu. | Projekts risināts atsevišķā projekta daļā skat. ELT-2 |
|  | EL-9 | Nav doti apzīmējumi | Skatīt EL -9 |
|  |  |  |  |
|  | AVK-A | Precizēt telpu aprēķina temp. pēc strādājošo fiziskās noslodzes, un prasībām ražošanas procesam. |  |
|  | AVK-V | Precizēt skaidrojošo aprakstu kopā ar tehnoloģisko aprakstu, kurš AR-TN daļā dots ļoti nepilnīgā veidā.  Nav nekādu atsauču uz nozares standartiem plastmasas ražošanā.  Nav norādītas telpas, kurās ir kaitīgo vielu emisijas. |  |
|  | AVK | Pieplūdes/nosūces difuzori rasējumos pārklājas ar griestu sildpaneļiem. |  |
|  |  | Norādīt cauruļu montāžas augstumus. |  |