# skaidrojošais raksts.

Būvprojekts „Ražošanas ēkas  Nr.7  jaunbūve.”  izstrādāts saskaņā izdotajiem tehniskajiem noteikumiem:

- VPPI „Ventspils Digitālais Centrs” Nr. 1-8/117 no 03.06.2016.g.

Būvprojektā paredzēts:

- Pie jaunbūves no esošas akas papildināt esošo sakaru kanalizāciju ar diviem kanāliem Ø100 (Ltr=11.6 m), uzstādīt pagrieziena moduļi un uzbūvēt 2-kanālo elektronisko sakaru kanalizāciju Ø100 (Ltr=28.7 m);

- Uzstādīt 1 sakaru kanalizācijas  aku (KP-PEH tipa);

- Izbūvēt 2-kanālo elektronisko sakaru kanalizāciju Ø50 no projektējamās elektronisko sakaru kanalizācijas akas līdz ievada vietai jaubūvē (Ltr=7.5 m);

- Uzveidot ievadu jaubūvē un iekštelpā izbūvēt stāvvadu.

- Komutators ar paplašinājuma moduli un 2 barošanas blokiem uzstādīšanai telekomunikācijas skapī (darbi par iekārtas uzstādīšanu telekomunikācijas skapī, kā arī telekomunikācijas skapis paredzēti ESS daļā);

- Esošā akā Celtnieku– Kaija ielas krustojumā esošā optisko kabeļu uzmavā uzstādīt dzīslu organizatorplati uz 24 dzīslām un likt optisko kabeļi SM 24 dzīslas ārtelpu/iekštelpu tipa no uzmavas līdz telekomunikācijas skapim jaunbūvē;

- No esoša skapja esošā  Elektronikas centra ēkā Celtnieku– Kaija ielas krustojumā līdz līdz telekomunikācijas skapim jaunbūvē likt SIA „Lattelecom” piederošo optisko kabeļi SM 24 dzīslas ārtelpu/iekštelpu tipa esošā un projektējamā VPPI „VDC” kanalizācijā.

Elektronisko sakaru kanalizācijā no esošas akas pie jaunbūves līdz stāvvada galam uzlikt virvi – kabeļu bulsieris

Cauruļu ieguldīšanas dziļums ir 1.0m, izņemot šķērsojuma vietas ar citām komunikācijām (skatīt EST-2 lpp.);

Pirms būvdarbu uzsākšanas izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, veikt esošo un rekonstruējamo komunikāciju (kabeļu) šurfēšanu un precizēt to novietojumu plānā (dabā) un projektā. Visas piesaistes precizēt  būvniecības laikā atbilstoši reālajai situācijai. Visus darbus veikt tikai pēc vertikāla plānojuma darbu beigšanas  (saskaņā ar detaļplānojumu). Nepieciešamības gadījuma koriģēt iebūvēšanas vietu vai nosacījumus, saskaņojot ar  pasūtītāju un informējot projekta autorus.

Pirms celtniecības darbu sākuma organizācijai, kas veic celtniecības darbus, darbu gaitu un laiku saskaņot ar zemes gabalu īpašnieku vai pārvaldnieku.

Būvdarbu laikā nodrošināt esošo un jauno būvējamo inženiertīklu aizsardzību un nostiprināšanu. Tranšeju un bedru izveidošanai esošo elektrokabeļu, sakaru kanalizācijas, balstu pamatu un koku sakņu tuvumā jāveic ar rokām.

Visus darbus veikt saskaņā ar SIA „Lattelecom" standartiem un Latvijas Republikā spēkā esošajām normām "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 262-15 "Elektronisko sakaru tīkli"".

DARBA AIZSARDZĪBA

Personāla drošības nodrošināšanai sakaru līniju būvniecības un ekspluatācijas laikā projektā paredzēts sevišķi uzmanīgi veikt darbus strādājot tuvu un uz ielu vai ceļu braucamās daļas, blakus esošām virszemes būvēm, elektrisko līniju, ielu  apgaismojuma un sakaru līniju stabiem, ievērojot Latvijas Republikā spēkā  esošās darba drošības un ugunsdrošības instrukcijas, kā arī celtniecības normas  un noteikumus.

Sastādīja                                                                      M.Raklinska