## Veidlapa
Objekts: "10kV un 0.4kV kabeļlīnijas pārbūve K.Valdemāra ielā, Ventspilī"
Darbu izpildes plāns
| Veicamā darba apraksts |  | Atslēgums Nr.
1 | Tiek izbūvēts 0.4kV kabeļtīkls, sadalnes un pēcuzskaites kabeļi līdz abonentu pieslēgumu vietām. |  | Bez atslēguma
2 | Esošajā TP9105 Z10 grupā uzstāda NH2 drošinātājlīsti (spriegumaktīvs darbs), pieslēdz KL uz jaunajiem pieslēgumiem (US1; US2). Pieslēdz kapteiņu dienesta abonenta tīklus. |  | 1
3 | Tiek atslēgti transformatori TP965 un TP9111. Esošajā TP9105 no 9105/3 atvieno 10kV KL, esošajā TP9111 atvieno 10kV KL 9111/2; 9111/1; esošajā TP941 atvieno 941/4 10kV KL |  | Bez atslēguma
4 | Pārslēdz esošos abonentus K.Valdemāra iela 41 no esošās KS1075 pie projektējamās US3. Esošos skaitītajus pārnes jaunajā IUS-2/63 sadalnē. Esošajā TP9105 Z9 uzstāda drošinātājus. Atslēdzamajā posmā tiek demontēta KL no ēkas fasādes. |  | 2
5 | Griež esošo 0.4kV KL no KS1075-KS1076. Savieno esošo 4x150 ar jaunizbūvēto 4x150 KL, izveidojot saiti es.KS1076-proj.KS1075. Pārslēdz esošo abonentu K.Valdemāra 35 pie jaunizbūvētās KS1075 |  | 3
6 | Griež esošo 0.4kV KL no KS1074-KS1073. Savieno esošo 4x150 ar jaunizbūvēto 4x150 KL, izveido saiti proj. KS1074 - proj. KS1073. Pārslēdz esošos abonentus K. Valdemāra 25; K.Valdemāra 27; K. Valdemāra 29; K. Valdemāra 31 pie jaunizbūvētās KS1074. |  | 4
7 | Griež esošo 0.4kV KL es.KS1074 - es.KS1073. Savieno esošo KL ar jaunizbūvētajām KL, izveidojot saiti projektējamā KS1074 - projektējamā KS1073. Pārslēdz esošos abonentus K.Valdemāra 19 un 23. Griež esošo KL no es.KS1073 uz es.GVL Kapteiņu ielā, izveido saiti proj.KS1073-es.GVL Kapteiņu ielā. |  | 5
8 | Griež esošo 0.4kV KL es.KS1073-es.KS1072. Savieno esošo KL ar jaunizbūvējamām KL, izveidojot saiti proj. KS1073-proj.KS1072. Atslēgumu iespējams veikt pēc TP965 demontāžas! Tiek pārslēgti 5 abonenti, K.Valdemāra 9; K. Valdemāra 11A; K. Valdemāra 13; K. Valdemāra 15; K.Valdemāra 17 |  | 6
9 | Demontē atslēdzamo 10kV KL galus esošajās TP9105; TP941; TP9111; TP965, veic demontāžu saskaņā ar projektu. |  | Bez atslēguma
10 | Teritorijas sakopšana, būvgružu utilizācija. |  | Bez atslēguma
Atslēgumu plāns
N.P.K. | Atslēdzamais posms | Darba apraksts | Atslēguma laiks (st.) | Nepiecieša-mais darbinieku skaits | Atslēgto klientu skaits pēc ĢIS/klientu saraksta | Klientu stundas
1 | Esošā TP9111 ZS | Tiek pārslēgts kapteiņu dienests pie jaunizbūvētās uzskaites sadalnes, demontēti esošie traucējošie, atslēdzamie KL posmi. | 3 | 4 | 2 | 6
2 | Klienti K. Valdemāra 41 (esošās KS1075) | Tiek pārslēgti esošie abonenti K.Valdemāra 41 pie jaunizbūvētās IUS-2/63 sadalnes. | 3 | 4 | 2 | 6
3 | Es. KS1076/2; es. KS1075; es.KS1074 (virzienā uz KS1075) | Tiek griezta 0.4kV KL es.KS1075-es.KS1076. Montēta SU. Pārslēgts 1abonents pie jaunās KS1075. | 6 | 5 | 1 | 6
4 | KS1074 klienti (K.Valdemāra 27; 29; 31), KS1073 klients K.Valdemāra 25 | Tiek pārslēgti 7abonenti no esošajām KS1074 un KS1073 pie KS1074, montētas SU, izveidota saite proj.KS1074- proj.KS1073. | 6 | 5 | 7 | 42
5 | Es. KS1073; GVL balsts Nr.2-4; proj.KS1074 | Tiek grieztas 0.4kV KL es.KS1074-es. KS1073, es.KS1073-GVL Kapteiņu ielā. Montētas SU. Pārslēgti 23abonenti pie jaunās KS1073. | 5 | 6 | 23 | 115
6 | Es. KS1072, proj.KS1073 | Tiek grieztas 0.4kV KL es.KS1073-es. KS1072. Montētas SU. Pārslēgti 5 abonenti pie jaunās KS1073. | 6 | 7 | 5 | 30
|  | KOPĀ | 26 |  | 38 | 199
Vienlīniju shēma un darbu izpildes plāns sastādīts vadoties pēc 13.04.2018. "Ventspils_10kV" vienlīniju shēmas. Pirms atslēgumu veikšanas nepieciešams pārbaudīt aktuālo vienlīniju shēmu un atslēdzamo lietotāju skaitu, nepieciešamo darbinieku skaitu. Nepieciešamības gadījumā būvniekam jāveic izmaiņas darbu izpildes plānā un jāpārskata atslēgumu skaits, secība.