Lietus ūdeņu daudzuma aprēķins.

1. Vispārējā informācija.

Lietusūdeņus paredzēts savākt no objekta "Auto stāvlaukuma izbūve Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā Nr.7, Ventspilī" pieguļošās teritorijas un no objektam "Ražošanas ēkas Nr.7 jaunbūve" pieguļošās teritorijas (Aprēķinu skatīt Tehniskajā projektā objektam "Ražošanas ēkas Nr.7 jaunbūve"). Lietus ūdens savākšanai no objekta paredzēti projektētie lietus kanalizācijas tīkli D200-D250mm. Lietus ūdeni no objekta paredzēts novadīt pa projektētiem lietus kanalizācijas cauruļvadiem līdz projektētām lietus kanalizācijas attīrīšanas iekārtām  Auto stāvlaukumā Ventspils augsto tehnoloģiju parkā Nr.7.

2.  Objektam piegulošās teritorijas laukums, no kāda nepieciešams savākt lietusūdeņus.

- Betona bruģa segums – 0,183 ha;

Kopā – 0,183 ha.

3. Lietus ūdens daudzums (caurplūdums) no objektam pieguļošās teritorijas :

Lietusūdeņu aprēķina daudzumu qr (l/sek.) nosaka pēc maksimālās intensitātes metodes, izmantojot šādu formulu:

ZmidxA1,2xF

qr =

tr1,2n-0,1

, kur

Zmid – vidējais noteces baseina virsmu raksturojošais koeficients: betona bruģa segums – 0,224; zālājs – 0,038.

Parametrus A un n nosaka, izmantojot katrā konkrētajā vietā uzstādītu pašpierakstošu lietus mērītāju ilggadēju pierakstu apstrādes rezultātus. Ja tādu datu nav, attiecīgo parametru nosaka, izmantojot šādu formulu:

lgP

A = q20x20n(1+	)

lgmr

, kur

q20 – lietus intensitāte (l/s ha) konkrētajā apvidū, ja lietus ilgums ir 20 minūtes (pie P=0,5) – 32,2 l/sek ha (Ventspils).

n – kāpinātājs - 0,57;

P – vienreizējas lietus aprēķina intensitātes pārsniegšanas periods - 0,5.

m r  – vidējais lietus reižu skaits gada siltajā sezonā = 123 (Ventspils).

  – kāpinātājs = 1,54.

A=140.0;

A1.2=375.4;

F – noteces aprēķina platība (ha) - 0,183 ha;

tr – lietus aprēķina ilgums, kas ir vienāds ar virszemes ūdeņu tecēšanas laiku (minūtēs) pa zemes virsmu un caurulēm līdz aprēķina posmam;

Lietusūdeņu tecēšanas aprēķina ilgumu pa zemes virsmu un caurulēm nosaka, izmantojot šādu formulu:

tr = tcon + tcan + tp         , kur

tcon – lietusūdeņu tecēšanas ilgums līdz ielas lietus teknei vai, ja kvartāla robežās ir lietusūdeņu uztveršanas akas, līdz ielas kolektoram (virsmas koncentrācijas laiks) minūtēs, ko nosaka atbilstoši LBN 223-15, 33.punktam;

tcon=4 min.

tcan – lietusūdeņu tecēšanas ilgums pa ielas tekni līdz lietus ūdeņu uztveršanas akai (ja kvartālā nav lietus ūdeņu uztveršanas aku) minūtēs, ko nosaka, izmantojot LBN 223-15, 7.formulu;

lcan

tcan=0,021Σ 	           ,kur

vcan

lcan – teknes posma garums (m);

vcan – ūdens tecēšanas aprēķina ātrums posmā metros sekundē (m/s).

tp – lietusūdeņu tecēšanas ilgums pa cauruļvadiem līdz aprēķināmajam posmam, ko nosaka, izmantojot LBN 223-15, 8.formulu.

lp

tp=0,017Σ 	           ,kur

vp

lp – kolektora aprēķina posmu garums (m);

vp – ūdens tecēšanas aprēķina ātrums posmā (m/s).

tr = 4 min.

qr(bet.br.) = (0,224 x 375,4 x 0,183) / (4 0.674) = 15,39 / 2,25 = 6,84 l/sek.

qr(kopā) = 7,0 l/sek.

4. Lietus ūdens aprēķina caurplūdums no "Ražošanas ēkas Nr.7 jaunbūve" objektam pieguļošās teritorijas (Aprēķinu skatīt Tehniskajā projektā objektam "Ražošanas ēkas Nr.7 jaunbūve").

qr(bet.br.) = 15,1 (l/sek.)

5. Lietus kanalizācijas tīklā novadāmo lietus un atkušņa ūdeņa daudzuma aprēķins no objekta:

Wgada = 10 x Hgada x F x Ψ x 0,7, (4) kur

Wgada – lietus notekūdeņu daudzums gadā (m3) ;

Ψ – notekas koeficients, kas atbilst noteiktam virsmas tipam atbilstoši būvnormatīva LBN 223-15 pielikumā 18. tabulai;

Hgada – nokrišņu slānis attiecīgajā vietā (mm) atbilstoši būvnormatīva LBN 223-15 pielikumā 19. tabulai;

F – noteikta seguma veida noteces platība no kopējās teritorijas platības (ha);

0,7 – notekas papildkoeficients, ņemot vērā sniega tīrīšanu un daļējo izvešanu, kā arī citus zudumus aprēķinot kopējo gada apjomu. Šis papildkoeficients tiek piemērots būvnormatīva LBN 223-15 pielikumā 18. tabulas 1. – 8.punktā minētajiem segumiem.

No objektam "Auto stāvlaukuma izbūve Ventspils augsto tehnoloģiju parkā Nr.7, Ventspilī" pieguļošās teritorijas

Wgada = 10 x 636 x 0,6 x 0,183 x 0,7 = 488,8 m3

Wmen = Wgada /12  = 40,7 m3

No objektam "Ražošanas ēkas Nr.7 jaunbūve" pieguļošās teritorijas (Aprēķinu skatīt Tehniskajā projektā      objektam "Ražošanas ēkas Nr.7 jaunbūve")(Aprēķinu skatīt Tehniskajā projektā objektam "Ražošanas ēkas Nr.7 jaunbūve"):

Wgada = 1068 m3

Wmen = Wgada /12  = 89,0 m3

6. Secinājumi.

- Lietus ūdens aprēķina daudzums (caurplūdums) no objekta teritorijas Q = 7 l/s.

- Lietus ūdens aprēķina caurplūdums no objekta "Ražošanas ēkas Nr.7 jaunbūve" jumta un objektam pieguļošās teritorijas Q = 15,1 l/s.

- Pēc veiktā lietus ūdens daudzuma aprēķina kopējais aprēķina caurplūdums no objektiem Q = 22,1 l/s ar kopējo platību 0,583 ha, kas atbilst 32,36 l/sek ha.

- Pamatoties uz veiktiem aprēķiniem projektā ir paredzēts izbūvēt uz lietus kanalizācijas kolektora lietus attīrīšanas sistēmu: 22,1 l/s. Attīrīšanas iekārtas izbūvei un nostiprināšanai ir pāredzēts veikt: gruntsūdens pazemināšanu, būvbedres sieniņu nostiprināšanu ar metāla vairogiem vai rievsienām, kā arī izbūvēt dzelzsbetona plātni rezervuāra enkurošanai. Izmantojot  stiprinājuma troses un enkurojumus piestiprināt rezervuāru pie plātnes.

- Lai pārveidotu aprēķināto caurplūdumu uz nokrišņu intensitāti izteiktu milimetros stundā (mm/h) tiek pielietota sekojoša aprēķina metodika: lietus 1mm biezs ūdens slānis veidojas vienam litram ūdens izlīstot uz viena 1m2 liela laukuma. Līdz ar to iegūstam, ka 22,1 l/sek no kopējās platības 0,683 ha atbilst 32,36 l/sek ha = 11,65 mm/h.

- Tātad objekta lietus ūdens aprēķina caurpludums atbilst nokrišņu intensitātei 11,65 mm/h.

- Lietus kanalizācija tīklā novadāmo lietus un atkušņa ūdeņa daudzuma kopējais aprēķins no objektiem Wgada = 1556,8 m3.

Projekta LKT daļu vadītājs         	                                      	M. Priedēns

Sastādīja 			                                   N. Dolgopolova

2018.gada 26.marts