Skaidrojošais apraksts

1.   Vispārējā informācija.

Būvprojekts izstrādāts pēc pasūtītāja Ventspils brīvostas pārvalde pasūtījuma pamatojoties uz sekojošiem dokumentiem:

- VPD Arhitektūras un Pilsētbūvniecības nodaļas vēstule par būvatļaujas izniegšanu Nr.BIS/ BV-5.1-2016-201 no 09.11.2016;

- Ventspils brīvostas pārvaldes projektēšanas uzdevums no 10.04.2017;

- Pašvaldības SIA „Ūdeka” vēstule par tehniskiem noteikumiem Nr.05-10/57 no 10.10.2016;

- VAS „Latvijas valsts ceļi” tehniskie noteikumi Nr.4.4.3/2884 no 14.03.2017;

- PSIA „Ventspils Siltums” vēstule par tehniskiem noteikumiem Nr.8-1.1/217 no 27.02.2017;

- SIA „Vats” vēstule par tehniskiem noteikumiem Nr.14 no 02.01.2018;

- SIA „Vats” vēstule par tehniskiem noteikumiem Nr.14 no 02.01.2018;

- VPI „Ventspils digitālais centrs” vēstule par tehniskiem noteikumiem Nr. 1-8/200 no 17.10.2016;

- SIA „Lattelecom” tehniskie noteikumi Nr.LTN-991 no 10.03.2017;

- Valsts vides dienesta vēstule par tehniskiem noteikumiem Nr.9.5.-06/1810 no 19.10.2016;

- Valsts vides dienesta tehniskie noteikumi Nr.VE16TN0203 līdz 18.10.2021.

Augstuma atzīmes dotas absolūtās Baltijas augstumu sistēmā.

Attālumi doti metros, izmēri - milimetros.

Projektā paredzēts izbūvēt ārējos lietus kanalizācijas tīklus objektā "Auto stāvlaukuma izbūve Ventspils augsto tehnoloģiju parkā Nr.7, Ventspilī".

Piezīmes:

- Stāvlaukumu paredzēts izmantot publiskām vajadzībām.

- Būvprojekta "Auto  stāvlaukuma  izbūve  Ventspils  augsto  tehnoloģiju  parkā  Nr.7,  Ventspilī" izbūve ir paredzēta līdz projektu dalījuma robežai (skat. LKT-2).

- Lietus kanalizācijas tīklu izbūves zonā būvprojektā “Auto  stāvlaukuma  izbūve  Ventspils  augsto  tehnoloģiju  parkā  Nr.7,  Ventspilī” tranšejas rakšanas un aizbēršanas apjomus ir pāredzēts veikt no izraktās segas gultnes līmeņa projektēto cauruļvadu montāžai līdz projektētām ceļa konstrukcijas pamatnes līmenim cietā seguma zonā un līdz seguma virsmas līmenim ārpus cietā seguma zonas.

2.  Lietus kanalizācija.

Būvprojektā paredzēts izbūvēt jaunus lietus kanalizācijas tīklus no PP caurulēm OD315, OD250, OD200. Projektētos lietus kanalizācijas tīklus paredzēts pieslēgt pie esoša lietus kanalizācijas perspektīva atzara D315pl. Ventspils augsto tehnoloģiju parka teritorījā.

Lietus kanalizācijas kolektora iebūves dziļums h=1,20-2,87m, kritums i=0,0018-0,0026.

Uz projektējamiem lietus kanalizācijas kolektoriem sazarojumu un pagriezienu vietās uzstādīt teleskopiskas skatakas (izmēri pamatne/teleskops – 560/500; 400/315).

Būvprojektā paredzēts izbūvēt gūliju pieslēgumus no PP caurulēm D200 (stiprības klase SN8). Projektējamo lietus kanalizācijas atzarus no gūlijām pievienot projektējamam lietus kanalizācijas kolektoram, pievienojumus veikt projektējamās akās. Lietus ūdens uztveršanai ir paredzētās gūlijas ar nosēddaļu (izmēri pamatne/teleskops – 560/500). Lietus kanalizācijas atzaru dziļums gūlijām: h=1,20-1,42m, kritums i=0,02.

Pēc veiktā lietus ūdens daudzuma aprēķina no objekta pieguļošās teritorijas un no objekta no objektam "Ražošanas ēkas Nr.7 jaunbūve" pieguļošās teritorijas Q = 22,1 l/sek.

Pamatoties uz veiktiem aprēķiniem projektā ir paredzēts izbūvēt uz lietus kanalizācijas kolektora lietus attīrīšanas sistēmu: 30 l/s. Attīrīšanas iekārta: dūņu uzkrāšanas tilpums - 6000l, eļļas uzkrāšanas tilpums - 900l, efektīvais tilpums - 7500l. Attīrīšanas iekārtas izbūvei un nostiprināšanai ir pāredzēts veikt: gruntsūdens pazemināšanu, būvbedres sieniņu nostiprināšanu ar metāla vairogiem vai rievsienām, kā arī izbūvēt dzelzsbetona plātni rezervuāra enkurošanai. Izmantojot  stiprinājuma troses un enkurojumus piestiprināt rezervuāru pie plātnes.

Lietus kanalizācijas un attīrīšanas iekārtu izbūves zonā tranšējas dziļumā lielākā par 1,80m tranšejas nostiprināšanai izmantot metāla vairogus un/vai rievsienas.

Dažādu diametru cauruļu pievienojumi akās paredzēti  tā, lai cauruļu   augšas atrastos vienā   līmenī, vai ar pārkritumu – augstāk.

3.   Zemes darbi.

LKT tīklu cauruļvadus caurules ieguldīt tranšejās ievērojot projektā noteiktos attālumus starp cauruļvadu asīm. Caurules ieguldīt uz 15cm izlīdzinošās kārtas no blietētas smilts. Tranšejā veikt grunts nomaiņu tranšeju aizberot ar rupju vai vidēji rupju drenējošu smilšu grunti ar filtrācijas koeficientu kf1m/dn. Smilšu grunti noblietēt līdz dabīgai blīvuma pakāpei. Blīvēšanu veikt pa 20-30cm biezām kārtām. Blietēšanu veikt ar rokas vibroblieti. 20 - 30cm zonā ap cauruļvadiem blietēšanu veikt bez mehānismiem.

Cauruļvadus ieguldīt sausā tranšejā. Darbus aizliegts veikt slapjā tranšejā. Gruntsūdens atsūknēšanai no tranšejas izmantot pārvietojamu iegremdējamu drenāžas sūkni. Tranšejas dziļumā lielākā par 1,20m (vai seklāk, ja nepieciešams) gruntsūdens līmeņa pazemināšanai izmantot gruntsūdens pazemināšanas iekārtu ar adatfiltriem.

Šķērsojamos kabeļus atrakšanas laikā iemontēt apvalkcaurulē. Šķērsojamās kabeļu kanalizācijas un apvalkcaurules atrakšanas laikā iemontēt koka dēļu apvalkos. Nodrošināt atrakto kabeļu, kabeļu kanalizāciju un apvalkcauruļu aizsardzību, tos atsienot pie pār tranšeju pārliktu siju.

Seguma atjaunošanas apjomus un konstruktīvos risinājumus skatīt projekta TS sadaļā.

Projekta LKT daļas vadītājs												M. Priedēns

Sastādīja                                                                                                                               N. Dolgopolova

2018.gada 26.marts