Skaidrojošais apraksts

- Vispārējā informācija.

Projekts izstrādāts pēc Ventspils brīvostas pārvaldes pasūtījuma.

Projektā paredzēts izbūvēt ārējos elektroapgādes tīklus būvobjektam "Auto  stāvlaukuma  izbūve  Ventspils  augsto  tehnoloģiju  parkā  Nr.7,  Ventspilī".

Projektā paredzēta apgaismojuma tīklu izbūve objekta rekonstrukcijas zonā saskaņā ar TS daļā norādītajām darba robežām. "Stāvlaukumu paredzēts izmantot publiskām vajadzībām".

- Ārējā apgaismojuma tīkli.

- Apgaismojumam izmantot astoņmetrīgus (attālums starp zemi un gaismekli) apgaismojuma balstus ar konsoli un gaismekli 68W, LED 3000K.

- Zem brauktuves kabeļu guldīt aizsargcaurulēs.

- Projektā norādītajās vietās kabeļus aizsargāt ar aizsargcaurulēm.

- Vietās, kur kabeļi šķērso citas komunikācijas, kabeli guldīt attiecīgajā attālumā no tām, skatīt griezumus ELT-2 plānā. Kā arī rakšanas darbus veikt neizmantojot mahānismus.

- Demontēt esošo kabeli, materiālus nodot pasūtītājam.

- Paredzēts izbūvēt apgaismojumu Nr.1 līdz Nr.6.

- Demontēt un pārcelt plānā norādītos apgaismojuma balstu Nr.2A un Nr.3A, kuri atrodas uz proj. iebrauktuvēm. Pārcelt ar visiem gaismekļiem uz plānā norādītām vietām.

- No apgaismojuma balsta Nr.1A līdz apg. balstam Nr.3A guldīt jaunu kabeli AXMK4x25, esošo kabeli no balsta Nr.4A  saīsināt un ievest pārceltajā apgaismojuma balstā Nr.3A (skat. ELT-2).

- Esošajā sadalnē Siguldas ielas krustojumā uzstādīt drošinātājus NH00 25A un pieslēgt stāvlaukuma apgaismojumu.

- Ieguldīt rezerves cauruli D75 N750 “Ražošanas ēkas Nr.7 jaunbūve” SIA “Baltex” projekta realizēšanai.

- Kabeļu guldīšanas nosacījumi.

- Kabeļu šķērsojumu un piekļāvumu vietās tuvāk par 1m rokot tranšeju neizmantot mehāniskas ierīces.

- Kabeļu guldīšanas dziļums zaļajā zonā 0.7m, bet zem ietvēm un brauktuvēm 1.0m no zemes virsmas līmeņa.

- Pēc montāžas darbu pabeigšanas sakopt darba zonu, aizvest lieko grunti.

- Seguma atjaunošana paredzēta TS daļā.

Jautājumos, kas saistīti ar projekta realizācijas tehnisko pusi, lūdzu zvanīt uz SIA „Energoprojekts’’ pa tālr. 63632032

Sastādīja							G. Bandenieks