SKAIDROJOŠS APRAKSTS

Būvprojekts izstrādāts saskaņā ar:

- Topogrāfisko plānu;

- ŪKT daļas būvprojektu “Ražošanas ēkas Nr.6 jaunbūve”;

- Arhitektūras ģenerālo plānu;

- Latvijas republikā spēkā esošajiem būvnormatīviem.

Būvprojektā ietverts risinājums autostāvvietas lietus ūdens novadīšanai. Sadzīves kanalizācijas un ūdensvada izbūvei caur autostāvvietas teritoriju ražošanas ēkas Nr.6 vajadzībām.

Ūdensvada pieslēgumu veikt pie esošās maģistrāles d160 uz ielas. Veikt divus paralēlus pieslēgumus saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu par ugunsdzēsības sistēmas nodrošināšanu. Par ražošanas ēkā ir vairāk kā 11 ugunsdzēsības krāni, nepieciešami divi ūdens ievadi. Pieslēguma vietā uz atzariem un starp pievadiem uz esošās maģistrāles montēt pazemes tipa noslēgarmatūru ar virszemes kapēm.

Sadzīves kanalizāciju no ražošanas ēkas novadīt un pieslēgt pie esošā sadzīves kanalizācijas atzara d200, kurš atrodas autostāvvietas teritorijā.

Autostāvvietas laukumā lietus ūdens novadīšanai izbūvēt rūpnieciski ražotas lietus ūdens uztvērējakas – gūlijas un akas. Pie autostāvvietas projektējamiem lietus kanalizācijas tīkliem pieslēgt lietus ūdeņus no ražošanas ēkas Nr.6. Zem autostāvvietas seguma izbūvēt lietus ūdens attīrīšanas iekārtas (naftas un smilšu produktu atdalītājus), rūpnieciski ražotu iekārtu ar sekciju notekūdeņu parauga noņemšanai. Pēc attīrīšanas iekārtām lietus ūdeņus pieslēgt pie esošās lietus kanalizācijas sistēmas.

Izbūvēt PP plastmasas lietus ūdens pašteces kanalizācijas cauruļvadus, ieguldes klase SN8, ar diametriem no  OD160mm – OD315mm. Norādīti cauruļvadu ārējās sieniņas biezumi mm. Montēt rūpnieciski ražotas plastmasas akas un gūlijas.

Visiem cauruļvadiem veidot smilts pabērumu un apbērumu, nomainīt no tranšejas izrakto grunti pret jaunu pievestu smilšainu grunti.

Sastādīja: R.Liberts.