SKAIDROJOŠS  APRAKSTS

PAMATOJUMS  PROJEKTĒŠANAI

Ventspils ražošanas ēkas Nr. 6 jaunbūves  būvprojekts izstrādāts, pamatojoties uz Ventspils pilsētas domes Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļas saņemto Būvatļauju, Brīvostas pārvaldes izsniegto projektēšanas uzdevumu, tehnoloģisko uzdevumu, topogrāfisko plānu un attiecīgo iestāžu tehniskajiem noteikumiem.

Pēc vispārīgiem būvnoteikumiem jaunbūve ietilpst  3. grupā un būvju klasifikatora 1251 arī kā galvenais lietošanas veids.

Ražošanas ēka atbilst VI lietošanas veidam. Pamatā pēc būvprojekta ražošanas ēkas darbības veids - tipogrāfija. Tajā strādās, vairākās maiņās kopā 104 tipogrāfijas darbinieki, kā arī 8 administrācijas darbinieki. Maksimālais darbinieku skaits vienā maiņā – 80 cilvēki (t. sk. administrācijas darbinieki).

Ražošanas ēkas būvprojekta pasūtītājs ir Ventspils brīvostas pārvalde, bet tehnoloģisko iekārtu pasūtītājs ir ražošanas ēkas nomnieks.

BŪVPROJEKTA  ĢENERĀLPLĀNS

Zemes gabals (kadastra Nr. 2700 027 02 03) ar kopējo platību 161821m² atrodas Ventspilī Augsto tehnoloģiju parkā. Ražošanas ēkas Nr.6 jaunbūvei zemes gabala platība - 17465 m² labiekārtojuma robežās (kopā ar stāvvietām, kuras tiek projektētas atsevišķā projektā – 19675 m²), kuram līdzens reljefs. Esošos kokus pēc būvprojekta paredzēts saglabāt.

Ģenerālplānā paredzētas sekojošas ēkas un būves:

1. Ražošanas ēka Nr.6 (projektējamā).

2. Nojume atkritumu konteineriem un paletēm (projektējamā).

3. Pazemes gāzes rezervuāri (4gab., katrs 9m³, projektējamie).

4. Autostāvvietas (4 vietas, projektējamās).

5. Autostāvvietas (69 vietas + 3 vietas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, projektējamās atsevišķā būvprojektā).

6. Velosipēdu novietnes (28 vietas, projektējamās).

7. Karogu masti (projektējamie).

8. Ēkas nosaukuma plāksne (projektējamā perspektīvē).

9. Naftas produktu un smilšu atdalītāji (projektējamie).

10. Gaisa reģenerācijas vieta (tiek izstrādātā atsevišķā būvprojektā).

11. Vēdināšanas iekārta (projektējamā).

Gaisa reģenerācijas iekārtai būvprojektā ir tikai informatīvs raksturs un tās detalizācija netiek izstrādāta šajā būvprojektā.

Autotransporta piebraukšana  ražošanas ēkai paredzēta no esošās ielas. Paredzēta arī evakuācijas izbraukšana no teritorijas. Operatīvajam transportam ir nodrošināta pieeja visai ēkai braucot pa stiprināto zālienu un gājēju celiņu pie galvenās ieejas.

Automašīnu stāvvietas tipogrāfijas darbiniekiem paredzētas gan teritorijā, gan ārpus tās ielas pusē. Atsevišķā būvprojektā izstrādātās stāvvietās paredzētas arī 3 stāvvietas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Cilvēkiem ar kustību traucējumiem iekļūšana ēkā paredzēta no gājēju celiņa līmeņa. Šis celiņš, kurš šķērso brauktuvi, kā arī pārējie pie ēkas un citur būvprojektā paredzēti ar attiecīgu kritumu, kas nodrošina piekļuvi.

Ražošanas ēkas “DR” pusē paredzētas atsevišķas ieejas administrācijas un tipogrāfijas darbiniekiem. Automašīnu piekļūšana ēkai paredzēta no R un Z pusēm, saistībā ar tehnoloģisko procesu. Būvprojektā tiks paredzēts teritorijas labiekārtojums un apzaļumošana, tās robežās. Labiekārtojumā ietilpst - gājēju celiņu, brauktuvju un priekšlaukumu izveidošana, atkritumu urnu, karogu mastu un ēkas nosaukuma plāksnes uzstādīšana, apzaļumošanā - zāliena izveidošana.

Būvprojektā ir paredzēts izcirst krūmus, kā arī nocirst vienu nenozīmīgu koku, kura caurmērs ir 15cm.

SEGAS KONSTRUKCIJA

Ietvēm paredzētā segas konstrukcija:

- Betona bruģakmens							6cm,

- Izsiju maisījums 0/8							3 - 5cm,

- Šķembu maisījums 0/45 (Ev2≥80MPa)				15cm,

- Salizturīgais slānis							30cm,

- Esošā vai uzbērtā, noblīvētā grunts

Stāvvietām un nojumei paredzētā segas konstrukcija:

- Betona bruģakmens							8cm,

- Izsiju maisījums 0/8							3 - 5cm,

- Šķembu maisījums 0/45 (Ev2≥150MPa)				10cm,

- Šķembu maisījums 0/56						15cm,

- Salizturīgais slānis							40cm,

- Neaustais ģeotekstils S16 NW

- Esošā vai uzbērtā, noblīvētā grunts

Brauktuvēm paredzētā segas konstrukcija:

- Betona bruģakmens							8cm,

- Izsiju maisījums 0/8							3 - 5cm,

- Šķembu maisījums 0/45 (Ev2≥180MPa)				15cm,

- Šķembu maisījums 0/63						20cm,

- Salizturīgais slānis							40cm,

- Neaustais ģeotekstils S16 NW

- Esošā vai uzbērtā, noblīvētā grunts

Projektēto segumu robežas, eksplikāciju un izklājumus skatīt GP-3. Projektētos segumus pielaist esošajam līmenim.

Ražošanas ēkas Nr.6 teritorijai paredzēts žogs - metāla pinuma paneļi  “Nylofor 3D Pro”, 2,0m augstumā un stabiem, kā arī divi vārti 8,4m un 4,2m platumā, divas barjeras un 1,2m plati gājēju vārtiņi. Visi šie izstrādājumi no  SIA “Preiss Būve” vai ekvivalenta.

Pēc  “Ceļu segu tipveida konstrukciju kataloga”, pie virskārtas nestspējas rādītājiem (45MPa, 150MPa, 180MPa), plānotā noslogojuma klase  V-VI (AADTj smagie 20).

ZĀLIENA IERĪKOŠANAS PRASĪBAS

Zālienu izbūvē jālieto smilšmāla un mālsmilts augsnes(māla saturs 10-40%).

Augsnei jāatbilst šādiem parametriem:

P2O5 -120-300 mg/kg;

K2O -120-300 mg/kg;

Organiskā viela - 5 -15%;

pHKCL-6,0 -7,5;

Ja zāliens tiek ierīkots vietā kur nav dabisks auglīgās augsnes slānis, tad uzberamās augsnes biezumam jābūt atbilstoši projekta prasībām, ja projektā augsnes slāņa biezums nav definēts, tad tā minimālais biezums ir 7 cm, optimālais 15 cm un vairāk.

Zāliena ierīkošana esošā augsnē:

- veic esošā zāliena apstrādi ar herbicīdiem.

- augsne ir jāuzfrēzē vismaz 7 cm dziļumā, jāizlasa daudzgadīgo nezāļu saknes, akmeņi, koki, stikli un citi svešķermeņi, kā arī jāveic reljefa planēšana.

- tikko iesētam zālienam virsmas līdzenumu pārbaudot ar 4 m taisnu latu, nelīdzeni nedrīkst būt lielāki par 1,5 cm.

- augsne ir jāpieveļ tā, lai pēdu iegrime nebūtu dziļāka par 1 cm.

Zāliena sēklām jābūt kvalitātes vai atbilstības apliecinājumam un tās nedrīkst būt vecākas vairāk kā 2 gadi ( no fasēšanas datuma). Sējot zālienu, priekšroka dodama zāles sēšanai ar speciālu zāles sējmašīnu, kas veic vairākas darbības vienlaikus. Sēja veicama ar diviem piegājieniem. Pirmo reizi sēj paralēli lauka malai, otrā reizē krusteniski. Gar ceļa un ietvju malām, nogāzēm izsējas norma ir jāpaaugstina līdz 40-50 g/m2. Sēklas iestrādājamas 0,5-1,0 cm dziļumā. Sēklas pēc sējas drīkst būt redzamas arī uz augsnes virskārtas. Ja zālienu sēj ar rokām, tad pēc sēklu iestrādes augsne jāpieveļ un pēc tam viegli jāuzirdina.

JAUNU KOKU STĀDĪŠANA

Pirms darbu uzsākšanas jāpieaicina pilsētas dārznieks, lai vienotos par veicamajiem darba apjomiem un darba procesu.

Koks stādāms substrātā (komposts + auglīgā augsne + kūdra) pēc vienību attiecības 1 daļa komposts + 2daļas auglīgā augsne + 2 daļas kūdra. Bedrē novieto sakņu kamolu (sakņu kamola augšējā daļa 3 cm augstāk par plānoto zemes līmeni). Stumbru novieto vertikālā stāvoklī, tad veic stāda bedres aizbēršanu ar substrātu, to rūpīgi pa kārtām pieblietējot. Rekomendējoši - pusaizbērtā bedrē ieliet 1/3 laistāmā ūdens, lai veicinātu substrāta sablīvēšanos.

Stādu paredzēts nostiprināt - ar 2 līdz 4 impregnētiem virpotiem koka balstiem diam. 6-8 cm, 2.4 m gari. Koka stumbru piestiprināšanai pie balsta izmantot specialās statiskās vai elastīgās lentas ar platumu 3 - 5 cm. Koka apdobi veidot ar noblīvētu augsnes valnīti 10 cm augstu, R - 50 cm joslā tieši ap koka sakņu kaklu (stumbru). Koka liešanu veic atkarībā no augsnes mitruma un stāda izmēra, vairākas reizes vidēji 20 - 200 l laistāmā ūdens. Laistīšanu veic no koka iestādīšanas līdz tekošās veģetācijas sezonas beigām.

PRASĪBAS KOKU AIZSARDZĪBAI

Aizliegts veikt celtniecības darbus, nenorobežojot kokus ar aizsargvairogiem, kas garantētu koku aizsardzību pret tehniskiem bojājumiem. Vairogi novietojami 2m rādiusā no koka stumbra, ne augstāk par 2m. Rakšanas darbus koka sakņu zonā (min attālums 75 cm no koka stumbra), kur sakņu diametrs pārsniedz 1cm, veikt tikai ar lāpstu. Ja sakņu diametrs nepārsniedz 1 cm rakšanas darbus var veikt ar mazu traktortehniku, ka tiek nodrošināta sakņu saudzēšana. Atraktās saknes nozāģē vai nogriež perpendikulāri ar rokas zāģi.

VIDES AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI

Vides aizsardzības politika.

Politika ir izstrādāta tā, lai nepasliktinātu vides kvalitāti un nekaitētu cilvēku veselībai. Vides aizsardzības politika ir sekojošu pasākumu veikšana:

a)  esošo koku aizsargāšana;

b)  videi draudzīgu tehnoloģiju izmantošana;

c)  enerģijas patēriņa samazināšana;

d)  atkritumu apjoma samazināšana;

e)  ūdens patēriņa samazināšana;

f)  izmešu darba vides gaisā un atmosfērā samazināšana.

Vides aizsardzības pasākumi būvdarbu veikšanas periodā.

Būvuzņēmējam ir jāpielieto tādas būvniecības metodes, kuras  nepiesārņo zemi, ūdeni un gaisu blakus teritorijā un gar būvmateriālu transportēšanas ceļiem.

Esošo  koku  aizsardzībai  jāparedz  vertikāls  dēļu  nožogojums  pie  koka  statņiem, perimetrāli  2m  attālumā  no  koka  stumbra  centra.  Objektā ir maksimāli jāsamazina troksnis, kas radīsies būvdarbu laikā.

Veicot laukuma izbūvi, visus būvgružus, kas klasificējami kā bīstamie atkritumi, būvlaukumā nedrīkst uzkrāt, tie nekavējoties jāizved no būvlaukuma teritorijas, tādējādi virszemes un gruntsūdeņi tiks pasargāti no piesārņojošo vielu nokļūšanas augsnē.

Ja būvlaukumā radušos rūpniecisko un sadzīves notekūdeņu piesārņojuma pakāpe ir lielāka, nekā noteikts normatīvajos rādītājos, pirms ievadīšanas kanalizācijas tīklā tos attīra atbilstīgi Valsts vides dienesta Reģionālās vides pārvaldes izsniegtajai A vai B kategorijas atļaujai piesārņojošai darbībai vai apliecinājumam C kategorijas piesārņojošai darbībai, ja atbilstoši normatīvajiem aktiem attīrīšanas iekārtām un citām ūdeni piesārņojošām darbībām ir izsniegta attiecīgā atļauja vai apliecinājums.

Nav pieļaujama ūdens (arī attīrīta) novadīšana no būvlaukuma pašteces ceļā un nesagatavotās gultnēs. Ūdens atklātās novadīšanas veids un novadgrāvju sistēma jāparedz darbu veikšanas projektā.

Pēc būvdarbu pabeigšanas Būvuzņēmējam ir jāsakārto un jāattīra būvlaukums no būvgružiem un pagaidu konstrukcijām. Sakārtotā teritorija pēc darbu pabeigšanas ir nododama zemes īpašniekam un lietotājam.

Visi būvniecības darbu gaitā pielietojamie būvmateriāli nedrīkst izdalīt toksiskas vielas. Pielietotie materiāli nedrīkst būt bīstami apkārtējai videi un cilvēku veselībai – būvdarbu veikšanas laikā un turpmākā ekspluatācijas laikā. Izvēloties starp vairākiem materiāliem ar ekvivalentām īpašībām, priekšroku dot materiāliem, kuri apzīmēti ar ekomarķējuma zīmi.

ARHITEKTŪRA

Projektējamā ražošanas ēka ir 1-stāvīgs būvapjoms, plānā taisnstūra forma ar izmēriem  100,0x60,0m. Ēkas galvenā fasāde atrodas paralēli esošai ielai. Šim būvapjomam paredzēts divslīpņu jumts. Tā fasādēm paredzēti sendvičpaneļi (akmens vates pildījumā) ar metāla kasešu apdari galvenajā fasādē. Fasāžu apdares materiāli un citi elementi, kā arhitektūras risinājums labi iekļaujas apkārtējā vidē.

Minētiem materiālie iespējami ekvivalenti ar atbilstošām tehniskām īpašībām. Nojume - būvapjoms ar plāna izmēriem  20,0x8,0m.

Plānojums

Ražošanas ēka sastāv it kā no divām daļām: “DR” daļa – administratīvi -sadzīviskā; “ZA” daļa - ražošanas. Administratīvi - sadzīviskā daļā ietilpst: administratīvās telpas ar palīgtelpām un tipogrāfijas darbinieku sadzīves telpas. Ražošanas daļā: attiecīgu tehnoloģisku procesu ražošanas telpas, tehniskās un palīgtelpas.

Ēkā cilvēkiem  ar kustību traucējumiem pārvietošanos, pēc būvprojekta, nodrošina attiecīgu izmēru gaiteņu platumi , kā arī nepieciešamo telpu izmēri, pareizs durvju platums un vēršanās virziens, bezsliekšņu durvju ailas. Šiem cilvēkiem ir paredzēta sava tualete un dušas kabīne aprīkota ar attiecīgām iekārtām un ierīcēm. Ražošanas daļā vājredzīgie un vājdzirdīgie cilvēki nestrādās.

Ārējā apdare

Ēkas fasādēm paredzēti sendviča paneļi ar attiecīgu krāsu metāla kasešu apdari. Tās cokolam - krāsots, dekoratīvais apmetums. Logu ārējās palodzes paredzētas no krāsotā metāla loksnēm. Lietus ūdens novadīšana no jumtiem –organizēta, ārējā pa teknēm un caurulēm.

Ražošanas ēkas tehniski – ekonomiskie rādītāji.

Zemes gabala platība                                 -161821,0 m².

Labiekārtojamā zemes gabala platība       - 17465,0 m².

Apbūves laukums                                       - 6278,0 m².

Kopējā platība                                         - 6500,4 m².

Būvapjoms                                              - 62760,0 m³.

Ēkas grupa                                             - 3.

Ugunsnoturības pakāpe                         - U1b.

Stāvu skaits                                            - 1.

Ražošanas  ēkai  prognozētā  energoefektivitāte  tiks  garantēta  gadījumā, ja:

a)tuvāko  apkures  sezonu  vidējie  meteoroloģiskie  dati  sakritīs  ar  LBN    003-15  “Būvklimatoloģiju”  dotajā  reģionā  (5apkures  periodu  garumā);

b)apkures  sezonā  iekštelpu  apkures  temperatūra  nebūs  augstāka  par ēkas  energosertifikātā  noteikto  aprēķina  temperatūru;

c)ēkas  apkures  sistēma  un  norobežojošās  konstrukcijas  tiks  uzturētas tehniskā  kārtībā;

d)nepieciešamības  gadījumā  tiks  veikti  konstrukcijas  nosusināšanas darbi, kuri  samazinās  mitruma  saturu  konstrukcijās  līdz  būvnormatīvu prasībām.

e)  Galvenais: īpašnieka  atbildība  par  ēku - apsekošanas  veikšana (vispārējā  un  ārkārtas).

Ēkas  pagaidu  energosertifikātu  izstrādājis  sertificēts  speciālists (skat. pilno  saturu).

Enerģijas patēriņa novērtējums kWh/m² gadā

apkurei 					107.72

karstā ūdens sagatavošanai 			19.64

mehāniskajai ventilācijai 			48.59

apgaismojumam 				13.33

dzesēšanai 					33.12

papildu 					27.39

Patēriņš kopā 				249.79

No atjaunojamiem energoresursiem ēkā

saražotā vai iegūtā enerģija	 		0.00

Koģenerācijā saražotā enerģija 		127.40

Primārās enerģijas novērtējums		 272.80

kg CO₂/m² gadā

Oglekļa dioksīda emisijas novērtējums 	46.97

Objekta nodošana ekspluatācijā paredzēta pa etapiem:

- Ražošanas ēka un teritorija. (pasūtītājs – Ventspils brīvostas pārvalde)

B.;C  Tehnoloģiskās iekārtas. (pasūtītājs – ražošanas ēkas nomnieks)

Darba vietu bīstamās zonas un gājēju kustību ceļus skatīt tehnoloģiskās daļas

lapā  TN-4. Transporta kustības shēmu skatīt TS-6.

KONSTRUKCIJAS

Projektējamam ražošanas ēkas apjomam metāla karkasa konstrukcija ar kopnēm un kolonām, nepieciešamām vēja saitēm, nesošiem profiliem un modificētā

bituma ruļļu materiāla segumu.

Pamati

Monolītie, stiegrota betona; saliekamie, dzelzsbetona - lentveida.

Ārsienas

Sendviča paneļu 200mm biezumā ar metāla kasešu apdari.

Sienas, starpsienas

Sienas sendviča paneļu 100mm biezumā, starpsienas vieglbetona bloku (“Fibo 3”) 200mm biezumā un dubultā ģipškartona ar skaņas izolāciju 205mm.

Jumts

Divslīpņu, metāla konstrukcijā un modificētā bituma ruļļu materiāla segumu.

Grīdas

Ražošanas daļai epoksīdsveķu antistatiskais pārklājums, administratīvi - sadzīviskai - atbilstoši katras telpas funkcijai, t.i. akmens masas flīžu, linoleja, lamināta.

Griesti

Administratīvi - sadzīviskai daļai piekārtie ģipškartona griesti. Ražošanas daļai atklātā konstrukcija.

Vārti

Paceļamie, metāla sekciju ar durvīm. Durvju apakša 20mm attālumā no konstrukcijas. Siltuma caurlaidības koeficients U=1.2W/m²K.

Durvis

Metāla un koka. Siltuma caurlaidības koeficients metāla durvīm U=1.6W/m²K

Logi

Alumīnija un plastikāta ar divstiklu paketēm. Siltuma caurlaidības koeficients U=1.2W/m²K. Logus ir iespējams droši atvērt, aizvērt, noregulēt vai nostiprināt.

Vitrīnas

Alumīnija konstrukcijā ar divstiklu paketēm. Siltuma caurlaidības koeficients U=1.6W/m²K. Vitrīnas ir iespējams droši atvērt, aizvērt, noregulēt vai nostiprināt.

Virsgaismas

Ražošanas ēkas jumtā ir paredzētas 18 virsgaismas sakarā ar ugunsdrošības un sprādziendrošības pasākumu nodrošināšanu. 4 virsgaismas virs 152. telpas ir neveramas. Pārējās virsgaismas ir projektētas atveramas ar elektronisko piedziņu.

UGUNSDROŠĪBA

Projektējamā  ražošanas  ēka  pēc  ugunsdrošības  raksturlielumiem  atbilst

U1b  ugunsnoturības  pakāpei.

Ugunsdrošības  pasākumu  pārskatu  izstrādājis  sertificēts  speciālists (skat.

pilno  saturu).

INŽENIERTĪKLI

Elektroapgāde

Paredzēts ierīkot funkcionāli atbilstošu elektroinstalāciju ēkas iekštelpu apgaismojumam, ievērojot zonējuma prasības. Darba un avārijas apgaismojums darba vietās ir ierīkots un aprēķināts atbilstoši MK noteikumiem un standartiem (detalizētus darba un evakuācijas apgaismojuma aprēķinus skatīt EL sadaļas pielikumā). Detalizētus elektroapgādes risinājumus skatīt būvprojekta EL sadaļā.

Apkure

Ēkā paredzēts ierīkot radiatoru apkures sistēmu, sākot no siltuma mezgla, ievērojot atbilstošās telpas funkciju. Skat. būvprojekta AVK sadaļu.

Ūdensapgāde un kanalizācija

Projektējamo iekšējā ūdensvada un kanalizācijas cauruļvadu sistēmu ierīkot atbilstoši ēkas telpu plānojumam. Skat. būvprojekta ŪK sadaļu.

Vēdināšana

Projektējamās - mehāniskās pieplūdes / nosūces vēdināšanas sistēmas. Ventilācijas sistēmas iekārtu darbība nerada caurvēju, kas pārsniedz pieļaujamo gaisa kustības ātrumu. Ir paredzēta ventilācijas kontroles sistēma, kura uzrāda traucējumus ventilācijas sistēmas darbībā. Kā minimums ir nodrošināta šādu signālu pieslēgšanu un vadību:

a)	laika programmu apskate un regulēšana;

b)	trauksmju signālu attēlošana un akceptēšana. VAS nepieciešams saņemt divu līmeņu avārijas signālus no ventilācijas iekārtu automātikas. Gaisa recirkulācija nav paredzēta no ražošanas telpām. Visām ventilācijas iekārtām ir paredzēts atslēgšanās mehānisms iespējamā ugunsgrēka gadījumā pēc ugunsgrēka trauksmes signāla saņemšanas. Vietējā gaisa nosūces ventilācija ir paredzēta visās tam nepieciešamās telpās. Skat. būvprojekta  AVK un VAS sadaļas.

Ķīmisko vielu izdalījumu risks produkcijas ražošanas procesā tiek ierobežots ar mūsdienīgu tehnoloģiju iekārtu lietošanu, kuras jau kompleksi ir paredzētas ar iespēju novadīt ķīmiskos izdalījumus, ja tādi rodas ražošanas procesā, un utilizēt piesārņojumu.

Gāzes apgāde

Projektējamie gāzes ārējie un iekšējie cauruļvadi paredzēti attiecīgo tehnoloģisko procesu nodrošinājumam. Skatīt GA sadaļu.

Vājstrāvu tīkli

Pirms būvdarbu uzsākšanas izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, veikt esošo un rekonstruējamo komunikāciju (kabeļu) šurfēšanu un precizēt to novietojumu plānā (dabā) un projektā. Projektā ir paredzēta moderna, daudzpusīga Eiropas standartiem atbilstoša adrešu/analogā sistēma PELCO: kontroles panelis FX3NET tiek uzstādīts gaitenī pie galvenās ieejas. Detalizētus ESS, UAS un EST risinājumus skatīt attiecīgajās sadaļās. Ēkas vadības un automatizācijas sistēmai pieslēgto inženiersistēmu vadība un pārraudzība tiks nodrošināta ar brīvi programmējamiem procesu un integrācijas kontrolleriem. Datu apmaiņa starp kontrolleriem un serveri tiks veikta caur BACnet/IP komunikācijas protokola tīklu. Detalizētus risinājumus skatīt VAS sadaļā.

Pēc “Aizsargjoslu likuma”  22.panta; ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes pazemes cisternu (rezervuāru) grupu iekārtām – 10 m attālumā. Skat. būvprojekta “GA” daļu.

Ražošanas ēkas jaunbūves būvprojekts izstrādāts atbilstoši pastāvošajiem būvnormatīviem, ievērojot ugunsdrošības un sprādziendrošības pasākumus, nodrošinot ēkas noturību un drošību celtniecības un ekspluatācijas laikā.

Arhitekte:                                                                                          Dz. Cīrule

2018. gada 3. augustā