## Tehniska specifikaciju
Pasūtītājs
Ventspils Brīvostas pārvalde
Ģenerālprojektētājs:
SIA "Baltex group" vien. reģ.nr. 40103274353
Projektētājs:
SIA "JPL" vien. reģ.nr. 40003528454
Objekts:
Ražošanas ēka Nr.6 būvniecība Ventspils Augsto tehnoloģiju parks
Darbu nosaukums:
Tehnoloģiskā daļa (TN) (Termoeļļas katlu un to tehnoloģiskās iekārtas)
Iekārtu un materiālu specifikācija
Nr.p.k. | Grupa | Apzīm. | Nr. | Iekārtas nosaukums | Tips | Izmērs | Piezīmes | Ražotājs | Mērv. | Skaits
10. grupa - Katlu kontūra apsaiste
1 | 10 | K | 101 | Augstas temperatūras termoeļļas katls kpl. ar: | OMV 1250 | Q=1300 kW | PN10; Tmax=300° C, DN100 | BONO ENERGIA vai ekvivalents | kpl. | 1
Katla pretatloku komplektu
Tīrīšanas piederumiem
Katla siltumizolācijas 120mm
Dokumentācijas komplektu
Automātikas vadības skapi
Katla drošības grupa, rūpniecisks izpildījums (temperatūras, spiediena devēji, manometri, termometri, spiediena starpības devēji utt.)
Katla vadības automātika bloks BCO ar kabeļiem un temperatūras devējiem, stiprinājuma komplekts
Kaskādes katlu vadības automātikas bloks SCO ar kabeļiem un temperatūras devējiem, stiprinājuma komplekts
Dūmgāžu atbildes atloks DN400
Montāžas rāmi
2 | 10 | K | 102 | Augstas temperatūras termoeļļas katls kpl. ar: | OMV 1250 | Q=1300 kW | PN10; Tmax=300° C, DN100 | BONO ENERGIA vai ekvivalents | kpl. | 1
Katla pretatloku komplektu
Tīrīšanas piederumiem
Katla siltumizolācijas 120mm
Dokumentācijas komplektu
Automātikas vadības skapi
Katla drošības grupa, rūpniecisks izpildījums (temperatūras, spiediena devēji, manometri, termometri, spiediena starpības devēji utt.)
Katla vadības automātika bloks BCO ar kabeļiem un temperatūras devējiem, stiprinājuma komplekts
Kaskādes katlu vadības automātikas bloks SCO ar kabeļiem un temperatūras devējiem, stiprinājuma komplekts
Dūmgāžu atbildes atloks DN400
Montāžas rāmi
3 | 10 | B | 103 | Modulējošais sašķidrinātās gāzes kurināmā deglis, kpl. ar: | WM-G20/2-A-ZM | Q=200-1600 kW, 100mbar | N=3,4kW; 3x400V | WEISHAUPT vai ekvivalents | kpl. | 1
Gāzes regulējošās armatūras apsaistes komplektu DN 50
4 | 10 | B | 104 | Modulējošais sašķidrinātās gāzes kurināmā deglis, kpl. ar: | WM-G20/2-A-ZM | Q=200-1600 kW, 100mbar | N=3,4kW; 3x400V | WEISHAUPT vai ekvivalents | kpl. | 1
Gāzes regulējošās armatūras apsaistes komplektu DN 50
5 | 10 | P | 105 | Termoeļļas cirkulācijas sūknis kpl. ar atbildes atlokiem, elastīgiem metāla savienojumiem |  | G=78m³/h; H=50m | P2=15kW; 3x400V; Tmax=350° C | BONO ENERGIA vai ekvivalents | kpl. | 1
6 | 10 | P | 106 | Termoeļļas cirkulācijas sūknis kpl. ar atbildes atlokiem, elastīgiem metāla savienojumiem |  | G=78m³/h; H=50m | P2=15kW; 3x400V; Tmax=350° C | BONO ENERGIA vai ekvivalents | kpl. | 1
7 | 10 | P | 107 | Termoeļļas cirkulācijas sūknis kpl. ar atbildes atlokiem, elastīgiem metāla savienojumiem |  | G=78m³/h; H=50m | P2=15kW; 3x400V; Tmax=350° C | BONO ENERGIA vai ekvivalents | kpl. | 1
8 | 10 | P | 108 | Termoeļļas cirkulācijas sūknis kpl. ar atbildes atlokiem, elastīgiem metāla savienojumiem |  | G=78m³/h; H=50m | P2=15kW; 3x400V; Tmax=350° C | BONO ENERGIA vai ekvivalents | kpl. | 1
9 | 10 | Q | 801 | Siltumenerģijas plūsmas mērītājs |  | 100m³/h | DN125 | Siemens vai ekvivalents | kpl. | 1
|  |  |  | Siltumskaitītāja vadības bloks, kpl. ar turpgaitas un atpakaļgaits temperatūras devējiem |  |  | Mbus | Siemens | kpl. | 1
10 | 10 | V | 701 | Atsperes tipa drošības vārsts DN 20/40, P=10bar, T=350 oC kpl. ar atbildes atloku (iekļauts katla komplektācijā) | 103 | DN 25/50, T=350 oC | PN 10bar | BONO ENERGIA vai ekvivalents | kpl. | 1
11 | 10 | V | 702 | Atsperes tipa drošības vārsts DN 20/40, P=10bar, T=350 oC kpl. ar atbildes atloku (iekļauts katla komplektācijā) | 103 | DN 25/50, T=350 oC | PN 10bar | BONO ENERGIA vai ekvivalents | kpl. | 1
12 |  |  |  | Iemetināms gaisa savācējtrauks (iekļauts katla komplektācijā) |  |  | DN150; PN16 | BONO ENERGIA vai ekvivalents | gb. | 1
13 |  |  |  | Iemetināms gaisa savācējtrauks (iekļauts katla komplektācijā) |  |  | DN150; PN16 | BONO ENERGIA vai ekvivalents | gb. | 1
14 | 10 | V | 201 | Atloku noslēgvārsts kpl. ar atbildes atlokiem | GGG 40.3 | T=350 oC | DN20, PN16, |  | kpl. | 1
15 | 10 | PI | 501 | Manometrs |  | PN16, T=350 oC | vertikālais |  | gb. | 1
16 | 10 | V | 601 | Manometra noslēgkrāns |  | 1/2", T=350 oC |  |  | gb. | 1
17 | 10 | TI | 502 | Termometrs, kpl. ar čaulu |  | 0-400° C | ar vītni |  | gb. | 1
18 | 10 | V | 201 | Atloku noslēgvārsts kpl. ar atbildes atlokiem | GGG 40.3 | T=350 oC | DN20, PN16, |  | kpl. | 1
19 | 10 | V | 202 | Atloku lodveida krāns ar atbildes atlokiem | GGG 40.3 | T=350 oC | DN100, PN16, |  | kpl. | 1
20 | 10 | V | 203 | Atloku lodveida krāns ar atbildes atlokiem | GGG 40.3 | T=350 oC | DN100, PN16, |  | kpl. | 1
21 | 10 | V | 401 | Atloku filtrs ar atbildes atlokiem |  | T=350 oC | DN100, PN16, |  | kpl. | 1
22 | 10 | PI | 503 | Manometrs |  | PN16, T=350 oC | vertikālais |  | gb. | 1
23 | 10 | V | 602 | Manometra noslēgkrāns |  | 1/2", T=350 oC |  |  | gb. | 1
24 | 10 | PI | 504 | Manometrs |  | PN16, T=350 oC | vertikālais |  | gb. | 1
25 | 10 | V | 603 | Manometra noslēgkrāns |  | 1/2", T=350 oC |  |  | gb. | 1
26 | 10 | V | 301 | Atloku vienvirziena vārsts ar atbildes atlokiem |  | T=350 oC | DN100, PN16, |  | gb. | 1
27 | 10 | V | 204 | Atloku lodveida krāns ar atbildes atlokiem | GGG 40.3 | T=350 oC | DN100, PN16, |  | kpl. | 1
28 | 10 | V | 205 | Atloku lodveida krāns ar atbildes atlokiem | GGG 40.3 | T=350 oC | DN100, PN16, |  | kpl. | 1
29 | 10 | V | 402 | Atloku filtrs ar atbildes atlokiem |  | T=350 oC | DN100, PN16, |  | kpl. | 1
30 | 10 | PI | 505 | Manometrs |  | PN16, T=350 oC | vertikālais |  | gb. | 1
31 | 10 | V | 604 | Manometra noslēgkrāns |  | 1/2", T=350 oC |  |  | gb. | 1
32 | 10 | PI | 504 | Manometrs |  | PN16, T=350 oC | vertikālais |  | gb. | 1
33 | 10 | V | 605 | Manometra noslēgkrāns |  | 1/2", T=350 oC |  |  | gb. | 1
34 | 10 | V | 302 | Atloku vienvirziena vārsts ar atbildes atlokiem |  | T=350 oC | DN100, PN16, |  | gb. | 1
35 | 10 | V | 206 | Atloku lodveida krāns ar atbildes atlokiem | GGG 40.3 | T=350 oC | DN100, PN16, |  | kpl. | 1
36 | 10 | V | 207 | atloku noslēgvārsts kpl. ar atbildes atlokiem | GGG 40.3 | T=350 oC | DN20, PN16, |  | kpl. | 1
37 | 10 | PI | 507 | Manometrs |  | PN16, T=350 oC | vertikālais |  | gb. | 1
38 | 10 | V | 606 | Manometra noslēgkrāns |  | 1/2", T=350 oC |  |  | gb. | 1
39 | 10 | TI | 508 | Termometrs, kpl. ar čaulu |  | 0-400° C | ar vītni |  | gb. | 1
40 | 10 | V | 208 | atloku noslēgvārsts kpl. ar atbildes atlokiem | GGG 40.3 | T=350 oC | DN20, PN16, |  | kpl. | 1
41 | 10 | V | 209 | Atloku lodveida krāns ar atbildes atlokiem | GGG 40.3 | T=350 oC | DN100, PN16, |  | kpl. | 1
42 | 10 | V | 403 | Atloku filtrs ar atbildes atlokiem |  | T=350 oC | DN100, PN16, |  | kpl. | 1
43 | 10 | PI | 509 | Manometrs |  | PN16, T=350 oC | vertikālais |  | gb. | 1
44 | 10 | V | 607 | Manometra noslēgkrāns |  | 1/2", T=350 oC |  |  | gb. | 1
45 | 10 | PI | 510 | Manometrs |  | PN16, T=350 oC | vertikālais |  | gb. | 1
46 | 10 | V | 608 | Manometra noslēgkrāns |  | 1/2", T=350 oC |  |  | gb. | 1
47 | 10 | V | 303 | Atloku vienvirziena vārsts ar atbildes atlokiem |  | T=350 oC | DN100, PN16, |  | gb. | 1
48 | 10 | V | 210 | Atloku lodveida krāns ar atbildes atlokiem | GGG 40.3 | T=350 oC | DN100, PN16, |  | kpl. | 1
49 | 10 | V | 211 | Atloku lodveida krāns ar atbildes atlokiem | GGG 40.3 | T=350 oC | DN100, PN16, |  | kpl. | 1
50 | 10 | V | 404 | Atloku filtrs ar atbildes atlokiem |  | T=350 oC | DN100, PN16, |  | kpl. | 1
51 | 10 | PI | 511 | Manometrs |  | PN16, T=350 oC | vertikālais |  | gb. | 1
52 | 10 | V | 609 | Manometra noslēgkrāns |  | 1/2", T=350 oC |  |  | gb. | 1
53 | 10 | PI | 512 | Manometrs |  | PN16, T=350 oC | vertikālais |  | gb. | 1
54 | 10 | V | 610 | Manometra noslēgkrāns |  | 1/2", T=350 oC |  |  | gb. | 1
55 | 10 | V | 304 | Atloku vienvirziena vārsts ar atbildes atlokiem |  | T=350 oC | DN100, PN16, |  | gb. | 1
56 | 10 | V | 212 | Atloku lodveida krāns ar atbildes atlokiem | GGG 40.3 | T=350 oC | DN100, PN16, |  | kpl. | 1
57 | 10 | V | 213 | Atloku lodveida krāns ar atbildes atlokiem | GGG 40.3 | T=350 oC | DN150, PN16, |  | kpl. | 1
58 | 10 | PI | 513 | Manometrs |  | PN16, T=350 oC | vertikālais |  | gb. | 1
59 | 10 | V | 611 | Manometra noslēgkrāns |  | 1/2", T=350 oC |  |  | gb. | 1
60 | 10 | TI | 514 | Termometrs, kpl. ar čaulu |  | 0-400° C | ar vītni |  | gb. | 1
61 |  |  |  | Nerūsējošā tērauda izolēts dūmenis kpl. ar: |  | DN400/500 |  |  | kpl. | 1
|  |  |  | Plāksne ar kondensāta izvadu |  |  |  |  | gb. | 1
|  |  |  | Revīzija ar lūku |  |  |  |  | gb. | 1
|  |  |  | Caurule 1000mm |  |  |  |  | gb. | 10
|  |  |  | Caurule 500mm |  |  |  |  | gb. | 1
|  |  |  | Caurules nobeigums |  |  |  |  | gb. | 1
|  |  |  | Adapteris (400) |  |  |  |  | gb. | 1
|  |  |  | Dinstanceris 100-150mm |  |  |  |  | gb. | 5
|  |  |  | Pāreja DN250/349 |  |  |  |  | gb. | 1
|  |  |  | Pievienojums katla dūmejas atlokam DN400 |  |  |  |  | gb. | 1
|  |  |  | Akmens vates izolācija, biezums 50mm |  |  |  |  | gb. | 1
62 |  |  |  | Nerūsējošā tērauda izolēts dūmenis kpl. ar: |  | DN400/500 |  |  | kpl. | 1
|  |  |  | Plāksne ar kondensāta izvadu |  |  |  |  | gb. | 1
|  |  |  | Revīzija ar lūku |  |  |  |  | gb. | 1
|  |  |  | Caurule 1000mm |  |  |  |  | gb. | 10
|  |  |  | Caurule 500mm |  |  |  |  | gb. | 1
|  |  |  | Caurules nobeigums |  |  |  |  | gb. | 1
|  |  |  | Adapteris (400) |  |  |  |  | gb. | 1
|  |  |  | Dinstanceris 100-150mm |  |  |  |  | gb. | 5
|  |  |  | Pāreja DN250/349 |  |  |  |  | gb. | 1
|  |  |  | Pievienojums katla dūmejas atlokam DN400 |  |  |  |  | gb. | 1
|  |  |  | Akmens vates izolācija, biezums 50mm |  |  |  |  | gb. | 1
35 |  |  |  | Tērauda metinātās caurule Ø168,3x4,1 |  | DN150 |  |  | m | 6
36 |  |  |  | Tērauda metinātās caurule Ø114,3x3,2 |  | DN100 |  |  | m | 24
37 |  |  |  | Tērauda metinātās caurule Ø26,3x2,0 |  | DN20 |  |  | m | 2
38 |  |  |  | Tērauda cauruļvadu veidgabali (līkumi, T-gabali utt.), pārejas, atloki, stiprinājumi |  |  |  |  | kpl. | 1
39 |  |  |  | Saskrūves, vītņu savienojums, skrūves, uzgriežņi, blīves, pretkorozijas grunts krāsa un citi palīgmateriāli |  |  |  |  | kpl. | 1
40 |  |  |  | Metālkonstrukcijas (tērauda balsti), slīdošie un nekustīgie balsti, met. mat. u.c. montāžas palīgmateriāli |  |  |  |  | kpl. | 1
41 |  |  |  | Akmens vates cauruļvadu siltumizolācija Ø168-100 |  | DN150 | 100mm biezums | PAROC vai ekvivalents | m | 6
42 |  |  |  | Akmens vates cauruļvadu siltumizolācija Ø114-100 |  | DN100 | 100mm biezums | PAROC vai ekvivalents | m | 24
43 |  |  |  | Akmens vates cauruļvadu siltumizolācija Ø28-60 |  | DN20 | 60mm biezums | PAROC vai ekvivalents | m | 2
44 |  |  |  | Izolācijas palīgmateriāli (tērauda lenta, stieple, gala aizdare, līmlente) |  |  |  |  | kpl. | 1
45 |  |  |  | Cinkots alumīnija skārds (rievotais) δ=0,5mm |  |  |  |  | m2 | 38
46 |  |  |  | Katla automātikas un vadības sistēmas palīgmateriāli (kabeļi, apvalkcaurules, plaukti, stiprinājumi u.c. palīgmateriāli) |  |  |  |  | kpl. | 1
47 |  |  |  | Metinātu sadures šuvju defektoskopija 5% apjomā |  |  |  |  | obj. | 1
48 |  |  |  | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude |  |  |  |  | obj. | 1
49 |  |  |  | Sistēmas ieregulēšanas, testēšanas un palaišanas darbi |  |  |  |  | obj. | 1
20. grupa - Tvertņu kontūra apsaiste
1 | 20 | T | 101 | Eļļas savākšanas tvertne kpl. ar: |  | V=2600 l; T=300° C | DN65, PN2, | BONO ENERGIA vai ekvivalents | kpl. | 1
siltumizolācija, biezumā 100mm
alumīnija skārda apšuvums
montāžas atbalsta rāmis
cauruļvadu pieslēgums
2 | 20 | P | 102 | Sistēmas uzpildīšanās sūknis kpl. ar atlokiem |  | V=3200 l/h | P2=1,5kW; 1x230V; Tmax=350° C | BONO ENERGIA vai ekvivalents | kpl. | 1
3 | 20 | T | 103 | Eļļas izplešanās tvertne kpl. ar: |  | V=6980 l; T=300° C | DN65, PN2, | BONO ENERGIA vai ekvivalents | kpl. | 1
siltumizolācija, biezumā 100mm
alumīnija skārda apšuvums
montāžas atbalsta rāmis
līmeņa regulators
cauruļvadu pieslēgums
4 | 20 | V | 201 | Atloku lodveida krāns ar atbildes atlokiem | GGG 40.3 | T=350 oC | DN15, PN16, |  | kpl. | 1
5 | 20 | V | 202 | Atloku lodveida krāns ar atbildes atlokiem | GGG 40.3 | T=350 oC | DN15, PN16, |  | kpl. | 1
6 | 20 | V | 203 | Atloku lodveida krāns ar atbildes atlokiem | GGG 40.3 | T=350 oC | DN25, PN16, |  | kpl. | 1
7 | 20 | V | 204 | Atloku lodveida krāns ar atbildes atlokiem | GGG 40.3 | T=350 oC | DN50, PN16, |  | kpl. | 1
8 | 20 | V | 205 | Atloku lodveida krāns ar atbildes atlokiem | GGG 40.3 | T=350 oC | DN50, PN16, |  | kpl. | 1
9 | 20 | V | 206 | Atloku lodveida krāns ar atbildes atlokiem | GGG 40.3 | T=350 oC | DN20, PN16, |  | kpl. | 1
10 | 20 | V | 207 | Atloku lodveida krāns ar atbildes atlokiem | GGG 40.3 | T=350 oC | DN20, PN16, |  | kpl. | 1
11 | 20 | V | 208 | Atloku lodveida krāns ar atbildes atlokiem | GGG 40.3 | T=350 oC | DN20, PN16, |  | kpl. | 1
12 | 20 | V | 209 | Atloku lodveida krāns ar atbildes atlokiem | GGG 40.3 | T=350 oC | DN20, PN16, |  | kpl. | 1
13 | 20 | V | 210 | Atloku lodveida krāns ar atbildes atlokiem | GGG 40.3 | T=350 oC | DN20, PN16, |  | kpl. | 1
14 | 20 | V | 211 | Atloku lodveida krāns ar atbildes atlokiem | GGG 40.3 | T=350 oC | DN20, PN16, |  | kpl. | 1
15 | 20 | V | 212 | Atloku lodveida krāns ar atbildes atlokiem | GGG 40.3 | T=350 oC | DN20, PN16, |  | kpl. | 1
16 | 20 | V | 213 | Atloku lodveida krāns ar atbildes atlokiem | GGG 40.3 | T=350 oC | DN20, PN16, |  | kpl. | 1
17 |  |  |  | Tērauda metinātās caurule Ø60x2,6 |  | DN50 |  |  | m | 48
18 |  |  |  | Tērauda metinātās caurule Ø48x2,3 |  | DN40 |  |  | m | 4
19 |  |  |  | Tērauda metinātās caurule Ø33,7x2,1 |  | DN25 |  |  | m | 6
20 |  |  |  | Tērauda metinātās caurule Ø26,3x2,0 |  | DN20 |  |  | m | 24
21 |  |  |  | Tērauda cauruļvadu veidgabali (līkumi, T-gabali utt.), pārejas, atloki, stiprinājumi |  |  |  |  | kpl. | 1
22 |  |  |  | Saskrūves, vītņu savienojums, skrūves, uzgriežņi, blīves, pretkorozijas grunts krāsa un citi palīgmateriāli |  |  |  |  | kpl. | 1
23 |  |  |  | Metālkonstrukcijas (tērauda balsti), slīdošie un nekustīgie balsti, met. mat. u.c. montāžas palīgmateriāli |  |  |  |  | kpl. | 1
24 |  |  |  | Akmens vates cauruļvadu siltumizolācija Ø60-80 |  | DN50 | 80mm biezums | PAROC vai ekvivalents | m | 48
25 |  |  |  | Akmens vates cauruļvadu siltumizolācija Ø48-80 |  | DN40 | 80mm biezums | PAROC vai ekvivalents | m | 4
26 |  |  |  | Akmens vates cauruļvadu siltumizolācija Ø35-60 |  | DN25 | 60mm biezums | PAROC vai ekvivalents | m | 6
27 |  |  |  | Akmens vates cauruļvadu siltumizolācija Ø28-40 |  | DN20 | 40mm biezums | PAROC vai ekvivalents | m | 24
28 |  |  |  | Izolācijas palīgmateriāli (tērauda lenta, stieple, gala aizdare, līmlente) |  |  |  |  | kpl. | 1
29 |  |  |  | Cinkots alumīnija skārds (rievotais) δ=0,5mm |  |  |  |  | m2 | 56
30 |  |  |  | Tvertnes vadības sistēmas palīgmateriāli (kabeļi, apvalkcaurules, plaukti, stiprinājumi u.c. palīgmateriāli) |  |  |  |  | kpl. | 1
31 |  |  |  | Metinātu sadures šuvju defektoskopija 5% apjomā |  |  |  |  | obj. | 1
32 |  |  |  | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude |  |  |  |  | obj. | 1
33 |  |  |  | Sistēmas ieregulēšanas, testēšanas un palaišanas darbi |  |  |  |  | obj. | 1
30. grupa - Ražošanas tehnoloģisko iekārtu siltumapgādes apsaiste
1 | 30 | V | 201 | Atloku lodveida krāns ar atbildes atlokiem | GGG 40.3 | T=350 oC | DN150, PN16, |  | kpl. | 1
2 | 30 | V | 202 | Atloku lodveida krāns ar atbildes atlokiem | GGG 40.3 | T=350 oC | DN150, PN16, |  | kpl. | 1
3 | 30 | V | 203 | Atloku lodveida krāns ar atbildes atlokiem | GGG 40.3 | T=350 oC | DN150, PN16, |  | kpl. | 1
4 | 30 | V | 204 | Atloku lodveida krāns ar atbildes atlokiem | GGG 40.3 | T=350 oC | DN150, PN16, |  | kpl. | 1
5 | 301 | V | 201 | Atloku lodveida krāns ar atbildes atlokiem | GGG 40.3 | T=350 oC | DN80, PN16, |  | kpl. | 1
6 | 301 | V | 202 | Atloku trīsgaitas regulējošais vārsts ar atbildes atlokiem |  | T=350 oC | DN65, PN16, |  | kpl. | 1
7 | 301 | M | 001 | Elektriskā piedziņa |  | 230V |  |  | kpl. | 1
8 | 301 | TI | 501 | Termometrs, kpl. ar čaulu |  | 0-400° C | ar vītni |  | gb. | 1
9 |  |  |  | Temperatūras devējs ar čaulu | PT100 | PN16, T=350 oC |  |  | gb. | 1
10 | 301 | V | 601 | 3-gājienu krāns |  | 1/2" |  |  | gb. | 1
11 | 301 | V | 203 | Atloku lodveida krāns ar atbildes atlokiem | GGG 40.3 | T=350 oC | DN80, PN16, |  | kpl. | 1
12 | 301 | V | 204 | Atloku lodveida krāns ar atbildes atlokiem (izlaide) | GGG 40.3 | T=350 oC | DN15, PN16, |  | kpl. | 1
13 | 301 | V | 205 | Atloku lodveida krāns ar atbildes atlokiem (izlaide) | GGG 40.3 | T=350 oC | DN15, PN16, |  | kpl. | 1
14 | 301 | V | 206 | Atloku lodveida krāns ar atbildes atlokiem | GGG 40.3 | T=350 oC | DN80, PN16, |  | kpl. | 1
15 | 301 | TI | 501 | Termometrs, kpl. ar čaulu |  | 0-400° C | ar vītni |  | gb. | 1
16 | 301 | V | 207 | Atloku lodveida krāns ar atbildes atlokiem | GGG 40.3 | T=350 oC | DN80, PN16, |  | kpl. | 1
17 |  |  |  | Termoelļas savākšanas tērauda vanniņa ar pārplūdes izvadu |  | 500x300x150mm |  |  | kpl. | 1
18 |  |  |  | Ražošanas iekārtas vadības automātika ar iebūvētu temperatūras devēju (kpl. ar iekārtu) |  |  | PIEGĀDĀ PASŪTĪTĀJS |  | kpl. | 1
19 | 302 | V | 201 | Atloku lodveida krāns ar atbildes atlokiem | GGG 40.3 | T=350 oC | DN80, PN16, |  | kpl. | 1
20 | 302 | V | 202 | Atloku trīsgaitas regulējošais vārsts ar atbildes atlokiem |  | T=350 oC | DN65, PN16, |  | kpl. | 1
21 | 302 | M | 001 | Elektriskā piedziņa |  | 230V |  |  | kpl. | 1
22 | 302 | TI | 501 | Termometrs, kpl. ar čaulu |  | 0-400° C | ar vītni |  | gb. | 1
23 | 302 |  |  | Temperatūras devējs ar čaulu | PT100 | PN16, T=350 oC |  |  | gb. | 1
24 | 302 | V | 601 | 3-gājienu krāns |  | 1/2" |  |  | gb. | 1
25 | 302 | V | 203 | Atloku lodveida krāns ar atbildes atlokiem | GGG 40.3 | T=350 oC | DN80, PN16, |  | kpl. | 1
26 | 302 | V | 204 | Atloku lodveida krāns ar atbildes atlokiem (izlaide) | GGG 40.3 | T=350 oC | DN15, PN16, |  | kpl. | 1
27 | 302 | V | 205 | Atloku lodveida krāns ar atbildes atlokiem (izlaide) | GGG 40.3 | T=350 oC | DN15, PN16, |  | kpl. | 1
28 | 302 | V | 206 | Atloku lodveida krāns ar atbildes atlokiem | GGG 40.3 | T=350 oC | DN80, PN16, |  | kpl. | 1
29 | 302 | TI | 501 | Termometrs, kpl. ar čaulu |  | 0-400° C | ar vītni |  | gb. | 1
30 | 302 | V | 207 | Atloku lodveida krāns ar atbildes atlokiem | GGG 40.3 | T=350 oC | DN80, PN16, |  | kpl. | 1
31 |  |  |  | Termoelļas savākšanas tērauda vanniņa ar pārplūdes izvadu |  | 500x300x150mm |  |  | kpl. | 1
32 |  |  |  | Ražošanas iekārtas vadības automātika ar iebūvētu temperatūras devēju (kpl. ar iekārtu) |  |  | PIEGĀDĀ PASŪTĪTĀJS |  | kpl. | 1
33 | 303 | V | 201 | Atloku lodveida krāns ar atbildes atlokiem | GGG 40.3 | T=350 oC | DN65, PN16, |  | kpl. | 1
34 | 303 | V | 202 | Atloku trīsgaitas regulējošais vārsts ar atbildes atlokiem |  | T=350 oC | DN50, PN16, |  | kpl. | 1
35 | 303 | M | 001 | Elektriskā piedziņa |  | 230V |  |  | kpl. | 1
36 | 303 | TI | 501 | Termometrs, kpl. ar čaulu |  | 0-400° C | ar vītni |  | gb. | 1
37 | 303 |  |  | Temperatūras devējs ar čaulu | PT100 | PN16, T=350 oC |  |  | gb. | 1
38 | 303 | V | 601 | 3-gājienu krāns |  | 1/2" |  |  | gb. | 1
39 | 303 | V | 203 | Atloku lodveida krāns ar atbildes atlokiem | GGG 40.3 | T=350 oC | DN65, PN16, |  | kpl. | 1
40 | 303 | V | 204 | Atloku lodveida krāns ar atbildes atlokiem (izlaide) | GGG 40.3 | T=350 oC | DN15, PN16, |  | kpl. | 1
41 | 303 | V | 205 | Atloku lodveida krāns ar atbildes atlokiem (izlaide) | GGG 40.3 | T=350 oC | DN15, PN16, |  | kpl. | 1
42 | 303 | V | 206 | Atloku lodveida krāns ar atbildes atlokiem | GGG 40.3 | T=350 oC | DN65, PN16, |  | kpl. | 1
43 | 303 | TI | 501 | Termometrs, kpl. ar čaulu |  | 0-400° C | ar vītni |  | gb. | 1
44 | 303 | V | 207 | Atloku lodveida krāns ar atbildes atlokiem | GGG 40.3 | T=350 oC | DN65, PN16, |  | kpl. | 1
45 |  |  |  | Termoelļas savākšanas tērauda vanniņa ar pārplūdes izvadu |  | 500x300x150mm |  |  | kpl. | 1
46 |  |  |  | Ražošanas iekārtas vadības automātika ar iebūvētu temperatūras devēju (kpl. ar iekārtu) |  |  | PIEGĀDĀ PASŪTĪTĀJS |  | kpl. | 1
47 | 304 | V | 201 | Atloku lodveida krāns ar atbildes atlokiem | GGG 40.3 | T=350 oC | DN65, PN16, |  | kpl. | 1
48 | 304 | V | 202 | Atloku trīsgaitas regulējošais vārsts ar atbildes atlokiem |  | T=350 oC | DN50, PN16, |  | kpl. | 1
49 | 304 | M | 001 | Elektriskā piedziņa |  | 230V |  |  | kpl. | 1
50 | 304 | TI | 501 | Termometrs, kpl. ar čaulu |  | 0-400° C | ar vītni |  | gb. | 1
51 | 304 |  |  | Temperatūras devējs ar čaulu | PT100 | PN16, T=350 oC |  |  | gb. | 1
52 | 304 | V | 601 | 3-gājienu krāns |  | 1/2" |  |  | gb. | 1
53 | 304 | V | 203 | Atloku lodveida krāns ar atbildes atlokiem | GGG 40.3 | T=350 oC | DN65, PN16, |  | kpl. | 1
54 | 304 | V | 204 | Atloku lodveida krāns ar atbildes atlokiem (izlaide) | GGG 40.3 | T=350 oC | DN15, PN16, |  | kpl. | 1
55 | 304 | V | 205 | Atloku lodveida krāns ar atbildes atlokiem (izlaide) | GGG 40.3 | T=350 oC | DN15, PN16, |  | kpl. | 1
56 | 304 | V | 206 | Atloku lodveida krāns ar atbildes atlokiem | GGG 40.3 | T=350 oC | DN65, PN16, |  | kpl. | 1
57 | 304 | TI | 501 | Termometrs, kpl. ar čaulu |  | 0-400° C | ar vītni |  | gb. | 1
58 | 304 | V | 207 | Atloku lodveida krāns ar atbildes atlokiem | GGG 40.3 | T=350 oC | DN65, PN16, |  | kpl. | 1
59 |  |  |  | Termoelļas savākšanas tērauda vanniņa ar pārplūdes izvadu |  | 500x300x150mm |  |  | kpl. | 1
60 |  |  |  | Ražošanas iekārtas vadības automātika ar iebūvētu temperatūras devēju (kpl. ar iekārtu) |  |  | PIEGĀDĀ PASŪTĪTĀJS |  | kpl. | 1
61 | 305 | V | 201 | Atloku lodveida krāns ar atbildes atlokiem | GGG 40.3 | T=350 oC | DN65, PN16, |  | kpl. | 1
62 | 305 | V | 202 | Atloku trīsgaitas regulējošais vārsts ar atbildes atlokiem |  | T=350 oC | DN50, PN16, |  | kpl. | 1
63 | 305 | M | 001 | Elektriskā piedziņa |  | 230V |  |  | kpl. | 1
64 | 305 | TI | 501 | Termometrs, kpl. ar čaulu |  | 0-400° C | ar vītni |  | gb. | 1
65 | 305 |  |  | Temperatūras devējs ar čaulu | PT100 | PN16, T=350 oC |  |  | gb. | 1
66 | 305 | V | 601 | 3-gājienu krāns |  | 1/2" |  |  | gb. | 1
67 | 305 | V | 203 | Atloku lodveida krāns ar atbildes atlokiem | GGG 40.3 | T=350 oC | DN65, PN16, |  | kpl. | 1
68 | 305 | V | 204 | Atloku lodveida krāns ar atbildes atlokiem (izlaide) | GGG 40.3 | T=350 oC | DN15, PN16, |  | kpl. | 1
69 | 305 | V | 205 | Atloku lodveida krāns ar atbildes atlokiem (izlaide) | GGG 40.3 | T=350 oC | DN15, PN16, |  | kpl. | 1
70 | 305 | V | 206 | Atloku lodveida krāns ar atbildes atlokiem | GGG 40.3 | T=350 oC | DN65, PN16, |  | kpl. | 1
71 | 305 | TI | 501 | Termometrs, kpl. ar čaulu |  | 0-400° C | ar vītni |  | gb. | 1
72 | 305 | V | 207 | Atloku lodveida krāns ar atbildes atlokiem | GGG 40.3 | T=350 oC | DN65, PN16, |  | kpl. | 1
73 |  |  |  | Termoelļas savākšanas tērauda vanniņa ar pārplūdes izvadu |  | 500x300x150mm |  |  | kpl. | 1
74 |  |  |  | Ražošanas iekārtas vadības automātika ar iebūvētu temperatūras devēju (kpl. ar iekārtu) |  |  | PIEGĀDĀ PASŪTĪTĀJS |  | kpl. | 1
75 | 306 | V | 201 | Atloku lodveida krāns ar atbildes atlokiem | GGG 40.3 | T=350 oC | DN50, PN16, |  | kpl. | 1
76 | 306 | V | 202 | Atloku trīsgaitas regulējošais vārsts ar atbildes atlokiem |  | T=350 oC | DN40, PN16, |  | kpl. | 1
77 | 306 | M | 001 | Elektriskā piedziņa |  | 230V |  |  | kpl. | 1
78 | 306 | TI | 501 | Termometrs, kpl. ar čaulu |  | 0-400° C | ar vītni |  | gb. | 1
79 | 306 |  |  | Temperatūras devējs ar čaulu | PT100 | PN16, T=350 oC |  |  | gb. | 1
80 | 306 | V | 601 | 3-gājienu krāns |  | 1/2" |  |  | gb. | 1
81 | 306 | V | 203 | Atloku lodveida krāns ar atbildes atlokiem | GGG 40.3 | T=350 oC | DN50, PN16, |  | kpl. | 1
82 | 306 | V | 204 | Atloku lodveida krāns ar atbildes atlokiem (izlaide) | GGG 40.3 | T=350 oC | DN15, PN16, |  | kpl. | 1
83 | 306 | V | 205 | Atloku lodveida krāns ar atbildes atlokiem (izlaide) | GGG 40.3 | T=350 oC | DN15, PN16, |  | kpl. | 1
84 | 306 | V | 206 | Atloku lodveida krāns ar atbildes atlokiem | GGG 40.3 | T=350 oC | DN50, PN16, |  | kpl. | 1
85 | 306 | TI | 501 | Termometrs, kpl. ar čaulu |  | 0-400° C | ar vītni |  | gb. | 1
86 | 306 | V | 207 | Atloku lodveida krāns ar atbildes atlokiem | GGG 40.3 | T=350 oC | DN50, PN16, |  | kpl. | 1
87 |  |  |  | Termoelļas savākšanas tērauda vanniņa ar pārplūdes izvadu |  | 500x300x150mm |  |  | kpl. | 1
88 |  |  |  | Ražošanas iekārtas vadības automātika ar iebūvētu temperatūras devēju (kpl. ar iekārtu) |  |  | PIEGĀDĀ PASŪTĪTĀJS |  | kpl. | 1
89 | 307 | V | 201 | Atloku lodveida krāns ar atbildes atlokiem | GGG 40.3 | T=350 oC | DN65, PN16, |  | kpl. | 1
90 | 307 | V | 202 | Atloku trīsgaitas regulējošais vārsts ar atbildes atlokiem |  | T=350 oC | DN50, PN16, |  | kpl. | 1
91 | 307 | M | 001 | Elektriskā piedziņa |  | 230V |  |  | kpl. | 1
92 | 307 | TI | 501 | Termometrs, kpl. ar čaulu |  | 0-400° C | ar vītni |  | gb. | 1
93 | 307 |  |  | Temperatūras devējs ar čaulu | PT100 | PN16, T=350 oC |  |  | gb. | 1
94 | 307 | V | 601 | 3-gājienu krāns |  | 1/2" |  |  | gb. | 1
95 | 307 | V | 203 | Atloku lodveida krāns ar atbildes atlokiem | GGG 40.3 | T=350 oC | DN65, PN16, |  | kpl. | 1
96 | 307 | V | 204 | Atloku lodveida krāns ar atbildes atlokiem (izlaide) | GGG 40.3 | T=350 oC | DN15, PN16, |  | kpl. | 1
97 | 307 | V | 205 | Atloku lodveida krāns ar atbildes atlokiem (izlaide) | GGG 40.3 | T=350 oC | DN15, PN16, |  | kpl. | 1
98 | 307 | V | 206 | Atloku lodveida krāns ar atbildes atlokiem | GGG 40.3 | T=350 oC | DN65, PN16, |  | kpl. | 1
99 | 307 | TI | 501 | Termometrs, kpl. ar čaulu |  | 0-400° C | ar vītni |  | gb. | 1
100 | 307 | V | 207 | Atloku lodveida krāns ar atbildes atlokiem | GGG 40.3 | T=350 oC | DN65, PN16, |  | kpl. | 1
101 |  |  |  | Termoelļas savākšanas tērauda vanniņa ar pārplūdes izvadu |  | 500x300x150mm |  |  | kpl. | 1
102 |  |  |  | Ražošanas iekārtas vadības automātika ar iebūvētu temperatūras devēju (kpl. ar iekārtu) |  |  | PIEGĀDĀ PASŪTĪTĀJS |  | kpl. | 1
103 | 308 | V | 201 | Atloku lodveida krāns ar atbildes atlokiem | GGG 40.3 | T=350 oC | DN50, PN16, |  | kpl. | 1
104 | 308 | V | 202 | Atloku trīsgaitas regulējošais vārsts ar atbildes atlokiem |  | T=350 oC | DN40, PN16, |  | kpl. | 1
105 | 308 | M | 001 | Elektriskā piedziņa |  | 230V |  |  | kpl. | 1
106 | 308 | TI | 501 | Termometrs, kpl. ar čaulu |  | 0-400° C | ar vītni |  | gb. | 1
107 | 308 |  |  | Temperatūras devējs ar čaulu | PT100 | PN16, T=350 oC |  |  | gb. | 1
108 | 308 | V | 601 | 3-gājienu krāns |  | 1/2" |  |  | gb. | 1
109 | 308 | V | 203 | Atloku lodveida krāns ar atbildes atlokiem | GGG 40.3 | T=350 oC | DN50, PN16, |  | kpl. | 1
110 | 308 | V | 204 | Atloku lodveida krāns ar atbildes atlokiem (izlaide) | GGG 40.3 | T=350 oC | DN15, PN16, |  | kpl. | 1
111 | 308 | V | 205 | Atloku lodveida krāns ar atbildes atlokiem (izlaide) | GGG 40.3 | T=350 oC | DN15, PN16, |  | kpl. | 1
112 | 308 | V | 206 | Atloku lodveida krāns ar atbildes atlokiem | GGG 40.3 | T=350 oC | DN50, PN16, |  | kpl. | 1
113 | 308 | TI | 501 | Termometrs, kpl. ar čaulu |  | 0-400° C | ar vītni |  | gb. | 1
114 | 308 | V | 207 | Atloku lodveida krāns ar atbildes atlokiem | GGG 40.3 | T=350 oC | DN50, PN16, |  | kpl. | 1
115 |  |  |  | Termoelļas savākšanas tērauda vanniņa ar pārplūdes izvadu |  | 500x300x150mm |  |  | kpl. | 1
116 |  |  |  | Ražošanas iekārtas vadības automātika ar iebūvētu temperatūras devēju (kpl. ar iekārtu) |  |  | PIEGĀDĀ PASŪTĪTĀJS |  | kpl. | 1
117 | 309 | V | 201 | Atloku lodveida krāns ar atbildes atlokiem | GGG 40.3 | T=350 oC | DN50, PN16, |  | kpl. | 1
118 | 309 | V | 202 | Atloku trīsgaitas regulējošais vārsts ar atbildes atlokiem |  | T=350 oC | DN40, PN16, |  | kpl. | 1
119 | 309 | M | 001 | Elektriskā piedziņa |  | 230V |  |  | kpl. | 1
120 | 309 | TI | 501 | Termometrs, kpl. ar čaulu |  | 0-400° C | ar vītni |  | gb. | 1
121 | 309 |  |  | Temperatūras devējs ar čaulu | PT100 | PN16, T=350 oC |  |  | gb. | 1
122 | 309 | V | 601 | 3-gājienu krāns |  | 1/2" |  |  | gb. | 1
123 | 309 | V | 203 | Atloku lodveida krāns ar atbildes atlokiem | GGG 40.3 | T=350 oC | DN50, PN16, |  | kpl. | 1
124 | 309 | V | 204 | Atloku lodveida krāns ar atbildes atlokiem (izlaide) | GGG 40.3 | T=350 oC | DN15, PN16, |  | kpl. | 1
125 | 309 | V | 205 | Atloku lodveida krāns ar atbildes atlokiem (izlaide) | GGG 40.3 | T=350 oC | DN15, PN16, |  | kpl. | 1
126 | 309 | V | 206 | Atloku lodveida krāns ar atbildes atlokiem | GGG 40.3 | T=350 oC | DN50, PN16, |  | kpl. | 1
127 | 309 | TI | 501 | Termometrs, kpl. ar čaulu |  | 0-400° C | ar vītni |  | gb. | 1
128 | 309 | V | 207 | Atloku lodveida krāns ar atbildes atlokiem | GGG 40.3 | T=350 oC | DN50, PN16, |  | kpl. | 1
129 |  |  |  | Termoelļas savākšanas tērauda vanniņa ar pārplūdes izvadu |  | 500x300x150mm |  |  | kpl. | 1
130 |  |  |  | Ražošanas iekārtas vadības automātika ar iebūvētu temperatūras devēju (kpl. ar iekārtu) |  |  | PIEGĀDĀ PASŪTĪTĀJS |  | kpl. | 1
131 |  |  |  | Termoeļļas savākšanas tvertne kpl. ar siltumizolāciju, biezumā 80mm | V=200 l |  |  |  | kpl. | 2
132 |  |  |  | Tērauda metinātās caurule Ø168,3x4,1 |  | DN150 |  |  | m | 200
133 |  |  |  | Tērauda metinātās caurule Ø114,3x3,2 |  | DN100 |  |  | m | 24
|  |  |  | Tērauda metinātās caurule Ø89x2,9 |  | DN80 |  |  | m | 34
134 |  |  |  | Tērauda metinātās caurule Ø76,1x2,6 |  | DN65 |  |  | m | 72
135 |  |  |  | Tērauda metinātās caurule Ø60x2,6 |  | DN50 |  |  | m | 58
136 |  |  |  | Tērauda metinātās caurule Ø48x2,3 |  | DN40 |  |  | m | 4
137 |  |  |  | Tērauda cauruļvadu veidgabali (līkumi, T-gabali utt.), pārejas, atloki, stiprinājumi |  |  |  |  | kpl. | 1
138 |  |  |  | Saskrūves, vītņu savienojums, skrūves, uzgriežņi, blīves, pakulas, pretkorozijas grunts krāsa un citi palīgmateriāli |  |  |  |  | kpl. | 1
139 |  |  |  | Metālkonstrukcijas (tērauda balsti), slīdošie un nekustīgie balsti, met. mat. u.c. montāžas palīgmateriāli |  |  |  |  | kpl. | 1
140 |  |  |  | Cauruļvadu slīdošā balsta konstrukcija |  |  | DN150 |  | kpl. | 12
141 |  |  |  | Cauruļvadu slīdošā balsta konstrukcija |  |  | DN100 |  | kpl. | 4
142 |  |  |  | Cauruļvadu slīdošā balsta konstrukcija |  |  | DN80 |  | kpl. | 4
143 |  |  |  | Cauruļvadu slīdošā balsta konstrukcija |  |  | DN65 |  | kpl. | 8
144 |  |  |  | Cauruļvadu slīdošā balsta konstrukcija |  |  | DN50 |  | kpl. | 7
145 |  |  |  | Cauruļvadu nekustīgā balsta konstrukcija |  |  | DN150 |  | kpl. | 5
146 |  |  |  | Akmens vates cauruļvadu siltumizolācija Ø168-100 |  | DN150 | 80mm biezums | PAROC vai ekvivalents | m | 200
147 |  |  |  | Akmens vates cauruļvadu siltumizolācija ØT 114-100 |  | DN100 | 100mm biezums | PAROC vai ekvivalents | m | 24
148 |  |  |  | Akmens vates cauruļvadu siltumizolācija Ø89-100 |  | DN80 | 100mm biezums | PAROC vai ekvivalents | m | 34
149 |  |  |  | Akmens vates cauruļvadu siltumizolācija Ø76-80 |  | DN65 | 80mm biezums | PAROC vai ekvivalents | m | 72
150 |  |  |  | Akmens vates cauruļvadu siltumizolācija Ø 60-80 |  | DN50 | 80mm biezums | PAROC vai ekvivalents | m | 58
151 |  |  |  | Akmens vates cauruļvadu siltumizolācija Ø48-80 |  | DN40 | 80mm biezums | PAROC vai ekvivalents | m | 4
152 |  |  |  | Izolācijas palīgmateriāli (tērauda lenta, stieple, gala aizdare, līmlente) |  |  |  |  | kpl. | 1
153 |  |  |  | Cinkots alumīnija skārds (rievotais) δ=0,5mm |  |  |  |  | m2 | 400
154 |  |  |  | Ražošanas iekārtu, trīsvirzienu regulējošā vārsta automātikas vadības sistēmas palīgmateriāli (kabeļi, apvalkcaurules, plaukti, stiprinājumi u.c. palīgmateriāli) |  |  |  |  | kpl. | 1
155 |  |  |  | Metinātu sadures šuvju defektoskopija 5% apjomā |  |  |  |  | obj. | 1
156 |  |  |  | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude |  |  |  |  | obj. | 1
157 |  |  |  | Sistēmas ieregulēšanas un palaišanas darbi |  |  |  |  | obj. | 1
Pārējie materiāli
1 |  |  |  | Termoeļļa | T=350 oC |  |  |  | l | 11500
2 |  |  |  | Pieplūdes gaisa padeves žalūzijas reste (iestrādāta vārtos) | 1200x1000mm (LxH) |  |  |  | kpl. | 1
3 |  |  |  | Deflektors |  | DN630 |  |  | kpl. | 1
4 |  |  |  | Cinkota skārda gaisa vads |  | DN630 |  |  | m | 1
Būvuzņēmējs dod pilna apjoma piedāvājumu ieskaitot darbus un materiālus, kuri nav uzrādīti un ir nepieciešami sistēmas montāžai, palaišanai un nodošanai ekspluatācijā.