## Tehniska specifikaciju
Pasūtītājs
Ieslodzījumu vietu pārvalde
Projektētājs:
SIA "Strasa Konsultanti" vien. reģ.nr. 40003226022
Objekts:
Gāzes katlu māja Olaines cietumā, Rīgas ielā 10, Olaines novadā
Darbu nosaukums:
Siltummehānika (SM) (Katlu un to tehnoloģiskās iekārtas)
Iekārtu un materiālu specifikācija
Nr.p.k. | Grupa | Apzīm. | Nr. | Iekārtas nosaukums | Tips | Izmērs | Piezīmes | Ražotājs | Mērv. | Skaits
10. grupa - Pirmā katlu kontūra apsaiste
1 | 10 | K | 101 | Trīsgaitas tērauda ūdenssildāmais katls kpl. ar: | UNIMAT UT-L 6 | Q=1000 kW | PN6; Tmax=110° C, DN100 | BOSCH | kpl. | 1
Katla pretatloku komplektu
Tīrīšanas piederumiem
Katla siltumizolācijas
Dokumentācijas komplektu
Turpgaitas caurules starpgabals ar atlokiem DN100, ar drošības piederumu pievienošanas vietām
Atgaitas savienošanas starpgabalu ar izplešanas trauka pievienošanas pretatloku DN100
Katla vadības automātika bloks BCO ar kabeļiem un temperatūras devējiem, stiprinājuma komplekts
Kaskādes katlu vadības automātikas bloks SCO ar kabeļiem un temperatūras devējiem, stiprinājuma komplekts
Dūmgāžu atbildes atloks DN250
Antivibrācijas rāmis tips 6
Katla platforma ar norobežojošajiem elementiem
Katla drošības grupa, rūpniecisks izpildījums, kurā ietvērti:
| 10 | TI | 501 | Drošības temperatūras ierobežotājs |  |  |  |  | kpl. | 1
| 10 | PI | 502 | Minimālais spiediena devējs |  |  |  |  | kpl. | 1
| 10 | PI | 503 | Maksimālais spiediena devējs |  |  |  |  | kpl. | 1
| 10 | PI | 504 | Manometrs, kpl ar čaulu |  | PN10 | vertikālais |  | gb. | 1
| 10 | V | 601 | 3-gājienu krāns |  | 1/2" |  |  | gb. | 1
|  |  |  | Noslēdzošā armatūra |  | DN20 |  |  | gb. | 1
| 10 | LI | 505 | Ūdens līmeņa uzraugs |  |  |  | BUDERUS | kpl. | 1
2 | 10 | B | 102 | Modulējošais gāzes kurināmā deglis, kpl. ar: | MG20/2-ZM-L-N LN | Q=225-1350 kW, 100mbar | N=2,2kW; 6,5A; 3x400V | GIERSCH | kpl. | 1
Gāzes regulējošās armatūras apsaistes komplektu DN 40
3 | 10 | HE | 103 | Dūmgāzu ekonomaizers ECO7 (iebūvēts, kpl. ar katlu) | BT 3 | Q=48 kW; PN16; 1260m3/h | DN250/100 | BOSCH | kpl. | 1
4 | 10 | P | 104 | Katla cirkulācijas sūknis kpl. ar atbildes atlokiem, frekvences pārveidotāju un PI regulators. Efektivitātes klase IE5 | TPE2 80-150-N A-F-A-BQQE | G=45,8m³/h; H=7,1m | DN80, N=1,5kW, 2,4A, 3x400V | Grundfos | kpl. | 1
5 | 10 | T | 105 | Izplešanās trauks | N | 250 l | PN6 | Reflex | gb. | 1
6 | 10 | T | 106 | Atspriegotāju trauks | T170 | DN50/65/65 | PN10; 120° C | Reflex | gb. | 1
7 | 10 | N | 107 | Kondensāta neitralizācijas iekārta | NE 2,0 |  | N=0,7kW, 6,0A, 1x230V | BOSCH | kpl. | 1
8 | 10 | V | 701 | Drošības vārsts (atsperes tipa) ar atbildes atlokiem | Fig.903 | DN32/50 | PN6, Pd=5,8 | ARI | kpl. | 1
9 | 10 | V | 201 | Atloku lodveida krāns ar atbildes atlokiem | 103 | DN100 | PN16 | Vexve | kpl. | 1
10 | 10 | PI | 506 | Manometrs, kpl ar čaulu |  | PN10 | vertikālais | Wika | gb. | 1
11 | 10 | V | 602 | 3-gājienu krāns |  | 1/2" |  | Oventrop | gb. | 1
12 | 10 | TI | 507 | Termometrs, vertikālais kpl. ar čaulu |  | 0-120° C | ar vītni, spirta | Wika | gb. | 1
13 | 10 | V | 202 | Atloku lodveida krāns ar atbildes atlokiem | 103 | DN100 | PN16 | Vexve | kpl. | 1
14 | 10 | V | 203 | Atloku lodveida krāns ar atbildes atlokiem | 103 | DN100 | PN16 | Vexve | kpl. | 1
15 | 10 | PI | 508 | Manometrs, kpl ar čaulu |  | PN10 | vertikālais | Wika | gb. | 1
16 | 10 | V | 603 | 3-gājienu krāns |  | 1/2" |  | Oventrop | gb. | 1
17 | 10 | TI | 509 | Termometrs, vertikālais kpl. ar čaulu |  | 0-120° C | ar vītni, spirta | Wika | gb. | 1
18 | 10 | V | 204 | Atloku trīsgaitas regulējošais vārsts ar atbildes atlokiem | V5016A1135 | DN80; PN16 | Kvs100 | Honeywell | kpl. | 1
19 | 10 | M | 001 | Elektriskā piedziņa | ML6421A3013 | 230VAC |  | Honeywell | kpl. | 1
20 | 10 | V | 301 | Atloku vienvirziena vārsts ar atbildes atlokiem | CB3440 | DN80 | PN16 | Tecofi | gb. | 1
21 | 10 | V | 205 | Atloku lodveida krāns ar atbildes atlokiem | 103 | DN100 | PN16 | Vexve | kpl. | 1
22 | 10 | V | 206 | Atloku lodveida krāns ar atbildes atlokiem | 103 | DN100 | PN16 | Vexve | kpl. | 1
23 | 10 | V | 207 | Atloku lodveida krāns ar atbildes atlokiem | 103 | DN100 | PN16 | Vexve | kpl. | 1
24 | 10 | TI | 510 | Termometrs, vertikālais kpl. ar čaulu |  | 0-120° C | ar vītni, spirta | Wika | gb. | 1
25 | 10 | PI | 511 | Manometrs, kpl ar čaulu |  | PN10 | vertikālais | Wika | gb. | 1
26 | 10 | V | 604 | 3-gājienu krāns |  | 1/2" |  | Oventrop | gb. | 1
27 | 10 | PI | 512 | Manometrs, kpl ar čaulu |  | PN10 | vertikālais | Wika | gb. | 1
28 | 10 | V | 605 | 3-gājienu krāns |  | 1/2" |  | Oventrop | gb. | 1
29 | 10 | TI | 513 | Termometrs, vertikālais kpl. ar čaulu |  | 0-120° C | ar vītni, spirta | Wika | gb. | 1
30 | 10 | V | 208 | Ventilis iztukšošanai ar atlokiem |  | DN32 | PN10 | BOSCH | gb. | 1
31 | 10 | V | 209 | Ventilis iztukšošanai |  | DN20 | PN10 | Giacomini | gb. | 1
32 | 10 | V | 210 | Atgaisotājs ar noslēgkrānu |  | DN20 | PN10 | Afriso | kpl. | 1
33 | 10 | V | 211 | Ventilis ar kapi un iztukšošanas funkciju |  | DN25 | PN10 | Reflex | gb. | 1
34 |  |  |  | Brīvi stāvošs dūmenis ar nerūsējošā tērauda oderējumu, izolēts 50mm, iekšējais diam. 350mm, ārējais 450mm, H=16m kpl. ar: |  | DN350/450 |  |  | kpl. | 1
|  |  |  | Kondensāta izvadu |  |  |  |  | gb. | 1
|  |  |  | Revīzija lūku |  |  |  |  | gb. | 1
|  |  |  | T-gabals 87° |  |  |  |  | gb. | 1
|  |  |  | Dūmeja 3000mm |  |  |  |  | gb. | 1
|  |  |  | Stiprinājuma elementi, skrūves |  |  |  |  | gb. | 1
|  |  |  | Pāreja DN250/350 |  |  |  |  | gb. | 1
|  |  |  | Pievienojums katla dūmejas atlokam DN250 |  |  |  |  | gb. | 1
|  |  |  | Enkurgrozs (sk. BK sadaļu) |  |  |  |  | gb. | 1
35 |  |  |  | Tērauda metinātās caurule Ø168,3x4,1 |  | DN150 |  |  | m | 2
36 |  |  |  | Tērauda metinātās caurule Ø114,3x3,2 |  | DN100 |  |  | m | 16
37 |  |  |  | Tērauda metinātās caurule Ø88,9x2,9 |  | DN80 |  |  | m | 1
38 |  |  |  | Tērauda metinātās caurule Ø76,1x2,6 |  | DN65 |  |  | m | 8
39 |  |  |  | Tērauda metinātās caurule Ø60,3x2,3 |  | DN50 |  |  | m | 1
40 |  |  |  | Tērauda metinātās caurule Ø33,7x2,1 |  | DN25 |  |  | m | 6
41 |  |  |  | Tērauda metinātās caurule Ø26,3x2,0 |  | DN20 |  |  | m | 2
42 |  |  |  | Tērauda cauruļvadu veidgabali (līkumi, T-gabali utt.), pārejas, atloki, stiprinājumi |  |  |  |  | kpl. | 1
43 |  |  |  | Saskrūves, vītņu savienojums, skrūves, uzgriežņi, blīves, pakulas, pretkorozijas grunts krāsa un citi palīgmateriāli |  |  |  |  | kpl. | 1
44 |  |  |  | Metālkonstrukcijas (tērauda balsti), slīdošie un nekustīgie balsti, met. mat. u.c. montāžas palīgmateriāli |  |  |  |  | kpl. | 1
45 |  |  |  | Akmens vates cauruļvadu siltumizolācijas čaulas Hvac Section AluCoat T 168-80 |  | DN150 | 80mm biezums | Paroc | m | 2 | 0.328 | 2.0598
46 |  |  |  | Akmens vates cauruļvadu siltumizolācijas čaulas Hvac Section AluCoat T 114-80 |  | DN100 | 80mm biezums | Paroc | m | 16 | 0.274 | 13.7658
47 |  |  |  | Akmens vates cauruļvadu siltumizolācijas čaulas Hvac Section AluCoat T 89-50 |  | DN80 | 50mm biezums | Paroc | m | 1 | 0.189 | 0.59346
48 |  |  |  | Akmens vates cauruļvadu siltumizolācijas čaulas Hvac Section AluCoat T 35-20 |  | DN25 | 20mm biezums | Paroc | m | 6 | 0.75 | 14.13
49 |  |  |  | Izolācijas palīgmateriāli (tērauda lenta, stieple, gala aizdare, līmlente) |  |  |  |  | kpl. | 1
50 |  |  |  | Alumīnija skārds (rievotais) δ=0,5mm |  |  |  |  | m2 | 40
51 |  |  |  | Katla automātikas un vadības sistēmas palīgmateriāli (kabeļi, apvalkcaurules, plaukti, stiprinājumi u.c. palīgmateriāli) |  |  |  |  | kpl. | 1
52 |  |  |  | Metinātu sadures šuvju defektoskopija 5% apjomā |  |  |  |  | obj. | 1
53 |  |  |  | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude |  |  |  |  | obj. | 1
54 |  |  |  | Sistēmas ieregulēšanas, testēšanas un palaišanas darbi |  |  |  |  | obj. | 1
20. grupa - Otrā katlu kontūra apsaiste
1 | 20 | K | 101 | Trīsgaitas tērauda ūdenssildāmais katls kpl. ar: | UNIMAT UT-L 12 | Q=1500 kW | PN6; Tmax=110° C, DN100 | BOSCH | kpl. | 1
Katla pretatloku komplektu
Tīrīšanas piederumiem
Katla siltumizolācijas
Dokumentācijas komplektu
Turpgaitas caurules starpgabals ar atlokiem DN125, ar drošības piederumu pievienošanas vietām
Atgaitas savienošanas starpgabalu ar izplešanas trauka pievienošanas pretatloku DN125
Katla vadības automātika bloks BCO ar kabeļiem un temperatūras devējiem, stiprinājuma komplekts
Dūmgāžu atbildes atloks DN315
Antivibrācijas rāmis tips 12
Katla platforma ar norobežojošajiem elementiem
Katla drošības grupa, rūpniecisks izpildījums, kurā ietvērti:
| 20 | TI | 501 | Drošības temperatūras ierobežotājs |  |  |  |  | kpl. | 1
| 20 | PI | 502 | Minimālais spiediena devējs |  |  |  |  | kpl. | 1
| 20 | PI | 503 | Maksimālais spiediena devējs |  |  |  |  | kpl. | 1
| 20 | PI | 504 | Manometrs, kpl ar čaulu |  | PN10 | vertikālais |  | gb. | 1
| 20 | V | 601 | 3-gājienu krāns |  | 1/2" |  |  | gb. | 1
|  |  |  | Noslēdzošā armatūra |  | DN20 |  |  | gb. | 1
| 20 | LI | 505 | Ūdens līmeņa uzraugs |  |  |  | BUDERUS | kpl. | 1
2 | 20 | B | 102 | Modulējošais gāzes kurināmā deglis, kpl. ar: | MG3.2-ZM-L-N | Q=530-2100 kW, 100mbar | N=4,0kW; 14,5A; 3x400V | GIERSCH | kpl. | 1
Gāzes regulējošās armatūras apsaistes komplektu DN 50
3 | 20 | HE | 103 | Dūmgāzu ekonomaizers ECO7 (iebūvēts, kpl. ar katlu) | BT 5 | Q=81 kW; PN16; 1900m3/h | DN315/125 | BOSCH | kpl. | 1
4 | 20 | P | 104 | Katla cirkulācijas sūknis kpl. ar atbildes atlokiem, frekvences pārveidotāju un PI regulators. Efektivitātes klase IE5 | TPE2 100-180-N A-F-A-BQQE | G=65m³/h; H=7,1m | DN100, N=2,2kW, 3,4A, 3x400V | Grundfos | kpl. | 1
5 | 20 | T | 105 | Izplešanās trauks | N | 250 l | PN6 | Reflex | gb. | 1
6 | 20 | T | 106 | Atspriegotāju trauks | T270 | DN65/80/80 | PN10; 120° C | Reflex | gb. | 1
7 | 20 | N | 107 | Kondensāta neitralizācijas iekārta | NE 2,0 |  | N=0,7kW, 6,0A, 1x230V | BOSCH | kpl. | 1
8 | 20 | V | 701 | Drošības vārsts (atsperes tipa) ar atbildes atlokiem | Fig.903 | DN40/65 | PN6, Pd=5,8 | ARI | kpl. | 1
9 | 20 | V | 201 | Atloku lodveida krāns ar atbildes atlokiem | 103 | DN125 | PN16 | Vexve | kpl. | 1
10 | 20 | PI | 506 | Manometrs, kpl ar čaulu |  | PN10 | vertikālais | Wika | gb. | 1
11 | 20 | V | 602 | 3-gājienu krāns |  | 1/2" |  | Oventrop | gb. | 1
12 | 20 | TI | 507 | Termometrs, vertikālais kpl. ar čaulu |  | 0-120° C | ar vītni, spirta | Wika | gb. | 1
13 | 20 | V | 202 | Atloku lodveida krāns ar atbildes atlokiem | 103 | DN125 | PN16 | Vexve | kpl. | 1
14 | 20 | V | 203 | Atloku lodveida krāns ar atbildes atlokiem | 103 | DN125 | PN16 | Vexve | kpl. | 1
15 | 20 | PI | 508 | Manometrs, kpl ar čaulu |  | PN10 | vertikālais | Wika | gb. | 1
16 | 20 | V | 603 | 3-gājienu krāns |  | 1/2" |  | Oventrop | gb. | 1
17 | 20 | TI | 509 | Termometrs, vertikālais kpl. ar čaulu |  | 0-120° C | ar vītni, spirta | Wika | gb. | 1
18 | 20 | V | 204 | Atloku trīsgaitas regulējošais vārsts ar atbildes atlokiem | V5016A1143 | DN100; PN16 | Kvs160 | Honeywell | kpl. | 1
19 | 20 | M | 001 | Elektriskā piedziņa | ML6421B3012 | 230VAC |  | Honeywell | kpl. | 1
20 | 20 | V | 301 | Atloku vienvirziena vārsts ar atbildes atlokiem | CB3440 | DN100 | PN16 | Tecofi | gb. | 1
21 | 20 | V | 205 | Atloku lodveida krāns ar atbildes atlokiem | 103 | DN125 | PN16 | Vexve | kpl. | 1
22 | 20 | V | 206 | Atloku lodveida krāns ar atbildes atlokiem | 103 | DN125 | PN16 | Vexve | kpl. | 1
23 | 20 | V | 207 | Atloku lodveida krāns ar atbildes atlokiem | 103 | DN125 | PN16 | Vexve | kpl. | 1
24 | 20 | TI | 510 | Termometrs, vertikālais kpl. ar čaulu |  | 0-120° C | ar vītni, spirta | Wika | gb. | 1
25 | 20 | PI | 511 | Manometrs, kpl ar čaulu |  | PN10 | vertikālais | Wika | gb. | 1
26 | 20 | V | 604 | 3-gājienu krāns |  | 1/2" |  | Oventrop | gb. | 1
27 | 20 | PI | 512 | Manometrs, kpl ar čaulu |  | PN10 | vertikālais | Wika | gb. | 1
28 | 20 | V | 605 | 3-gājienu krāns |  | 1/2" |  | Oventrop | gb. | 1
29 | 20 | TI | 513 | Termometrs, vertikālais kpl. ar čaulu |  | 0-120° C | ar vītni, spirta | Wika | gb. | 1
30 | 20 | V | 208 | Ventilis iztukšošanai ar atlokiem |  | DN32 | PN10 | BOSCH | gb. | 1
31 | 20 | V | 209 | Ventilis iztukšošanai |  | DN20 | PN10 | Giacomini | gb. | 1
32 | 20 | V | 210 | Atgaisotājs ar noslēgkrānu |  | DN20 | PN10 | Afriso | kpl. | 1
33 | 20 | V | 211 | Ventilis ar kapi un iztukšošanas funkciju |  | DN25 | PN10 | Reflex | gb. | 1
34 |  |  |  | Brīvi stāvošs dūmenis ar nerūsējošā tērauda oderējumu, izolēts 50mm, iekšējais diam. 400mm, ārējais 500mm, H=16m kpl. ar: |  | DN400/500 |  |  | kpl. | 1
|  |  |  | Kondensāta izvadu |  |  |  |  | gb. | 1
|  |  |  | Revīzija lūku |  |  |  |  | gb. | 1
|  |  |  | T-gabals 87° |  |  |  |  | gb. | 1
|  |  |  | Dūmeja 3000mm |  |  |  |  | gb. | 1
|  |  |  | Stiprinājuma elementi, skrūves |  |  |  |  | gb. | 1
|  |  |  | Pāreja DN315/400 |  |  |  |  | gb. | 1
|  |  |  | Pievienojums katla dūmejas atlokam DN315 |  |  |  |  | gb. | 1
|  |  |  | Enkurgrozs (sk. BK sadaļu) |  |  |  |  | gb. | 1
35 |  |  |  | Tērauda metinātās caurule Ø168,3x4,1 |  | DN150 |  |  | m | 6
36 |  |  |  | Tērauda metinātās caurule Ø139,7x3,6 |  | DN125 |  |  | m | 16
37 |  |  |  | Tērauda metinātās caurule Ø114,3x3,2 |  | DN100 |  |  | m | 1
38 |  |  |  | Tērauda metinātās caurule Ø88,9x2,9 |  | DN80 |  |  | m | 8
39 |  |  |  | Tērauda metinātās caurule Ø76,1x2,6 |  | DN65 |  |  | m | 1
40 |  |  |  | Tērauda metinātās caurule Ø33,7x2,1 |  | DN25 |  |  | m | 6
41 |  |  |  | Tērauda metinātās caurule Ø26,3x2,0 |  | DN20 |  |  | m | 1
42 |  |  |  | Tērauda cauruļvadu veidgabali (līkumi, T-gabali utt.), pārejas, atloki, stiprinājumi |  |  |  |  | kpl. | 1
43 |  |  |  | Saskrūves, vītņu savienojums, skrūves, uzgriežņi, blīves, pakulas, pretkorozijas grunts krāsa un citi palīgmateriāli |  |  |  |  | kpl. | 1
44 |  |  |  | Metālkonstrukcijas (tērauda balsti), slīdošie un nekustīgie balsti, met. mat. u.c. montāžas palīgmateriāli |  |  |  |  | kpl. | 1
45 |  |  |  | Akmens vates cauruļvadu siltumizolācijas čaulas Hvac Section AluCoat T 168-80 |  | DN150 | 80mm biezums | Paroc | m | 6 | 0.328 | 6.1795
46 |  |  |  | Akmens vates cauruļvadu siltumizolācijas čaulas Hvac Section AluCoat T 139-80 |  | DN125 | 80mm biezums | Paroc | m | 16 | 0.299 | 15.0218
47 |  |  |  | Akmens vates cauruļvadu siltumizolācijas čaulas Hvac Section AluCoat T 114-80 |  | DN100 | 80mm biezums | Paroc | m | 1 | 0.274 | 0.86036
48 |  |  |  | Akmens vates cauruļvadu siltumizolācijas čaulas Hvac Section AluCoat T 35-20 |  | DN25 | 20mm biezums | Paroc | m | 6 | 0.75 | 14.13
49 |  |  |  | Izolācijas palīgmateriāli (tērauda lenta, stieple, gala aizdare, līmlente) |  |  |  |  | kpl. | 1
50 |  |  |  | Alumīnija skārds (rievotais) δ=0,5mm |  |  |  |  | m2 | 44
51 |  |  |  | Katla automātikas un vadības sistēmas palīgmateriāli (kabeļi, apvalkcaurules, plaukti, stiprinājumi u.c. palīgmateriāli) |  |  |  |  | kpl. | 1
52 |  |  |  | Metinātu sadures šuvju defektoskopija 5% apjomā |  |  |  |  | obj. | 1
53 |  |  |  | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude |  |  |  |  | obj. | 1
54 |  |  |  | Sistēmas ieregulēšanas, testēšanas un palaišanas darbi |  |  |  |  | obj. | 1
30. grupa - Hidrauliskā atdalītāja apsaiste
1 | 30 | H | 101 | Siltumnesēja hidrauliskais atdalītājs, kpl. ar: | WST 401 | G=125m³/h | PN10; DN250 | Magra | kpl. | 1
siltumizolāciju
tīrīšanas lūku
grīdas stiprinājumiem
atbildes atlokiem
2 | 30 | T | 102 | Gaisa savākšanas trauks | LA 150 | DN150 | PN10; 120° C | Reflex | kpl. | 1
3 | 30 | V | 201 | Atgaisotājs ar noslēgkrānu |  | DN20 | PN10 | Afriso | kpl. | 1
4 | 30 | V | 202 | Atgaisotājs ar noslēgkrānu |  | DN20 | PN10 | Afriso | kpl. | 1
5 | 30 | V | 203 | Atloku lodveida krāns ar atbildes atlokiem | 103 | DN150 | PN16 | Vexve | kpl. | 1
6 | 30 | PI | 501 | Manometrs, kpl ar čaulu |  | PN6 | vertikālais | Wika | gb. | 1
7 | 30 | V | 601 | 3-gājienu krāns |  | 1/2" |  | Oventrop | gb. | 1
8 | 30 | TI | 502 | Termometrs, vertikālais kpl. ar čaulu |  | 0-120° C | ar vītni, spirta | Wika | gb. | 1
9 | 30 | V | 204 | Ventilis iztukšošanai |  | DN25 | PN10 | Giacomini | gb. | 1
10 | 30 | V | 205 | Atloku lodveida krāns ar atbildes atlokiem | 103 | DN150 | PN16 | Vexve | kpl. | 1
11 | 30 | TI | 503 | Termometrs, vertikālais kpl. ar čaulu |  | 0-120° C | ar vītni, spirta | Wika | gb. | 1
12 | 30 | PI | 504 | Manometrs, kpl ar čaulu |  | PN6 | vertikālais | Wika | gb. | 1
13 | 30 | V | 602 | 3-gājienu krāns |  | 1/2" |  | Oventrop | gb. | 1
14 | 30 | V | 401 | Atloku filtrs ar atbildes atlokiem | F3240 EP | DN150 | PN16 | Tecofi | kpl. | 1
15 | 30 | PI | 505 | Manometrs, kpl ar čaulu |  | PN6 | vertikālais | Wika | gb. | 1
16 | 30 | V | 603 | 3-gājienu krāns |  | 1/2" |  | Oventrop | gb. | 1
17 | 30 | V | 206 | Atloku lodveida krāns ar atbildes atlokiem | 103 | DN150 | PN16 | Vexve | kpl. | 1
18 | 30 | T | 103 | Gaisa savākšanas trauks | LA 150 | DN150 | PN10; 120° C | Reflex | kpl. | 1
19 | 30 | V | 207 | Atgaisotājs ar noslēgkrānu |  | DN20 | PN10 | Afriso | kpl. | 1
20 | 30 | V | 208 | Atgaisotājs ar noslēgkrānu |  | DN20 | PN10 | Afriso | kpl. | 1
21 | 30 | TI | 506 | Termometrs, vertikālais kpl. ar čaulu |  | 0-120° C | ar vītni, spirta | Wika | gb. | 1
22 | 30 | V | 209 | Atloku lodveida krāns ar atbildes atlokiem | 103 | DN150 | PN16 | Vexve | kpl. | 1
23 | 30 | V | 210 | Atloku lodveida krāns ar atbildes atlokiem | 103 | DN150 | PN16 | Vexve | kpl. | 1
24 | 30 | TI | 507 | Termometrs, vertikālais kpl. ar čaulu |  | 0-120° C | ar vītni, spirta | Wika | gb. | 1
25 | 30 | SP | 104 | Spiediena uzturēšanas un sistēmas izplešanās iekārta kpl. ar: | REFLEXOMAT RS 300/1 | V=1500 l | N=4,4kW; 3x400V; PN6 | Reflex | kpl. | 1
spiediena devējs
vadības bloks
iekārtas stiprinājuma rāmi
kompresors VS 300/1
izplešanās tvertne RG 1500
| 30 | V | 211 | Lodveida krāns, uzmavas
| 30 | V | 301 | Vienvirziena vārsts, uzmavas
| 30 | V | 212 | Lodveida krāns, uzmavas
| 30 | V | 213 | Divgaitas vārsts ar elektropiedziņu
| 30 | V | 214 | Ventilis iztukšošanai
| 30 | V | 701 | Drošības vārsts
26 |  |  |  | Tērauda metinātās caurule Ø168,3x4,1 |  | DN150 |  |  | m | 34
27 |  |  |  | Tērauda metinātās caurule Ø76,1x2,6 |  | DN65 |  |  | m | 1
28 |  |  |  | Tērauda metinātās caurule Ø42,4x2,3 |  | DN32 |  |  | m | 22
29 |  |  |  | Tērauda cauruļvadu veidgabali (līkumi, T-gabali utt.), pārejas, atloki, stiprinājumi |  |  |  |  | kpl. | 1
30 |  |  |  | Saskrūves, vītņu savienojums, skrūves, uzgriežņi, blīves, pakulas, pretkorozijas grunts krāsa un citi palīgmateriāli |  |  |  |  | kpl. | 1
31 |  |  |  | Metālkonstrukcijas (tērauda balsti), slīdošie un nekustīgie balsti, met. mat. u.c. montāžas palīgmateriāli |  |  |  |  | kpl. | 1
32 |  |  |  | Akmens vates cauruļvadu siltumizolācijas čaulas Hvac Section AluCoat T 168-80 |  | DN150 | 80mm biezums | Paroc | m | 34 | 0.328 | 35.0173
33 |  |  |  | Akmens vates cauruļvadu siltumizolācijas čaulas Hvac Section AluCoat T 76-20 |  | DN65 | 20mm biezums | Paroc | m | 1 | 0.116 | 0.36424
34 |  |  |  | Akmens vates cauruļvadu siltumizolācijas čaulas Hvac Section AluCoat T 42-20 |  | DN32 | 20mm biezums | Paroc | m | 22 | 0.82 | 56.6456
35 |  |  |  | Izolācijas palīgmateriāli (tērauda lenta, stieple, gala aizdare, līmlente) |  |  |  |  | kpl. | 1
36 |  |  |  | Alumīnija skārds (rievotais) δ=0,5mm |  |  |  |  | m2 | 110
37 |  |  |  | Spiediena uzturēšanās iekārtas automātikas sistēmas palīgmateriāli |  |  |  |  | kpl. | 1
38 |  |  |  | Metinātu sadures šuvju defektoskopija 5% apjomā |  |  |  |  | obj. | 1
39 |  |  |  | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude |  |  |  |  | obj. | 1
40 |  |  |  | Sistēmas ieregulēšanas un palaišanas darbi |  |  |  |  | obj. | 1
40. grupa - Siltumtrases kontūra apsaiste
1 | 40 | P | 101 | Tīklu cirkulācijas sūknis ar frekveņču pārveidotāju, efektivitātes klase IE5 kpl. ar: | TPE 100-240/2-S A-F-A-BQQE | G=60m³/h; H=24m | DN100, N=7,5kW, 14,8A, 3x400V | Grundfos | kpl. | 1
Iebūvēts diferenciāla spiediena sensors
Frekvences pārveidotāju un PI regulatoru
Kaskādes slēguma atbalsts bez papildus kontroliera
Atbildes atloki PN10
Stiprinājuma elementu komplekts
2 | 40 | P | 102 | Tīklu cirkulācijas sūknis ar frekveņču pārveidotāju, efektivitātes klase IE5 kpl. ar: | TPE 100-240/2-S A-F-A-BQQE | G=60m³/h; H=24m | DN100, N=7,5kW, 14,8A, 3x400V | Grundfos | kpl. | 1
Iebūvēts diferenciāla spiediena sensors
Frekvences pārveidotāju un PI regulatoru
Kaskādes slēguma atbalsts bez papildus kontroliera
Atbildes atloki PN10
Stiprinājuma elementu komplekts
3 | 40 | P | 103 | Tīklu cirkulācijas sūknis ar frekveņču pārveidotāju, efektivitātes klase IE5 kpl. ar: | TPE 100-240/2-S A-F-A-BQQE | G=60m³/h; H=24m | DN100, N=7,5kW, 14,8A, 3x400V | Grundfos | kpl. | 1
Iebūvēts diferenciāla spiediena sensors
Frekvences pārveidotāju un PI regulatoru
Kaskādes slēguma atbalsts bez papildus kontroliera
Atbildes atloki PN10
Stiprinājuma elementu komplekts
4 | 4 | P | 104 | Dozēšanas sūknis ar tvertni | DDC-6-10 | Q=6,0 l/s; V=100l | DN10; 0,3kW; 1x230V | Grundfos | kpl. | 1
5 | 40 | Q | 801 | Siltumenerģijas plūsmas mērītājs | SITRANS FUE380 | 100m³/h | DN125 | Siemens | kpl. | 1
|  |  |  | Siltumskaitītāja vadības bloks, kpl. ar turpgaitas un atpakaļgaits temperatūras devējiem | SITRANS FUE950 |  | Mbus | Siemens | kpl. | 1
6 | 40 | V | 201 | Atloku lodveida krāns ar atbildes atlokiem | 103 | DN125 | PN16 | Vexve | kpl. | 1
7 | 40 | PI | 501 | Manometrs ar glicerīnu, kpl ar čaulu |  | PN6 | vertikālais | Wika | gb. | 1
8 | 40 | V | 601 | 3-gājienu krāns |  | 1/2" |  | Oventrop | gb. | 1
9 | 40 | V | 401 | Atloku filtrs ar atbildes atlokiem | F3240 EP | DN125 | PN16 | Tecofi | kpl. | 1
10 | 40 | V | 202 | Ventilis iztukšošanai |  | DN15 | PN16 | Giacomini | gb. | 1
11 | 40 | PI | 502 | Manometrs ar glicerīnu, kpl ar čaulu |  | PN6 | vertikālais | Wika | gb. | 1
12 | 40 | V | 602 | 3-gājienu krāns |  | 1/2" |  | Oventrop | gb. | 1
13 | 40 | V | 301 | Atloku vienvirziena vārsts ar atbildes atlokiem | CB3440 | DN125 | PN16 | Tecofi | kpl. | 1
14 | 40 | V | 203 | Atloku lodveida krāns ar atbildes atlokiem | 103 | DN125 | PN16 | Vexve | kpl. | 1
15 | 40 | V | 204 | Atloku lodveida krāns ar atbildes atlokiem | 103 | DN125 | PN16 | Vexve | kpl. | 1
16 | 40 | PI | 503 | Manometrs ar glicerīnu, kpl ar čaulu |  | PN6 | vertikālais | Wika | gb. | 1
17 | 40 | V | 603 | 3-gājienu krāns |  | 1/2" |  | Oventrop | gb. | 1
18 | 40 | V | 402 | Atloku filtrs ar atbildes atlokiem | F3240 EP | DN125 | PN16 | Tecofi | kpl. | 1
19 | 40 | V | 205 | Ventilis iztukšošanai |  | DN15 | PN16 | Giacomini | gb. | 1
20 | 40 | PI | 504 | Manometrs ar glicerīnu, kpl ar čaulu |  | PN6 | vertikālais | Wika | gb. | 1
21 | 40 | V | 604 | 3-gājienu krāns |  | 1/2" |  | Oventrop | gb. | 1
22 | 40 | V | 302 | Atloku vienvirziena vārsts ar atbildes atlokiem | CB3440 | DN125 | PN16 | Tecofi | kpl. | 1
23 | 40 | V | 206 | Atloku lodveida krāns ar atbildes atlokiem | 103 | DN125 | PN16 | Vexve | kpl. | 1
24 | 40 | V | 207 | Atloku lodveida krāns ar atbildes atlokiem | 103 | DN125 | PN16 | Vexve | kpl. | 1
25 | 40 | PI | 505 | Manometrs ar glicerīnu, kpl ar čaulu |  | PN6 | vertikālais | Wika | gb. | 1
26 | 40 | V | 605 | 3-gājienu krāns |  | 1/2" |  | Oventrop | gb. | 1
27 | 40 | V | 403 | Atloku filtrs ar atbildes atlokiem | F3240 EP | DN125 | PN16 | Tecofi | kpl. | 1
28 | 40 | V | 208 | Ventilis iztukšošanai |  | DN15 | PN16 | Giacomini | gb. | 1
29 | 40 | PI | 506 | Manometrs ar glicerīnu, kpl ar čaulu |  | PN6 | vertikālais | Wika | gb. | 1
30 | 40 | V | 606 | 3-gājienu krāns |  | 1/2" |  | Oventrop | gb. | 1
31 | 40 | V | 303 | Atloku vienvirziena vārsts ar atbildes atlokiem | CB3440 | DN125 | PN16 | Tecofi | kpl. | 1
32 | 40 | V | 209 | Atloku lodveida krāns ar atbildes atlokiem | 103 | DN125 | PN16 | Vexve | kpl. | 1
33 | 40 | PI | 507 | Manometrs ar glicerīnu, kpl ar čaulu |  | PN6 | vertikālais | Wika | gb. | 1
34 | 40 | V | 607 | 3-gājienu krāns |  | 1/2" |  | Oventrop | gb. | 1
35 | 40 | TI | 508 | Termometrs, vertikālais kpl. ar čaulu |  | 0-120° C | ar vītni, spirta | Wika | gb. | 1
36 | 40 | V | 210 | Ventilis iztukšošanai |  | DN15 | PN16 | Giacomini | gb. | 1
37 | 40 | V | 211 | Atloku lodveida krāns ar atbildes atlokiem | 103 | DN125 | PN16 | Vexve | kpl. | 1
38 | 40 | V | 212 | Atloku lodveida krāns ar atbildes atlokiem | 103 | DN125 | PN16 | Vexve | kpl. | 1
39 | 40 | V | 213 | Ventilis iztukšošanai |  | DN15 | PN16 | Giacomini | gb. | 1
40 | 40 | TI | 509 | Termometrs, vertikālais kpl. ar čaulu |  | 0-120° C | ar vītni, spirta | Wika | gb. | 1
41 | 40 | PI | 510 | Manometrs ar glicerīnu, kpl ar čaulu |  | PN6 | vertikālais | Wika | gb. | 1
42 | 40 | V | 608 | 3-gājienu krāns |  | 1/2" |  | Oventrop | gb. | 1
43 | 40 | V | 404 | Atloku filtrs ar atbildes atlokiem | F3240 EP | DN125 | PN16 | Tecofi | kpl. | 1
44 | 40 | PI | 511 | Manometrs ar glicerīnu, kpl ar čaulu |  | PN6 | vertikālais | Wika | gb. | 1
45 | 40 | V | 609 | 3-gājienu krāns |  | 1/2" |  | Oventrop | gb. | 1
46 | 40 | V | 214 | Atloku lodveida krāns ar atbildes atlokiem | 103 | DN125 | PN16 | Vexve | kpl. | 1
47 | 40 | V | 215 | Lodveida krāns, uzmavas |  | DN15 | PN16 | Giacomini | gb. | 1
48 | 40 | V | 216 | Atloku lodveida krāns ar atbildes atlokiem | 103 | DN40 | PN16 | Vexve | kpl. | 1
49 | 40 | V | 217 | Atloku lodveida krāns ar atbildes atlokiem | 103 | DN40 | PN16 | Vexve | kpl. | 1
50 |  |  |  | Tērauda metinātās caurule Ø168,3x4,1 |  | DN150 |  |  | m | 14
51 |  |  |  | Tērauda metinātās caurule Ø139,7x3,6 |  | DN125 |  |  | m | 20
52 |  |  |  | Tērauda metinātās caurule Ø48,3x2,3 |  | DN40 |  |  | m | 6
53 |  |  |  | Tērauda cauruļvadu veidgabali (līkumi, T-gabali utt.), pārejas, atloki, stiprinājumi |  |  |  |  | kpl. | 1
54 |  |  |  | Saskrūves, vītņu savienojums, skrūves, uzgriežņi, blīves, pakulas, pretkorozijas grunts krāsa un citi palīgmateriāli |  |  |  |  | kpl. | 1
55 |  |  |  | Metālkonstrukcijas (tērauda balsti), slīdošie un nekustīgie balsti, met. mat. u.c. montāžas palīgmateriāli |  |  |  |  | kpl. | 1
56 |  |  |  | Akmens vates cauruļvadu siltumizolācijas čaulas Hvac Section AluCoat T 169-100 |  | DN150 | 80mm biezums | Paroc | m | 14 | 0.328 | 14.4189
57 |  |  |  | Akmens vates cauruļvadu siltumizolācijas čaulas Hvac Section AluCoat T 139-80 |  | DN125 | 80mm biezums | Paroc | m | 20 | 0.299 | 18.7772
58 |  |  |  | Akmens vates cauruļvadu siltumizolācijas čaulas Hvac Section AluCoat T 48-20 |  | DN40 | 20mm biezums | Paroc | m | 6 | 0.88 | 16.5792
59 |  |  |  | Izolācijas palīgmateriāli (tērauda lenta, stieple, gala aizdare, līmlente) |  |  |  |  | kpl. | 1
60 |  |  |  | Alumīnija skārds (rievotais) δ=0,5mm |  |  |  |  | m2 | 60
61 |  |  |  | Metinātu sadures šuvju defektoskopija 5% apjomā |  |  |  |  | obj. | 1
62 |  |  |  | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude |  |  |  |  | obj. | 1
63 |  |  |  | Sistēmas ieregulēšanas un palaišanas darbi |  |  |  |  | obj. | 1
50. grupa - Aukstā ūdens ievada mezgls, sagatavošana un piebarošanas sistēma
1 | 50 | F | 101 | Aukstā ūdensvada mehāniskais filtrs ar automātisku skalošanas funkciju kpl. ar: | F76S-65FA | Kvs90 | DN65 | Honeywell | kpl. | 1
|  |  |  | spiediena starpības slēdzi | DDS76-1
|  | V | 209 | izlaides ventilis ar elektropiedziņu | Z11AS-1A
2 | 50 | V | 201 | Starpatloku tauriņveida vārsts ar atbildes atlokiem | VPN 3448-02 | DN80 | PN16 | Tecofi | kpl. | 1
3 | 50 | V | 202 | Starpatloku tauriņveida vārsts ar atbildes atlokiem | VPN 3448-02 | DN50 | PN16 | Tecofi | kpl. | 1
4 | 50 | V | 203 | Starpatloku tauriņveida vārsts ar atbildes atlokiem | VPN 3448-02 | DN50 | PN16 | Tecofi | kpl. | 1
5 | 50 | PI | 501 | Manometrs, kpl ar čaulu |  | PN10 | vertikālais | Wika | gb. | 1
6 | 50 | V | 601 | 3-gājienu krāns |  | 1/2" |  | Oventrop | gb. | 1
7 | 50 | V | 301 | Atloku vienvirziena vārsts ar atbildes atlokiem | CB3440 | DN80 | PN16 | Tecofi | kpl. | 1
8 | 50 | V | 204 | Starpatloku tauriņveida vārsts ar atbildes atlokiem | VPN 3448-02 | DN80 | PN16 | Tecofi | kpl. | 1
9 | 50 | V | 205 | Starpatloku tauriņveida vārsts ar atbildes atlokiem | VPN 3448-02 | DN80 | PN16 | Tecofi | kpl. | 1
10 | 50 | V | 206 | Starpatloku tauriņveida vārsts ar atbildes atlokiem | VPN 3448-02 | DN80 | PN16 | Tecofi | kpl. | 1
11 | 50 | PI | 502 | Manometrs, kpl ar čaulu |  | PN10 | vertikālais | Wika | gb. | 1
12 | 50 | V | 602 | 3-gājienu krāns |  | 1/2" |  | Oventrop | gb. | 1
13 | 50 | V | 207 | Lodveida krāns, uzmavas |  | DN32 | PN16 | Giacomini | gb. | 1
14 | 50 | PI | 503 | Manometrs, kpl ar čaulu |  | PN10 | vertikālais | Wika | gb. | 1
15 | 50 | V | 603 | 3-gājienu krāns |  | 1/2" |  | Oventrop | gb. | 1
16 | 50 | V | 401 | Sieta duļķu filtrs, uzmavas |  | DN32 | PN16 | Remer | gb. | 1
17 | 50 | V | 302 | Vienvirziena vārsts, uzmavas |  | DN32 | PN16 | Remer | gb. | 1
18 | 50 | V | 208 | Ventilis iztukšošanai |  | DN15 | PN16 | Giacomini | gb. | 1
19 | 50 | Q | 801 | Aukstā ūdens skaitītajs ar impulsa devēju ar saskrūves savienojumu | MTK-HWX | Qn=3,5m3/h; Qmax=6,3m3/h | DN25 | Wehrle | kpl. | 1
20 | 50 | PI | 504 | Manometrs, kpl ar čaulu |  | PN10 | vertikālais | Wika | gb. | 1
21 | 50 | V | 604 | 3-gājienu krāns |  | 1/2" |  | Oventrop | gb. | 1
22 | 50 | US | 102 | Ūdens ķīmiskā sagatavošanas iekārta kpl. ar: | KWS 400TA/9100 | Q=4,0m3/h | DN25 | KARME FILTER | kpl. | 1
23 | 50 |  |  | vadības bloku 9100
24 | 50 |  |  | sāls tvertne V=100l
25 | 50 |  |  | lokanie pievadi 1"
26 | 50 | V | 208 | Lodveida krāns, uzmavas |  | DN25 | PN16 | Giacomini | gb. | 1
27 | 50 | V | 209 | Lodveida krāns, uzmavas |  | DN25 | PN16 | Giacomini | gb. | 1
28 | 50 | V | 210 | Lodveida krāns, uzmavas |  | DN32 | PN16 | Giacomini | gb. | 1
29 | 50 | V | 211 | Ventilis iztukšošanai |  | DN15 | PN16 | Giacomini | gb. | 1
30 | 50 | PI | 505 | Manometrs, kpl ar čaulu |  | PN10 | vertikālais | Wika | gb. | 1
31 | 50 | V | 605 | 3-gājienu krāns |  | 1/2" |  | Oventrop | gb. | 1
32 | 50 | US | 103 | Automātiskā piebarošanās iekārta kpl. ar: | FILLSET 0,8 | Kvs=0,8m3/h | PN10 | Reflex | kpl. | 1
caurplūdes mērītāju
magnētisko vārstu
|  | V | 212 | Lodveida krāns, uzmavas
|  | V | 214 | Lodveida krāns, uzmavas
33 | 50 | V | 215 | Lodveida krāns, uzmavas |  | DN32 | PN16 | Giacomini | gb. | 1
34 | 50 | V | 303 | Vienvirziena vārsts, uzmavas |  | DN32 | PN16 | Remer | gb. | 1
35 | 50 | DE | 104 | Gaisa atdalīšanas iekārta (degazācija) kpl. ar: | SERVITEC 75 | Q=0,55m3/h | N=1,1kW; 6,8A; 1x230V; PN10 | Reflex | kpl. | 1
spiediena paaugstināšanās sūknis
vadības bloku
iekārtas stiprinājuma rāmi
|  | V | 216 | magnētiskais vārsts
|  | V | 402 | filtrs
|  | V | 217 | spiediena regulātors
|  | V | 218 | spiediena regulātors
|  | V | 403 | filtrs
|  | V | 219 | Lodveida krāns, uzmavas
|  | V | 220 | Atgaisotājs ar noslēgkrānu
|  | V | 221 | Ventilis iztukšošanai
|  | V | 304 | Vienvirziena vārsts, uzmavas
|  | V | 222 | spiediena regulātors
|  | V | 223 | Lodveida krāns, uzmavas
36 |  |  |  | Nerūsējošā tērauda caurule Ø89x2,0 |  | DN80 |  |  | m | 12
37 |  |  |  | Nerūsējošā tērauda cauruļvadu veidgabali (līkumi, T-gabali utt.), pārejas, atloki, stiprinājumi |  |  |  |  | kpl. | 1
38 |  |  |  | Tērauda metinātās caurule Ø42,4x2,3 |  | DN32 |  |  | m | 30
39 |  |  |  | Tērauda cauruļvadu veidgabali (līkumi, T-gabali utt.), pārejas, atloki, stiprinājumi |  |  |  |  | kpl. | 1
40 |  |  |  | Saskrūves, vītņu savienojums, skrūves, uzgriežņi, blīves, pakulas, pretkorozijas grunts krāsa un citi palīgmateriāli |  |  |  |  | kpl. | 1
41 |  |  |  | Metālkonstrukcijas (tērauda balsti), nekustīgie balsti, met. mat. u.c. montāžas palīgmateriāli |  |  |  |  | kpl. | 1
42 |  |  |  | Pretkondensāta izolācija “KAIFLEX EF” 89-25 |  | DN80 | 25mm biezums | Kaiman | m | 12
43 |  |  |  | Pretkondensāta izolācija “KAIFLEX EF” 42-19 |  | DN32 | 19mm biezums | Kaiman | m | 30
44 |  |  |  | Izolācijas palīgmateriāli |  |  |  |  | kpl. | 1
45 |  |  |  | Metinātu sadures šuvju defektoskopija 5% apjomā |  |  |  |  | obj. | 1
46 |  |  |  | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude |  |  |  |  | obj. | 1
47 |  |  |  | Sistēmas ieregulēšanas un palaišanas darbi |  |  |  |  | obj. | 1
60. grupa - Karstā ūdens sagatavošana
1 | 60 | Q | 801 | Siltumenerģijas plūsmas mērītājs | SITRANS FUE380 | 25m³/h | DN65 | Siemens | kpl. | 1
|  |  |  | Siltumskaitītāja vadības bloks, kpl. ar turpgaitas un atpakaļgaits temperatūras devējiem | SITRANS FUE950 |  | Mbus | Siemens | kpl. | 1
2 | 60 | HE | 101 | Lodētais plākšņu siltummainis kpl. ar siltumizolāciju | CB110-54L | Q=600kW; T1=90/70°C; T2=60/5°C | DN65; PN16 | Alfa Laval | kpl. | 1
3 | 60 | T | 102 | Akumulācijas tvertnes ar izolāciju | Logalux SF1000.5-C | V=1000 l | DN40, PN65 | Buderus | kpl. | 1
4 | 60 | T | 103 | Izplešanās trauks | DD | 33 l | PN10 | Reflex | gb. | 1
5 | 60 | P | 104 | Elektroniskais karstā ūdens cirkulācijas sūknis kpl. ar atbildes atlokiem | MAGNA3 40-100 F N | G=10m³/h; H=6m | DN40, N=348W, 1,5A, 230V | Grundfos | kpl. | 1
6 | 60 | P | 105 | Elektroniskais karstā ūdens cirkulācijas sūknis kpl. ar atbildes atlokiem | MAGNA3 40-180 F N | G=5m³/h; H=15m | DN40, N=607W, 2,7A, 230V | Grundfos | kpl. | 1
7 | 60 | P | 106 | Elektroniskais karstā ūdens cirkulācijas sūknis kpl. ar atbildes atlokiem | MAGNA3 40-180 F N | G=5m³/h; H=15m | DN40, N=607W, 2,7A, 230V | Grundfos | kpl. | 1
8 | 60 | Q | 801 | Aukstā ūdens skaitītajs ar impulsa devēju, atloku | WPH-N | Qn=25m3/h; Qmax=50m3/h | DN65 | Zenner | kpl. | 1
9 | 60 | V | 201 | Atloku lodveida krāns ar atbildes atlokiem | 103 | DN80 | PN16 | Vexve | kpl. | 1
10 | 60 | V | 221 | Uzmavas divgaitas regulējošais vārsts kpl. ar uzmavas savienojumiem | V5011R1091 | DN50; PN16 | Kvs40 | Honeywell | kpl. | 1
11 | 60 | M | 001 | Elektriskā piedziņa | ML7421A3004 | 24VAC |  | Honeywell | kpl. | 1
12 | 60 | TI | 501 | Termometrs, vertikālais kpl. ar čaulu |  | 0-120° C | ar vītni, spirta | Wika | gb. | 1
13 | 60 | PI | 502 | Manometrs, kpl ar čaulu |  | PN10 | vertikālais | Wika | gb. | 1
14 | 60 | V | 601 | 3-gājienu krāns |  | 1/2" |  | Oventrop | gb. | 1
15 | 60 | V | 203 | Ventilis iztukšošanai |  | DN15 | PN16 | Giacomini | gb. | 1
16 | 60 | V | 204 | Ventilis iztukšošanai |  | DN15 | PN16 | Giacomini | gb. | 1
17 | 60 | PI | 503 | Manometrs, kpl ar čaulu |  | PN10 | vertikālais | Wika | gb. | 1
18 | 60 | V | 602 | 3-gājienu krāns |  | 1/2" |  | Oventrop | gb. | 1
19 | 60 | TI | 504 | Termometrs, vertikālais kpl. ar čaulu |  | 0-120° C | ar vītni, spirta | Wika | gb. | 1
20 | 60 | V | 205 | Atloku lodveida krāns ar atbildes atlokiem | 103 | DN80 | PN16 | Vexve | kpl. | 1
21 | 60 | V | 701 | Drošības vārsts, membrānas tipa |  | DN25 | PN10 |  | gb. | 1
22 | 60 | V | 206 | Ventilis iztukšošanai |  | DN15 | PN16 | Giacomini | gb. | 1
23 | 60 | V | 207 | Atgaisotājs ar noslēgkrānu |  | DN20 | PN10 | Afriso | kpl. | 1
24 | 60 | PI | 505 | Manometrs, kpl ar čaulu |  | PN10 | vertikālais | Wika | gb. | 1
25 | 60 | V | 603 | 3-gājienu krāns |  | 1/2" |  | Oventrop | gb. | 1
26 | 60 | TI | 506 | Termometrs, vertikālais kpl. ar čaulu |  | 0-120° C | ar vītni, spirta | Wika | gb. | 1
27 | 60 | V | 208 | Starpatloku tauriņveida vārsts ar atbildes atlokiem | VPN 3448-02 | DN65 | PN16 | Tecofi | kpl. | 1
28 | 60 | V | 209 | Starpatloku tauriņveida vārsts ar atbildes atlokiem | VPN 3448-02 | DN65 | PN16 | Tecofi | kpl. | 1
29 | 60 | V | 301 | Atloku vienvirziena vārsts ar atbildes atlokiem | CB3440 | DN65 | PN16 | Tecofi | kpl. | 1
30 | 60 | TI | 507 | Termometrs, vertikālais kpl. ar čaulu |  | 0-120° C | ar vītni, spirta | Wika | gb. | 1
31 | 60 | PI | 506 | Manometrs, kpl ar čaulu |  | PN10 | vertikālais | Wika | gb. | 1
32 | 60 | V | 604 | 3-gājienu krāns |  | 1/2" |  | Oventrop | gb. | 1
33 | 60 | V | 210 | Ventilis iztukšošanai |  | DN15 | PN16 | Giacomini | gb. | 1
34 | 60 | V | 702 | Drošības vārsts, membrānas tipa |  | DN25 | PN10 |  | gb. | 1
35 | 60 | V | 211 | Starpatloku tauriņveida vārsts ar atbildes atlokiem | VPN 3448-02 | DN80 | PN16 | Tecofi | kpl. | 1
36 | 60 | PI | 507 | Manometrs, kpl ar čaulu |  | PN10 | vertikālais | Wika | gb. | 1
37 | 60 | V | 605 | 3-gājienu krāns |  | 1/2" |  | Oventrop | gb. | 1
38 | 61 | V | 402 | Atloku filtrs ar atbildes atlokiem | F3240 EP | DN80 | PN16 | Tecofi | kpl. | 1
39 | 60 | PI | 508 | Manometrs, kpl ar čaulu |  | PN10 | vertikālais | Wika | gb. | 1
40 | 60 | V | 606 | 3-gājienu krāns |  | 1/2" |  | Oventrop | gb. | 1
41 | 60 | V | 302 | Atloku vienvirziena vārsts ar atbildes atlokiem | CB3440 | DN65 | PN16 | Tecofi | kpl. | 1
42 | 60 | V | 212 | Ventilis ar kapi un iztukšošanas funkciju |  | DN20 | PN10 | Reflex | gb. | 1
43 | 60 | V | 213 | Starpatloku tauriņveida vārsts ar atbildes atlokiem | VPN 3448-02 | DN80 | PN16 | Tecofi | kpl. | 1
44 | 60 | V | 214 | Ventilis iztukšošanai |  | DN15 | PN16 | Giacomini | gb. | 1
45 | 60 | V | 215 | Starpatloku tauriņveida vārsts ar atbildes atlokiem | VPN 3448-02 | DN80 | PN16 | Tecofi | kpl. | 1
46 | 60 | PI | 510 | Manometrs, kpl ar čaulu |  | PN10 | vertikālais | Wika | gb. | 1
47 | 60 | V | 607 | 3-gājienu krāns |  | 1/2" |  | Oventrop | gb. | 1
48 | 60 | TI | 509 | Termometrs, vertikālais kpl. ar čaulu |  | 0-120° C | ar vītni, spirta | Wika | gb. | 1
49 | 60 | V | 216 | Lodveida krāns, uzmavas |  | DN50 | PN16; 0-150° C | Oventrop | gb. | 1
50 | 60 | PI | 511 | Manometrs, kpl ar čaulu |  | PN10 | vertikālais | Wika | gb. | 1
51 | 60 | V | 608 | 3-gājienu krāns |  | 1/2" |  | Oventrop | gb. | 1
52 | 60 | V | 402 | Sieta duļķu filtrs, uzmavas |  | DN50 |  | Oventrop | gb. | 1
53 | 60 | PI | 512 | Manometrs, kpl ar čaulu |  | PN10 | vertikālais | Wika | gb. | 1
54 | 60 | V | 609 | 3-gājienu krāns |  | 1/2" |  | Oventrop | gb. | 1
55 | 60 | V | 217 | Ventilis iztukšošanai |  | DN15 | PN16; 0-150° C | Oventrop | gb. | 1
56 | 60 | V | 303 | Vienvirziena vārsts, uzmavas |  | DN50 |  | Oventrop | gb. | 1
57 | 60 | V | 218 | Lodveida krāns, uzmavas |  | DN50 | PN16; 0-150° C | Oventrop | gb. | 1
58 | 60 | V | 219 | Lodveida krāns, uzmavas |  | DN50 | PN16; 0-150° C | Oventrop | gb. | 1
59 | 60 | PI | 513 | Manometrs, kpl ar čaulu |  | PN10 | vertikālais | Wika | gb. | 1
60 | 60 | V | 610 | 3-gājienu krāns |  | 1/2" |  | Oventrop | gb. | 1
61 | 60 | V | 403 | Sieta duļķu filtrs, uzmavas |  | DN50 |  | Oventrop | gb. | 1
62 | 60 | PI | 514 | Manometrs, kpl ar čaulu |  | PN10 | vertikālais | Wika | gb. | 1
63 | 60 | V | 610 | 3-gājienu krāns |  | 1/2" |  | Oventrop | gb. | 1
64 | 60 | V | 220 | Ventilis iztukšošanai |  | DN15 | PN16; 0-150° C | Oventrop | gb. | 1
65 | 60 | V | 304 | Vienvirziena vārsts, uzmavas |  | DN50 |  | Oventrop | gb. | 1
66 | 60 | V | 218 | Lodveida krāns, uzmavas |  | DN50 | PN16; 0-150° C | Oventrop | gb. | 1
67 | 60 | V | 221 | Ventilis iztukšošanai |  | DN15 | PN16; 0-150° C | Oventrop | gb. | 1
68 | 60 | TI | 515 | Termometrs, vertikālais kpl. ar čaulu |  | 0-120° C | ar vītni, spirta | Wika | gb. | 1
69 |  |  |  | 3-gājienu lodveida krāns, uzmavas |  | DN15 |  |  | gb. | 8
70 |  |  |  | Tērauda metinātās caurule Ø88,9x2,9 |  | DN80 |  |  | m | 24
71 |  |  |  | Tērauda metinātās caurule Ø76,1x2,6 |  | DN65 |  |  | m | 1
72 |  |  |  | Nerūsējošā tērauda caurule Ø89x2,0 |  | DN80 |  |  | m | 10
73 |  |  |  | Nerūsējošā tērauda caurule Ø76x2,0 |  | DN65 |  |  | m | 8
74 |  |  |  | Nerūsējošā tērauda caurule Ø60x2,0 |  | DN50 |  |  | m | 14
75 |  |  |  | Tērauda cauruļvadu veidgabali (līkumi, T-gabali utt.), pārejas, atloki, stiprinājumi |  |  |  |  | kpl. | 1
76 |  |  |  | Saskrūves, vītņu savienojums, skrūves, uzgriežņi, blīves, pakulas, pretkorozijas grunts krāsa un citi palīgmateriāli |  |  |  |  | kpl. | 1
77 |  |  |  | Metālkonstrukcijas (tērauda balsti), slīdošie un nekustīgie balsti, met. mat. u.c. montāžas palīgmateriāli |  |  |  |  | kpl. | 1
78 |  |  |  | Akmens vates cauruļvadu siltumizolācijas čaulas Hvac Section AluCoat T 89-50 |  | DN80 | 50mm biezums | Paroc | m | 24 | 0.189 | 14.243
79 |  |  |  | Akmens vates cauruļvadu siltumizolācijas čaulas Hvac Section AluCoat T 76-50 |  | DN65 | 50mm biezums | Paroc | m | 9 | 0.176 | 4.9738
80 |  |  |  | Akmens vates cauruļvadu siltumizolācijas čaulas Hvac Section AluCoat T 60-50 |  | DN50 | 50mm biezums | Paroc | m | 14 | 0.11 | 4.8356
81 |  |  |  | Pretkondensāta izolācija “KAIFLEX EF” 89-25 |  | DN100 | 25mm biezums | Kaiman | m | 10
82 |  |  |  | Izolācijas palīgmateriāli (tērauda lenta, stieple, gala aizdare, līmlente) |  |  |  |  | kpl. | 1
83 |  |  |  | Alumīnija skārds (rievotais) δ=0,5mm |  |  |  |  | m2 | 30
84 |  |  |  | Metinātu sadures šuvju defektoskopija 5% apjomā |  |  |  |  | obj. | 1
85 |  |  |  | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude |  |  |  |  | obj. | 1
Būvuzņēmējs dod pilna apjoma piedāvājumu ieskaitot darbus un materiālus, kuri nav uzrādīti un ir nepieciešami sistēmas montāžai, palaišanai un nodošanai ekspluatācijā.

## Visparigie_radiataji
Grupa | Apz. | Poz. Nr. | Aprīkojuma nosaukums | Sk. | Tips | Tehniskie dati | Elektropieslēguma dati | DN/PN | Mērv. | Daudz. | Izgatavotājs
10 | K | 101 | Termoeļļas katls | -4 | OMV 1250 | Q=1300 kW; PN10; Tmax=300° C |  | DN100 | kpl. | 1 | BONO ENERGIA vai ekvivalents
10 | K | 102 | Termoeļļas katls | -4 | OMV 1250 | Q=1300 kW; PN10; Tmax=300° C |  | DN100 | kpl. | 1 | BONO ENERGIA vai ekvivalents
10 | B | 103 | Modulējošais sašķidrinātās gāzes deglis |  | WM-G20/2-A-ZM | Q=200-1600 kW, 100mbar | N=3,4kW; 3x400V | DN50 | kpl. | 1 | WEISHAUPT vai ekvivalents
10 | B | 104 | Modulējošais sašķidrinātās gāzes deglis |  | WM-G20/2-A-ZM | Q=200-1600 kW, 100mbar | N=3,4kW; 3x400V | DN50 | kpl. | 1 | WEISHAUPT vai ekvivalents
10 | P | 105 | Cirkulācijas sūknis |  |  | G=78m³/h; H=50m | P2=15kW; 3x400V; Tmax=350° C | DN65 | kpl. | 1 | BONO ENERGIA vai ekvivalents
10 | P | 106 | Cirkulācijas sūknis |  |  | G=78m³/h; H=50m | P2=15kW; 3x400V; Tmax=350° C | DN65 | kpl. | 1 | BONO ENERGIA vai ekvivalents
10 | P | 107 | Cirkulācijas sūknis |  |  | G=78m³/h; H=50m | P2=15kW; 3x400V; Tmax=350° C | DN65 | kpl. | 1 | BONO ENERGIA vai ekvivalents
10 | P | 108 | Cirkulācijas sūknis |  |  | G=78m³/h; H=50m | P2=15kW; 3x400V; Tmax=350° C | DN65 | kpl. | 1 | BONO ENERGIA vai ekvivalents
10 | Q | 801 | Siltumenerģijas plūsmas mērītājs |  |  | Gnom=100m³/h | 25W; 1x230V | DN125 | kpl. | 1 | SIEMENS vai ekvivalents
20 | P | 102 | Sistēmas uzpildīšanās sūknis |  |  | V=3200 l/h | P2=1,5kW; 1x230V; Tmax=350° C | DN25; PN40 | kpl. | 1 | BONO ENERGIA vai ekvivalents

## Galvenās iekārtas
Grupa | Apz. | Poz. Nr. | Aprīkojuma nosaukums | Sk. | Tips | Tehniskie dati | Elektropieslēguma dati | DN/PN | Mērv. | Daudz. | Izgatavotājs
10 | K | 101 | Termoeļļas katls | -4 | OMV 1250 | Q=1300 kW; PN10; Tmax=300° C |  | DN100 | kpl. | 1 | BONO ENERGIA vai ekvivalents
10 | K | 102 | Termoeļļas katls | -4 | OMV 1250 | Q=1300 kW; PN10; Tmax=300° C |  | DN100 | kpl. | 1 | BONO ENERGIA vai ekvivalents
10 | B | 103 | Modulējošais sašķidrinātās gāzes deglis |  | WM-G20/2-A-ZM | Q=200-1600 kW, 100mbar | N=3,4kW; 3x400V | DN50 | kpl. | 1 | WEISHAUPT vai ekvivalents
10 | B | 104 | Modulējošais sašķidrinātās gāzes deglis |  | WM-G20/2-A-ZM | Q=200-1600 kW, 100mbar | N=3,4kW; 3x400V | DN50 | kpl. | 1 | WEISHAUPT vai ekvivalents
10 | P | 105 | Cirkulācijas sūknis |  |  | G=78m³/h; H=50m | P2=15kW; 3x400V; Tmax=350° C | DN65 | kpl. | 1 | BONO ENERGIA vai ekvivalents
10 | P | 106 | Cirkulācijas sūknis |  |  | G=78m³/h; H=50m | P2=15kW; 3x400V; Tmax=350° C | DN65 | kpl. | 1 | BONO ENERGIA vai ekvivalents
10 | P | 107 | Cirkulācijas sūknis |  |  | G=78m³/h; H=50m | P2=15kW; 3x400V; Tmax=350° C | DN65 | kpl. | 1 | BONO ENERGIA vai ekvivalents
10 | P | 108 | Cirkulācijas sūknis |  |  | G=78m³/h; H=50m | P2=15kW; 3x400V; Tmax=350° C | DN65 | kpl. | 1 | BONO ENERGIA vai ekvivalents
10 | Q | 801 | Siltumenerģijas plūsmas mērītājs |  |  | Gnom=100m³/h | 25W; 1x230V | DN125 | kpl. | 1 | SIEMENS vai ekvivalents
20 | T | 101 | Eļļas savākšanas tvertne |  |  | V=2600 l; T=300° C |  | DN65 | kpl. | 1 | BONO ENERGIA vai ekvivalents
20 | P | 102 | Sistēmas uzpildīšanās sūknis |  |  | V=3200 l/h | P2=1,5kW; 1x230V; Tmax=350° C | DN25; PN40 | kpl. | 1 | BONO ENERGIA vai ekvivalents
20 | P | 103 | Eļļas izplešanās tvertne |  |  | V=6980 l; T=300° C |  | DN65 | kpl. | 1 | BONO ENERGIA vai ekvivalents

## Griezums_1
Grupa | Apz. | Poz. Nr. | Aprīkojuma nosaukums | Sk. | Tips | Tehniskie dati | Elektropieslēguma dati | DN/PN | Mērv. | Daudz. | Izgatavotājs
10 | K | 101 | Termoeļļas katls | -4 | OMV 1250 | Q=1300 kW; PN10; Tmax=300° C |  | DN100 | kpl. | 1 | BONO ENERGIA vai ekvivalents
10 | K | 102 | Termoeļļas katls | -4 | OMV 1250 | Q=1300 kW; PN10; Tmax=300° C |  | DN100 | kpl. | 1 | BONO ENERGIA vai ekvivalents
10 | B | 103 | Modulējošais sašķidrinātās gāzes deglis |  | WM-G20/2-A-ZM | Q=200-1600 kW, 100mbar | N=3,4kW; 3x400V | DN50 | kpl. | 1 | WEISHAUPT vai ekvivalents
10 | B | 104 | Modulējošais sašķidrinātās gāzes deglis |  | WM-G20/2-A-ZM | Q=200-1600 kW, 100mbar | N=3,4kW; 3x400V | DN50 | kpl. | 1 | WEISHAUPT vai ekvivalents
10 | P | 105 | Cirkulācijas sūknis |  |  | G=78m³/h; H=50m | P2=15kW; 3x400V; Tmax=350° C | DN65 | kpl. | 1 | BONO ENERGIA vai ekvivalents
10 | P | 106 | Cirkulācijas sūknis |  |  | G=78m³/h; H=50m | P2=15kW; 3x400V; Tmax=350° C | DN65 | kpl. | 1 | BONO ENERGIA vai ekvivalents
10 | P | 107 | Cirkulācijas sūknis |  |  | G=78m³/h; H=50m | P2=15kW; 3x400V; Tmax=350° C | DN65 | kpl. | 1 | BONO ENERGIA vai ekvivalents
10 | P | 108 | Cirkulācijas sūknis |  |  | G=78m³/h; H=50m | P2=15kW; 3x400V; Tmax=350° C | DN65 | kpl. | 1 | BONO ENERGIA vai ekvivalents
20 | T | 101 | Eļļas savākšanas tvertne |  |  | V=2600 l; T=300° C |  | DN65 | kpl. | 1 | BONO ENERGIA vai ekvivalents
20 | P | 103 | Eļļas izplešanās tvertne |  |  | V=6980 l; T=300° C |  | DN65 | kpl. | 1 | BONO ENERGIA vai ekvivalents

## Griezums_2
Grupa | Apz. | Poz. Nr. | Aprīkojuma nosaukums | Sk. | Tips | Tehniskie dati | Elektropieslēguma dati | DN/PN | Mērv. | Daudz. | Izgatavotājs
10 | K | 101 | Termoeļļas katls | -4 | OMV 1250 | Q=1300 kW; PN10; Tmax=300° C |  | DN100 | kpl. | 1 | BONO ENERGIA vai ekvivalents
10 | B | 103 | Modulējošais sašķidrinātās gāzes deglis |  | WM-G20/2-A-ZM | Q=200-1600 kW, 100mbar | N=3,4kW; 3x400V | DN50 | kpl. | 1 | WEISHAUPT vai ekvivalents
10 | P | 106 | Cirkulācijas sūknis |  |  | G=78m³/h; H=50m | P2=15kW; 3x400V; Tmax=350° C | DN65 | kpl. | 1 | BONO ENERGIA vai ekvivalents
10 | P | 107 | Cirkulācijas sūknis |  |  | G=78m³/h; H=50m | P2=15kW; 3x400V; Tmax=350° C | DN65 | kpl. | 1 | BONO ENERGIA vai ekvivalents
20 | P | 103 | Eļļas izplešanās tvertne |  |  | V=6980 l; T=300° C |  | DN65 | kpl. | 1 | BONO ENERGIA vai ekvivalents

## Griezums_3
Grupa | Apz. | Poz. Nr. | Aprīkojuma nosaukums | Sk. | Tips | Tehniskie dati | Elektropieslēguma dati | DN/PN | Mērv. | Daudz. | Izgatavotājs
10 | K | 101 | Termoeļļas katls | -4 | OMV 1250 | Q=1300 kW; PN10; Tmax=300° C |  | DN100 | kpl. | 1 | BONO ENERGIA vai ekvivalents
10 | B | 103 | Modulējošais sašķidrinātās gāzes deglis |  | WM-G20/2-A-ZM | Q=200-1600 kW, 100mbar | N=3,4kW; 3x400V | DN50 | kpl. | 1 | WEISHAUPT vai ekvivalents
20 | T | 101 | Eļļas savākšanas tvertne |  |  | V=2600 l; T=300° C |  | DN65 | kpl. | 1 | BONO ENERGIA vai ekvivalents
20 | P | 102 | Sistēmas uzpildīšanās sūknis |  |  | V=3200 l/h | P2=1,5kW; 1x230V; Tmax=350° C | DN25; PN40 | kpl. | 1 | BONO ENERGIA vai ekvivalents
20 | P | 103 | Eļļas izplešanās tvertne |  |  | V=6980 l; T=300° C |  | DN65 | kpl. | 1 | BONO ENERGIA vai ekvivalents

## Caurulvadi_griezums_1
Grupa | Apz. | Poz. Nr. | Aprīkojuma nosaukums | Sk. | Tips | Tehniskie dati | Elektropieslēguma dati | DN/PN | Mērv. | Daudz. | Izgatavotājs
10 | K | 101 | Termoeļļas katls | -4 | OMV 1250 | Q=1300 kW; PN10; Tmax=300° C |  | DN100 | kpl. | 1 | BONO ENERGIA vai ekvivalents
10 | K | 102 | Termoeļļas katls | -4 | OMV 1250 | Q=1300 kW; PN10; Tmax=300° C |  | DN100 | kpl. | 1 | BONO ENERGIA vai ekvivalents
10 | B | 103 | Modulējošais sašķidrinātās gāzes deglis |  | WM-G20/2-A-ZM | Q=200-1600 kW, 100mbar | N=3,4kW; 3x400V | DN50 | kpl. | 1 | WEISHAUPT vai ekvivalents
10 | B | 104 | Modulējošais sašķidrinātās gāzes deglis |  | WM-G20/2-A-ZM | Q=200-1600 kW, 100mbar | N=3,4kW; 3x400V | DN50 | kpl. | 1 | WEISHAUPT vai ekvivalents
10 | P | 105 | Cirkulācijas sūknis |  |  | G=78m³/h; H=50m | P2=15kW; 3x400V; Tmax=350° C | DN65 | kpl. | 1 | BONO ENERGIA vai ekvivalents
10 | P | 106 | Cirkulācijas sūknis |  |  | G=78m³/h; H=50m | P2=15kW; 3x400V; Tmax=350° C | DN65 | kpl. | 1 | BONO ENERGIA vai ekvivalents
10 | P | 107 | Cirkulācijas sūknis |  |  | G=78m³/h; H=50m | P2=15kW; 3x400V; Tmax=350° C | DN65 | kpl. | 1 | BONO ENERGIA vai ekvivalents
10 | P | 108 | Cirkulācijas sūknis |  |  | G=78m³/h; H=50m | P2=15kW; 3x400V; Tmax=350° C | DN65 | kpl. | 1 | BONO ENERGIA vai ekvivalents
10 | Q | 801 | Siltumenerģijas plūsmas mērītājs |  |  | Gnom=100m³/h | 25W; 1x230V | DN125 | kpl. | 1 | SIEMENS vai ekvivalents
20 | T | 101 | Eļļas savākšanas tvertne |  |  | V=2600 l; T=300° C |  | DN65 | kpl. | 1 | BONO ENERGIA vai ekvivalents
20 | P | 102 | Sistēmas uzpildīšanās sūknis |  |  | V=3200 l/h | P2=1,5kW; 1x230V; Tmax=350° C | DN25; PN40 | kpl. | 1 | BONO ENERGIA vai ekvivalents
20 | P | 103 | Eļļas izplešanās tvertne |  |  | V=6980 l; T=300° C |  | DN65 | kpl. | 1 | BONO ENERGIA vai ekvivalents

## Caurulvadi_griezums_2
Grupa | Apz. | Poz. Nr. | Aprīkojuma nosaukums | Sk. | Tips | Tehniskie dati | Elektropieslēguma dati | DN/PN | Mērv. | Daudz. | Izgatavotājs
10 | K | 101 | Termoeļļas katls | -4 | OMV 1250 | Q=1300 kW; PN10; Tmax=300° C |  | DN100 | kpl. | 1 | BONO ENERGIA vai ekvivalents
10 | K | 102 | Termoeļļas katls | -4 | OMV 1250 | Q=1300 kW; PN10; Tmax=300° C |  | DN100 | kpl. | 1 | BONO ENERGIA vai ekvivalents
10 | B | 103 | Modulējošais sašķidrinātās gāzes deglis |  | WM-G20/2-A-ZM | Q=200-1600 kW, 100mbar | N=3,4kW; 3x400V | DN50 | kpl. | 1 | WEISHAUPT vai ekvivalents
10 | B | 104 | Modulējošais sašķidrinātās gāzes deglis |  | WM-G20/2-A-ZM | Q=200-1600 kW, 100mbar | N=3,4kW; 3x400V | DN50 | kpl. | 1 | WEISHAUPT vai ekvivalents
10 | P | 105 | Cirkulācijas sūknis |  |  | G=78m³/h; H=50m | P2=15kW; 3x400V; Tmax=350° C | DN65 | kpl. | 1 | BONO ENERGIA vai ekvivalents
10 | P | 106 | Cirkulācijas sūknis |  |  | G=78m³/h; H=50m | P2=15kW; 3x400V; Tmax=350° C | DN65 | kpl. | 1 | BONO ENERGIA vai ekvivalents
10 | P | 107 | Cirkulācijas sūknis |  |  | G=78m³/h; H=50m | P2=15kW; 3x400V; Tmax=350° C | DN65 | kpl. | 1 | BONO ENERGIA vai ekvivalents
10 | P | 108 | Cirkulācijas sūknis |  |  | G=78m³/h; H=50m | P2=15kW; 3x400V; Tmax=350° C | DN65 | kpl. | 1 | BONO ENERGIA vai ekvivalents
20 | T | 101 | Eļļas savākšanas tvertne |  |  | V=2600 l; T=300° C |  | DN65 | kpl. | 1 | BONO ENERGIA vai ekvivalents
20 | P | 103 | Eļļas izplešanās tvertne |  |  | V=6980 l; T=300° C |  | DN65 | kpl. | 1 | BONO ENERGIA vai ekvivalents

## Galvenās iekārtas (5)
Grupa | Apz. | Poz. Nr. | Aprīkojuma nosaukums | Sk. | Tips | Tehniskie dati | Elektropieslēguma dati | DN/PN | Mērv. | Daudz. | Izgatavotājs
10 | K | 101 | Termoeļļas katls | -4 | OMV 1250 | Q=1300 kW; PN10; Tmax=300° C |  | DN100 | kpl. | 1 | BONO ENERGIA vai ekvivalents
10 | B | 103 | Modulējošais sašķidrinātās gāzes deglis |  | WM-G20/2-A-ZM | Q=200-1600 kW, 100mbar | N=3,4kW; 3x400V | DN50 | kpl. | 1 | WEISHAUPT vai ekvivalents
10 | P | 106 | Cirkulācijas sūknis |  |  | G=78m³/h; H=50m | P2=15kW; 3x400V; Tmax=350° C | DN65 | kpl. | 1 | BONO ENERGIA vai ekvivalents
20 | P | 103 | Eļļas izplešanās tvertne |  |  | V=6980 l; T=300° C |  | DN65 | kpl. | 1 | BONO ENERGIA vai ekvivalents