SKAIDROJOŠS APRAKSTS

Būvprojekts izstrādāts saskaņā ar:

- Topogrāfisko plānu;

- SIA „ŪDEKA” tehniskajiem noteikumiem;

- Autostāvvietas ŪKT daļas būvprojektu;

- Arhitektūras ģenerālo plānu;

- Latvijas republikā spēkā esošajiem būvnormatīviem.

Būvprojektā ietverts risinājums ēkas sadzīves un ugunsdzēsības ūdensapgādes nodrošināšanai kā arī sadzīves un lietus kanalizācijas novadīšanai.

Ūdensapgādes nodrošināšanai veikt pieslēgumu pie autostāvvietas būvprojekta ieprojektētā ūdensvada OD160. Ēkas ārējās ugunsdzēsības nodrošināšanai zemes gabalā izbūvēt divus ugunsdzēsības hidrantus, kurus montēt dz/betona akā. Izbūvējamie hidranti spēj nodrošināt ēkas ugunsdzēsību no divām vietām un līdz katram ēkas punktam no abiem hidrantiem. Ārējās ugunsdzēsības nodrošināšanai iespējams izmantot arī esošos hidrantus, kuri uzstādīti uz esošā ielas ūdensvada d160. Saskaņā ar SIA “ŪDEKA” informāciju ielas ūdensvads ir sacilpots.

Izbūvēt PE plastmasas spiediena ūdensapgādes cauruļvadus PN10 ar diametriem no OD110mm – OD160mm. Norādīti cauruļvadu ārējās sieniņas biezumi mm. Cauruļvadu savienojumiem izmantot ķeta atloku veidgabalus.

Ūdens uzskaites mezgls paredzēts ēkā uzreiz aiz ūdens ievada (skatīt ŪK daļā).

Sadzīves kanalizāciju no ēkas novadīt un pieslēgt pie autostāvvietas būvprojektā ieprojektētā sadzīves kanalizācijas atzara OD160. Izbūvēt PP plastmasas sadzīves kanalizācijas paštces cauruļvadus, ieguldes klase SN8 ar diametriem no OD110mm – OD160mm. Norādīti cauruļvadu ārējās sieniņas biezumi mm.  Montēt rūpnieciski ražotas plastmasas kanalizācijas akas.

Lietus kanalizācijas novadīšanai no ēkas jumtiem un pieguļošās teritorijas izbūvēt slēgti. Montēt trīs atsevišķas lietus kanalizācijas sistēmas. Pirmā un otrā sistēma – jumta lietus ūdens, trešā – no pieguļošās teritorijas. Visus lietus ūdeņus, kas tiek savākti no pieguļošās teritorijas pieslēgt pie autostāvvietas būvprojektā ieprojektētā atzara, kur tas tiek novadīts uz attīrīšanas iekārtām naftas produktu atdalītāju un smilšu ķērāju.

Izbūvēt PP plastmasas lietus ūdens pašteces kanalizācijas cauruļvadus, ieguldes klase SN8, ar diametriem no OD110mm – OD250mm. Norādīti cauruļvadu ārējās sieniņas biezumi mm. Montēt rūpnieciski ražotas plastmasas akas.

Visiem cauruļvadiem veidot smilts pabērumu un apbērumu, nomainīt no tranšejas izrakto grunti pret jaunu pievestu smilšainu grunti. Atjaunot esošo zālāja segumu ārpus teritorijas labiekārtojuma robežām.

Sastādīja: R.Liberts.