## ELektroapgāde iekšējie tīkli
Nr. p.k. | Materiāla nosaukums un raksturojums | Marka | Apzīmējums | Mērvienība | Daudzums | Piezīme
A | Sadalnes(komplektā ar automātiku)
1 | Sadalne.v/a., IP31, rūpnieciski komplektējama 4000A, 420/240V IK08, 50hz izmērs 3150x1100x2100, montāžai uz grīdas. Ikm3< 55kA, Ikm1< 40kA Ar caurspīdīgām durvīm. Ar smartlink un EBX uzskaites vadības moduļiem, ar Modbus TCP protokolu. Komplektā ar smartpanel vadības bloku. Komplektā ar industriāliem automātslēdžiem ar kopņu tilta pievienojumiem. komplektā ar automātiku pēc dotās shēmas | Prisma P | MS-1 | k-ts | 1 | EL-2.1
2 | Reaktīvās jaudas kompensators 1000kvAr, 50hz , 420V, apvienotā korpusā ar sadalni MS-1, kompletā ar vadību ar Modbus TCP protokolu. komplektā ar automātiku pēc dotās shēmas | Varset Automatic | MS-1 | k-ts | 1 | EL-2.1
3 | Sadalne.v/a., IP31, rūpnieciski komplektējama 100A, 420/240V IK08, 50hz izmērs 950x650x2100, montāžai uz grīdas. Ikm3< 55kA, Ikm1< 10kA Ar caurspīdīgām durvīm. Ar smartlink uzskaites vadības moduļiem.. Komplektā ar ARI automātisku pārslēgu 400V 125A ar Modbus TCP protokolu. komplektā ar automātiku pēc dotās shēmas | Prisma P | MSG-1 | k-ts | 1 | EL-2.2
4 | Sadalnes montējama pie kopņu tilta, līdz 160A, frekvence 50/60 Hz, IP55 atbilstoši standartam: IEC 60529 IK08 atbilstoši standartam IEC 62262 Krāsa RAL 9001, 12 moduļi, izmēri 482x246x342mm, svars 9 kg, komplektā ar automātiku pēc dotās shēmas | KSB160DC4 vai ekvivalents | TS-1 | k-ts | 1 | EL-2.1
5 | Sadalnes montējama pie kopņu tilta, līdz 100A, frekvence 50/60 Hz, IP55 atbilstoši standartam: IEC 60529 IK08 atbilstoši standartam IEC 62262 Krāsa RAL 9001, 12 moduļi, izmēri 444x123x220mm, svars 5 kg, komplektā ar automātiku pēc dotās shēmas | KSB100SM412vai ekvivalents | PS-1, PS-2, TS-3.1, TS-3.2,TS-3.3, PS-5, PS-6, PS-7, PS-8, PS-10, PS-11, PS-13,PS-15 | k-ts | 13 | EL-2.1
6 | Sadalnes montējama pie kopņu tilta, līdz 100A, frekvence 50/60 Hz, IP55 atbilstoši standartam: IEC 60529 IK08 atbilstoši standartam IEC 62262 Krāsa RAL 9001, 12 moduļi, izmēri 444x123x220mm, svars 5 kg, komplektā ar automātiku pēc dotās shēmas | KSB100SM412vai ekvivalents | Me1, Me2, Me3 | k-ts | 3 | EL-2.1
7 | Sadalnes montējama pie kopņu tilta, līdz 250A, frekvence 50/60 Hz, IP55 atbilstoši standartam: IEC 60529 IK08 atbilstoši standartam IEC 62262 Krāsa RAL 9001, 12 moduļi, izmēri 532x300x432mm, svars 12,5 kg, komplektā ar automātiku pēc dotās shēmas | KSB250DC4 vai ekvivalents | TS-2, PS-3, PS-3,4, PS-14 | k-ts | 4 | EL-2.1
8 | Sadalnes montējama pie kopņu tilta, līdz 630A, frekvence 50/60 Hz, IP55 atbilstoši standartam: IEC 60529 IK08 atbilstoši standartam IEC 62262 Krāsa RAL 9001, 12 moduļi, izmēri 838x520x550mm, komplektā ar automātiku pēc dotās shēmas | KTB0630DC4 vai ekvivalents | TS-4, TS-5, TS-6, TS-7, TS-8 | k-ts | 5 | EL-2.1
9 | Sadalnes montējama pie kopņu tilta, līdz 100A, frekvence 50/60 Hz, IP55 atbilstoši standartam: IEC 60529 IK08 atbilstoši standartam IEC 62262 Krāsa RAL 9001, 12 moduļi, izmēri 444x123x220mm, svars 5 kg, komplektā ar kontaktligzdām iebūvētām korpusā un automātiku pēc dotās shēmas | KSB100SM412 vai ekvivalents | KS-1, KS-2, KS-3, KS-4, KS-5, KS-6 | k-ts | 6 | EL-2.1
10 | Montāžas metode Virsapmetuma Rindu skaits 3 Moduļu skaits 54 Caurspīdīgs pārklājs/durvis Jā Korpusa materiāls Plastmasa Augstums 610 mm Platums 448 mm Dziļums 160 mm DIN-sliede Jā Krāsa Pelēks RAL numurs 7035 Aizsardzības pakāpe (IP) IP65 | Prisma P | VS-1 | k-ts | 1 | EL-3.4
11 | Montāžas metode Virsapmetuma Rindu skaits 3 Moduļu skaits 54 Caurspīdīgs pārklājs/durvis Jā Korpusa materiāls Plastmasa Augstums 610 mm Platums 448 mm Dziļums 160 mm DIN-sliede Jā Krāsa Pelēks RAL numurs 7035 Aizsardzības pakāpe (IP) IP65 | Prisma P | VS-2 | k-ts | 1 | EL-4.1
12 | Montāžas metode Virsapmetuma Rindu skaits 3 Moduļu skaits 54 Caurspīdīgs pārklājs/durvis Jā Korpusa materiāls Plastmasa Augstums 610 mm Platums 448 mm Dziļums 160 mm DIN-sliede Jā Krāsa Pelēks RAL numurs 7035 Aizsardzības pakāpe (IP) IP65 | Prisma P | VS-3 | k-ts | 1 | EL-4.2
11 | Montāžas metode Virsapmetuma Rindu skaits 2 Moduļu skaits 24 Caurspīdīgs pārklājs/durvis Jā Korpusa materiāls Metāla Augstums 460 mm Platums 340 mm Dziļums 160 mm DIN-sliede Jā Aizsardzības pakāpe (IP) IP65 Ugunsnoturība EI 30. | Prisma P | EV-1 | k-ts | 1 | EL-3.5
12 | Sadalne individuāli komplektējama Montāžas metode Zemapmetuma Rindu skaits 4 Moduļu skaits 48 Caurspīdīgs pārklājs/durvis Nē Korpusa materiāls Plastmasa Augstums 706 mm Platums 361 mm Dziļums 99 mm Iebūvēšanas dziļums 92 mm DIN-sliede Jā Krāsa Balts RAL numurs 9010 Aizsardzības pakāpe (IP) IP40 | Pragma | SS-1-1 | k-ts | 1 | EL-3.1
13 | Sadalne individuāli komplektējama Montāžas metode Zemapmetuma Rindu skaits 4 Moduļu skaits 48 Caurspīdīgs pārklājs/durvis Nē Korpusa materiāls Plastmasa Augstums 706 mm Platums 361 mm Dziļums 99 mm Iebūvēšanas dziļums 92 mm DIN-sliede Jā Krāsa Balts RAL numurs 9010 Aizsardzības pakāpe (IP) IP40 | Pragma | SS-1-2 | k-ts | 1 | EL-3.2
14 | Sadalne individuāli komplektējama Montāžas metode Zemapmetuma Rindu skaits 4 Moduļu skaits 48 Caurspīdīgs pārklājs/durvis Nē Korpusa materiāls Plastmasa Augstums 706 mm Platums 361 mm Dziļums 99 mm Iebūvēšanas dziļums 92 mm DIN-sliede Jā Krāsa Balts RAL numurs 9010 Aizsardzības pakāpe (IP) IP40 | Pragma | SS-2-1 | k-ts | 1 | EL-3.3
15 | Sadalne individuāli komplektējama Montāžas metode Zemapmetuma Rindu skaits 2 Moduļu skaits 24 Caurspīdīgs pārklājs/durvis Nē Korpusa materiāls Plastmasa Augstums 436 mm Platums 361 mm Dziļums 99 mm Iebūvēšanas dziļums 92 mm DIN-sliede Jā Krāsa Balts RAL numurs 9010 Aizsardzības pakāpe (IP) IP40 | Pragma | AS-1-1 | k-ts | 1 | EL-5.1
16 | Sadalne individuāli komplektējama Montāžas metode Zemapmetuma Rindu skaits 2 Moduļu skaits 24 Caurspīdīgs pārklājs/durvis Nē Korpusa materiāls Plastmasa Augstums 436 mm Platums 361 mm Dziļums 99 mm Iebūvēšanas dziļums 92 mm DIN-sliede Jā Krāsa Balts RAL numurs 9010 Aizsardzības pakāpe (IP) IP40 | Pragma | AS-1-2 | k-ts | 1 | EL-5.2 | (m)
17 | Montāžas metode Zemapmetuma Rindu skaits 3 Moduļu skaits 36 Caurspīdīgs pārklājs/durvis Nē Korpusa materiāls Plastmasa Augstums 581 mm Platums 361 mm Dziļums 99 mm Iebūvēšanas dziļums 92 mm DIN-sliede Jā Krāsa Balts RAL numurs 9010 Aizsardzības pakāpe (IP) IP40 | Kaedra | AS-2-1 | k-ts | 1 | EL-5.3
18 | Sadalne individuāli komplektējama Montāžas metode Virsapmetuma Rindu skaits 2 Moduļu skaits 24 Caurspīdīgs pārklājs/durvis Jā Korpusa materiāls Plastmasa Augstums 460 mm Platums 340 mm Dziļums 160 mm DIN-sliede Jā Krāsa Pelēks RAL numurs 7035 Aizsardzības pakāpe (IP) IP65 | Kaedra | AS-3-1 | k-ts | 1 | EL-5.4
19 | Sadalnes korpuss, perspektīviem el. Pieslēgumiem Montāžas metode Virsapmetuma Rindu skaits 3 Moduļu skaits 54 Caurspīdīgs pārklājs/durvis Jā Korpusa materiāls Plastmasa Augstums 610 mm Platums 448 mm Dziļums 160 mm DIN-sliede Jā Krāsa Pelēks RAL numurs 7035 Aizsardzības pakāpe (IP) IP65, kompletācija uzstādāma atsevišķā projekta daļā | Kaedra | LS-8, LS-10; LS-3, LS-2 | k-ts | 4 | _
20 | Sadalnes korpuss, perspektīviem el. Pieslēgumiem Montāžas metode Virsapmetuma Rindu skaits 3 Moduļu skaits 36 Caurspīdīgs pārklājs/durvis Jā Korpusa materiāls Plastmasa Augstums 610 mm Platums 340 mm Dziļums 160 mm DIN-sliede Jā Krāsa Pelēks RAL numurs 7035 Aizsardzības pakāpe (IP) IP65, kompletācija uzstādāma atsevišķā projekta daļā | Kaedra | LS-1, LS-13; LS-4, LS-5, LS-6, LS-7, LS-11, LS-9, LS-12 | k-ts | 9 | _
23 | Montāžas metode Virsapmetuma Rindu skaits 3 Moduļu skaits 36 Caurspīdīgs pārklājs/durvis Jā Korpusa materiāls Metāl1 Augstums 610 mm Platums 340 mm Dziļums 160 mm DIN-sliede Jā RAL numurs 7035 Aizsardzības pakāpe (IP) IP65 Ugunsnoturība EI 30 | Kaedra | SM-1 | k-ts | 1 | EL-3.6
24 | Modulārs UPS UPS modulāra tipa ar 2 x 16kVA/16kW jauda moduļiem. Kopējā jaud 32kVA/3 kW. Nākotnē iespējams pievienot vēl vienu jaudas moduli, tādā veidā palielinot UPS jaudu līdz 48 kVA/48 kW, baterijas 6min @ 32 kW.utput power capacity Nominālais ieejas spriegums 230V , 400V 3PH Nominālais izejas spriegums regulējams 380 : 400 or 415 V 3 Phase nominal output voltage Efektivitāte pie pilnas slodzes 95.0 % Izejas sprieguma kļūda mazāk par 2% Frekvence 50/60 Hz +/- 3 Hz e +/- 0.1 10 minutes @ 125% and 60 seconds @ 150% izejas sprieguma THD < 2% for 0 to 100% linear load and < 6% for full non linear load izejas sprieguma Tolerance +/-1% static and +/- 5% at 100% load step Bypass Iebūvēts Static Bypassar Modbus TCP protokolu, pievienošanai BMS | APC Symmetra PX 32kW | UPS | k-ts | 1
27 | Montāžas metode Zemapmetuma Rindu skaits 3 Moduļu skaits 36 Caurspīdīgs pārklājs/durvis Nē Korpusa materiāls Plastmasa Augstums 581 mm Platums 361 mm Dziļums 99 mm Iebūvēšanas dziļums 92 mm DIN-sliede Jā Krāsa Balts RAL numurs 9010 Aizsardzības pakāpe (IP) IP40 |  | DCP-1.1, DCP-1.2, DCP-1.3, DCP-1.4 | k-ts | 4 | EL-5.5, EL-5.6, EL-5.7, EL-5.8
| Sadalne individuāli komplektējama IP65 Elektrosadalne slēdzama ar iebūvētu kontaktdakšu 3fāzes 3P+N+PE, 160A, 400V (perspektīva pārvietojamam dīzeļģeneratoram ar spailēm) |  | PNG-1 | k-ts | 1 | EL-2.1
28 | Elektroenerģijas uzskaite
29 | Elektroenerģijas uzskaites kontroles sistēma Modbus TCP/IP server is EBX510 , ar Wifi uztvērēju EBXA-USB-WIFI, komplektā ar barošanas bloku AC 230V.DC 24V 30w |  | MS kwh/ kVar/A/V | k-ts | 1 | EL-21
30 | Elektroenerģijas uzskaites kontroles sistēma Ethernet gateway EGX150, komplektā ar barošanas bloku AC 230V.DC 24V 15w |  | MS kwh/ kVar/A/V | k-ts | 5
31 | Elektroenerģijas skaitītājs 400V/230V 3fāzu ar mod-bus protokolu, attālināti nolasām no WEB servera, tiešais slēgums līdz 63A | A9MEM3150 | kwh mod-bus | k-ts | 19
32 | Elektroenerģijas skaitītājs 400V/230V 3fāzu ar mod-bus protokolu, attālināti nolasām no WEB servera, komplektā ar strāvmaiņiem | A9MEM3250 | kwh mod-bus | k-ts | 20
33 | Patch kabelis Cat6 U/UTP ar adapteri RJ45 8(8) |  |  | m | 1000
34 | Uzskaites softa programmēšana un pārbaude |  |  | K-ts | 1
35 | Sadalnes slēdzene |  |  | Gab. | 60
B | Gaismekļi
1 | Gaismeklis LED 75W, 1589x114x108mm, 6850lm, 139lm/W, IP 66, 4000K,gaismeklis montējams pie gaismas renes, gaismeklis ar akumulātoru, avārijas bloku 1h, Vizulo, STC M 75 840 15D C0 N 100 76.39 W vai ekvivalents | Vizulo, STC M 75 840 15D C0 N 100 76.39 W | LED 75 W | k-ts | 71 | DALI
2 | Gaismeklis LED 75W, 1589x114x108mm, 6850lm, 139lm/W, IP 66, 4000K,gaismeklis montējams pie gaismas renes Vizulo, STC M 75 840 15D C0 N 100 76.39 W vai ekvivalents | Vizulo, STC M 75 840 15D C0 N 100 76.39 W | LED 75 W | k-ts | 165
3 | Gaismeklis LED 37W, 1289x114x108mm, 5130lm, 138lm/W, IP 66, 4000K,gaismeklis montējams pie gaismas renes Vizulo, STB L 37 840 12S A2 N 100 LT80 vai ekvivalents | Vizulo, STB L 37 840 12S A2 N 100 LT80 | LED 37W | k-ts | 55
4 | Gaismeklis LED 45W, 1289x114x108mm, 5830lm, 139lm/W, IP 66, 4000K,gaismeklis montējams pie gaismas renes, Vizulo, STB M 45 840 12D B4 N 100 LT80 vai ekvivalents | Vizulo, STB M 45 840 12D B4 N 100 LT80 | LED 45W | k-ts | 2
5 | Gaismeklis LED 43W, 1272x145x111mm, 5200lm, 121lm/W, IP 65, Ta=40C, 4000K,gaismeklis montējams pie gaismas renes, sprādzien drošs, ar ķīmisko aizsardzību, Trevos, LED Ex,industrial,body PC,diffuser translucent PC, stainless clips 43 W vai ekvivalents | Trevos, LED Ex,industrial,body PC,diffuser translucent PC, stainless clips 43 W | LED 43 W | k-ts | 17
6 | Gaismeklis LED 35W, 595x595mm, 4380lm, 125lm/W, IP 40, 4000K, gaismeklis piekārts pie griestiem, Vizulo, LFS 35 840 R0606 WU N20 H vai ekvivalents | Vizulo, LFS 35 840 R0606 WU N20 | LED 35 W | k-ts | 9
7 | Gaismeklis LED 35W, 595x595mm, 4380lm, 125lm/W, IP 40, 4000K, gaismeklis piekārts pie griestiem, Vizulo, LFS 35 840 R0606 WU D10 H vai ekvivalents | Vizulo, LFS 35 840 R0606 WU D10 H | LED 35 W | k-ts | 133
8 | Gaismeklis LED 33W, 300x300x100mm, 2024lm, 74lm/W, IP 40, 4000K, z/a, Vizulo, NTC 33 840 04 PN S S 300 E ND vai ekvivalents | Vizulo, NTC 33 840 04 PN S S 300 E ND | LED 33 W | k-ts | 10
9 | Gaismeklis LED 42W, 300x300x100mm, 2592lm, 78lm/W, IP 40, 4000K, z/a, Vizulo, NTC 42 840 05 PN S S 300 E ND vai ekvivalents | Vizulo, NTC 42 840 05 PN S S 300 E ND | LED 42 W | k-ts | 7
10 | Gaismeklis LED 22W, 300x300x100mm, 1631lm, 70lm/W, IP 40, 4000K, z/a, Vizulo, NTC 22 840 04 PN S S 300 E ND vai ekvivalents | Vizulo, NTC 22 840 04 PN S S 300 E ND | Toledo 22 W | k-ts | 8
11 | Gaismeklis LED 52W, 300x300x100mm, 5261lm, 101lm/W, IP 40, 4000K, gaismeklis piekārts pie griestiem, Vizulo, PN SS 52 840 1140 WUD N01 52 W vai ekvivalents | Vizulo, PN SS 52 840 1140 WUD N01 52 W | LED 52 W | k-ts | 2
12 | Avārijas gaismeklis LED 6W, izstiepts leņķis, D=202mm, H=58mm 620lm, IP41, v/a, centrālai baterijas sistēmai CB, AWEX AXNU/6W/B/SE 6 W vai ekvivalents | AXNU/6W/B/SE 6 W | AXNU/6W/B/SE | k-ts | 7
13 | Avārijas gaismeklis LED 1W, izstiepts leņķis, 132x132x54mm, 140lm, IP41, z/a, centrālai baterijas sistēmai CB, AWEX LVPO/1W - CB LOVATO P vai ekvivalents | AWEX LVPO/1W - CB LOVATO P | LVPO/1W/B | k-ts | 7
14 | Avārijas gaismeklis LED 3W, izstiepts leņķis, 132x132x54mm, 390lm, IP41, v/a, centrālai baterijas sistēmai CB, AWEX LV2U/3W - CB LOVATO 2 vai ekvivalents | AWEX LV2U/3W - CB LOVATO 2 | LV2U/3W/CB | k-ts | 13
15 | Avārijas gaismeklis LED 2W, izstiepts leņķis, 132x132x54mm, 270lm, IP41, v/a, centrālai baterijas sistēmai CB, AWEX LV2O/2W/CB LOVATO 2 vai ekvivalents | AWEX LV2O/2W/CB LOVATO 2 | LV2O/2W/CB | k-ts | 5
16 | Avārijas gaismeklis LED 1W, izstiepts leņķis, 132x132x54mm, 140lm, IP41, v/a, centrālai baterijas sistēmai CB, AWEX LV2O/1W - CB LOVATO 2 vai ekvivalents | AWEX LV2O/1W - CB LOVATO 2 | LV2O/1W/CB | k-ts | 2
17 | Avārijas gaismeklis LED 1W, izstiepts leņķis, 132x132x54mm, 140lm, IP41, v/a, centrālai baterijas sistēmai CB, AWEX LV2R/1W - CB LOVATO 2 vai ekvivalents | AWEX LV2R/1W - CB LOVATO 2 | LV2R/1W/CB | k-ts | 8
18 | Avārijas gaismeklis LED 3W, izstiepts leņķis, 132x132x54mm, 360lm, IP41, v/a, centrālai baterijas sistēmai CB, AWEX LV2O/3W - CB LOVATO 2 vai ekvivalents | AWEX LV2O/3W - CB LOVATO 2 | LV2O/3W/CB | k-ts | 11
19 | Avārijas gaismeklis LED 1W, izstiepts leņķis, 132x132x54mm, 140lm, IP41, v/a, centrālai baterijas sistēmai CB, AWEX LV2U/1W - CB LOVATO 2 vai ekvivalents | AWEX LV2U/1W - CB LOVATO 2 | LV2U/1W/CB | k-ts | 4
20 | Avārijas gaismeklis-sienas LED 3x1W, plats leņķis, 227x222x77mm, 360lm, IP66, v/a, centrālai baterijas sistēmai, AWEX ODB/3x1W/Z/CB/ADE/WH vai ekvivalents | ODB/3x1W/Z/CB/ADE/WH | LED 3W | k-ts | 6
21 | Avārijas gaismeklis LED 3W, plats leņķis, 337x189x57mm, 80lm, IP40, v/a, centrālai baterijas sistēmai, AWEX IF2/1X3W/F/CB/CBS/WH vai ekvivalents | AWEX IF2/1X3W/F/CB/CBS/WH | IF2 3W | k-ts | 1
22 | Evakuācijas gaismeklis LED 2W,337x189x57 IP44, centrālai baterijas sistēmai,AWEX INFINITY II ALL vai ekvivalents, centrālās baterijas sistēmai | AWEX INFINITY II AL IF2ALS/2W/Z/CB/ADE/WH | EX | k-ts | 50
B-2 | Fasādes apgaismojums
1 | Fasādes prožektors LED: 52 W, 5572lm, 4000K, CRI >70 IP66, IK08, Darba temperatūr a-40°C +50°C Garums: 520 mm platums : 220 mm augstums: 90 mm Efektivitāte >107lm, L80B10, garantija 5gadi, kalpošanas laiks >70 000 H, komplektā ar stiprinājumiem pie metāliskas fasādes. | Vizulo Mini Martin MRS 052 740 L17 A024 SN NG1 O60 S-BIN | G-3 | k-ts | 15
2 | Zemē guldāms gaismeklis LED 26W, 2400lm, 4000K, 245x245mm, IP68, ar šauru gaismas staru, Efektivitāte >90 lm/W. | RZB Terra Edelstahl 245 | G-2 | k-ts | 9
3 | Fasādes prožektors LED: 24 W, 1800lm, 4000K, CRI >80 IP65, IK08, Garums: 200 mm platums : 115mm spotlight , komplektā ar stiprinājumiem pie metāliskas fasādes. | RZB, Alu-Star Mini (721815.0031.1) | G-1 | k-ts | 2
C | Apgaismojuma komutācija
1 | Herm.slēdzis,10A, z.a., /v.a ar kārbu IP 44 | Asfora | SH | k-ts | 20
2 | Touch dim dali tasterpogas , z.a ar kārbu IP44 | Merten | AVH | k-ts | 4
3 | Herm. 2 polu slēdzis, 10A, z.a./v.a ar kārbu IP 44 | Asfora | SK | k-ts | 10
4 | Slēdzis, 10A z.a., ar kārbu IP 20 | Merten | SV | k-ts | 2
5 | Pārslēdzis 10A, z.a. ar kārbu IP 44 | Asfora | SP | k-ts | 14
6 | Klātbūtnes sensors, IP54, Steinel PC PRO Dual HF, v/a augstfrekvences | Steinel PC PRO Dual HF | EAD | k-ts | 25
7 | Klātbūtnes sensors, IP20, Steinel PC PRO HF 360, z/a augstfrekvences | Steinel PC PRO HF 360 | EAQ | k-ts | 2
8 | Klātbūtnes sensors, IP44, Steinel PC HF 360, 120x120mm, augstfrekvences, z/a | Steinel PC PRO HF 360 | EA3 | k-ts | 1
9 | Savienojumi | Wago |  | k-ts | 1
10 | Herm. Kārba, vadu savienoj. |  |  | Gab. | 82
D | Kabeļi/ kabeļu aizsardzība
1 | Kabelis NYY-J 5x240 | Faber kabel |  | m | 55
2 | Kabelis NYY-J 5x150 | Faber kabel |  | m | 80
3 | Kabelis NYY-J 5x95 | Faber kabel |  | m | 45
4 | Kabelis NYY-J 5x50 | Faber kabel |  | m | 55
5 | Kabelis AHXCMK-10 3x150 | Faber kabel |  | m | 20
6 | Kabelis AHXCMK-10 3x240 | Faber kabel |  | m | 120
7 | Kabelis NYY-J 4x240 | Faber kabel |  | m | 75
8 | Kabelis NYY-J 5x16 | Faber kabel |  | m | 330
9 | Kabelis NYY-J 4x16 | Faber kabel |  | m | 135
10 | Kabelis NYY-J 5x10 | Faber kabel |  | m | 355
11 | Kabelis NYY-J 5x6 | Faber kabel |  | m | 330
12 | Kabelis NYY-J 5x4 | Faber kabel |  | m | 780
13 | Kabelis NYY-J 5x2.5 | Faber kabel |  | m | 300
14 | Kabelis NYY-J 3x6 | Faber kabel |  | m | 50
15 | Kabelis NYY-J 3x2.5 | Faber kabel |  | m | 600
16 | Kabelis NYY-J 3x1.5 | Faber kabel |  | m | 20
17 | Kabelis XPJ-5x4 | Draka Keila cables |  | m | 100
18 | Kabelis XPJ-5x2.5 | Draka Keila cables |  | m | 300
19 | Kabelis XPJ-3x2.5 | Draka Keila cables |  | m | 2000
20 | Kabelis XPJ-5x1.5 | Draka Keila cables |  | m | 760
21 | Kabelis XPJ-4x1.5 | Draka Keila cables |  | m | 500
22 | Kabelis XPJ-3x1.5 | Draka Keila cables |  | m | 11000
23 | Kabelis NHXH-J E90-5x16 | Faber kabel |  | m | 25
24 | Kabelis NHXH-J E90-5x6 | Faber kabel |  | m | 20
25 | Kabelis NHXH-J E30-5x4 | Faber kabel |  | m | 10
26 | Kabelis NHXH-J E30-2x1.5 | Faber kabel |  | m | 1900
27 | Kabelis NHXH-J E30-3x2.5 | Faber kabel |  | m | 40
28 | Gofrēta Aizsargcaurule 50 mm | Evopipes |  | m | 60
29 | Gofrēta Aizsargcaurule 32 mm | Evopipes |  | m | 60
30 | Gofrēta Aizsargcaurule 20 mm | Evopipes |  | m | 400
31 | Gofrēta Aizsargcaurule 16 mm | Evopipes |  | m | 500
32 | Gludsienu PE aizsargcaurule D=20mm | Evopipes |  | m | 200
33 | Stiprinājumi/savilces/marķieri | Sapiselco |  | k-ts | 1
E | Elektroietaises/ kontaktligzdas
1 | Kontaktligzda ar zem.,16A,z.a, L+N+PE, ar kārbu IP20. | Merten | XS | k-ts | 9 |  |  | 0
2 | Kontaktligzda ar zem.,2-vietīga, 16A,z.a, L+N+PE, ar kārbu IP20. | Merten | XS2 | k-ts | 18
3 | Kontaktligzda ar zem.,3-vietīga, 16A,z.a, L+N+PE, ar kārbu IP20. | Merten | XS3 | k-ts | 1
4 | Kontaktligzda ar zem., 4-vietīga, 16A, iebūvēta kabeļkanālā, L+N+PE, ar kārbu IP20. | Merten | XS4 | k-ts | 3
5 | Kontaktligzda ar zem.,16A,z.a, L+N+PE, ar kārbu IP44. | Merten | XH | k-ts | 15
6 | Kontaktligzda ar zem., 2-vietīga,16A,z.a, L+N+PE, ar kārbu IP44. | Merten | XH2 | k-ts | 9
7 | Kontaktligzda ar zem., 3-vietīga,16A,z.a, L+N+PE, ar kārbu IP44. | Merten | XH3 | k-ts | 2
8 | Kontaktligzda ar zem.,16A,v.a, L+N+PE, ar kārbu IP44. | Merten | XN | k-ts | 3
9 | Kontaktligzda ar zem., 2-vietīga,16A,v.a, L+N+PE, ar kārbu IP44. | Asfora | XN2 | k-ts | 9
10 | Kontaktligzda 3 fāzes, 400/230 16A, z.a. ar kārbu IP44 | BALS | XR | k-ts | 6
11 | Kontaktligzda ar zem., 16A, iebūvēta kabeļkanālā, L+N+PE, ar kārbu IP20. | Merten | XK | k-ts | 1
12 | Kontaktligzda ar zem., 2-vietīga, 16A, iebūvēta kabeļkanālā, L+N+PE, ar kārbu IP20. | Merten | XK2 | k-ts | 2
13 | Kontaktligzdu Grīdas kārba (RKSN2) 6-v 201x201x110mm Modul 45 ar 6gab kontaktligzdām . | Obo | RK | k-ts | 11
14 | Kārba galdā 2-v ar 230V kontaktligzdām | Obo | KS | k-ts | 1
15 | Herm.kārba 3 fāzes, IP44 |  | XM | Gab. | 32
16 | Herm.kārba IP 44 |  | XT | Gab. | 58
17 | Ugunsdzēsības skapju spiedpogas IP66 230V |  | SB | k-ts | 12
18 | Ātruma rokas pārslēgs |  | ARP | k-ts | 16
19 | Ventilācijas iekārtu sadalnes |  | VPS | k-ts | 6
20 | Ugunsdroša kārba E90 |  |  | Gab. | 25
21 | Ugunsdrošas skavas kabeļa stiprināšanai pie sienas E90 |  |  | k-ts | 1
22 | Slēdžu, kontaktligzdu rāmīši | Merten |  | k-ts | 1
F | Kabeļu plauku sistēma
1 | Zn Kabeļu rene 60x100 gluda C1-C-2 | Meka | KRA | m | 50
2 | Zn Kabeļu rene 60x200 gluda C1-C-2 | Meka | KRA | m | 85
3 | Cinkota kabeu trepe 60x100 C3 | Meka | KP | m | 85
4 | Cinkota kabeu trepe 60x200 C3 | Meka | KP | m | 1165
5 | Cinkota kabeu trepe 60x300 C3 | Meka | KP | m | 185
6 | Cinkota kabeļu-rene 60x100, ugumsdroša E90 C3-C-3 | Meka | KRAU | m | 315
7 | Nerūsējoša tērauda sietveida rene 60x100, ugumsdroša E90 C3-C-4 | Meka | NTKP | m | 105
8 | Cinkota Kabeļu trepe, Vertikāla ar nosegvāku | Meka | KPV | m | 95
9 | Kabeļ kanāls pie sienas | Meka | KKS | m | 11
10 | Kabeļu grīdas kanāls (OKA-G) 60x200 | Obo | GK | m | 30
11 | Cinkota Kabeļu renes Pagrieziens 90° 60x200 | Meka | KRA | gab | 3
12 | Cinkotas Kabeļu renes ugunsdroša Pagrieziens 90° 60x100 | Meka | KRAU | gab | 10
13 | Nerūsējoša tērauda sietveida rene Pagrieziens 90° 60x100, ugumsdroša E90 | Meka | NTKP | gab | 4
14 | Cinkota kabeļu trepe Pagrieziens 90° 60x60 | Meka | KP | gab | 3
15 | Cinkota kabeļu trepe Pagrieziens 90° 60x100 | Meka | KP | gab | 5
16 | Cinkota kabeļu trepe Pagrieziens 90° 200/100 | Meka | KP | gab | 1
17 | Cinkota kabeļu trepe Pagrieziens 90° 200 | Meka | KP | gab | 31
18 | Cinkota kabeļu trepe Pagrieziens 90° 300 | Meka | KP | gab | 1
19 | Cinkota Kabeļu renes T veida savienojums 200/200/200 | Meka | KRA | gab | 2
20 | Cinkota Kabeļu renes T veida savienojums 200/200/100 | Meka | KRA | gab | 3
21 | Cinkota Kabeļu rene ugumsdroša T veida savienojums 100/100/100 | Meka | KRAU | gab | 11
22 | Nerūsējoša tērauda sietveida renes T veida savienojums 100/100/100 | Meka | NTKP | gab | 2
23 | Kabeļu trepes T veida savienojums 100/100/100 | Meka | KP | gab | 1
24 | Kabeļu trepes T veida savienojums 200/200/200 | Meka | KP | gab | 33
25 | Kabeļu trepes T veida savienojums 300/300/100 | Meka | KP | gab | 5
26 | Kabeļu trepes T veida savienojums 300/300/200 | Meka | KP | gab | 29
27 | Kabeļu trepes T veida savienojums 300/300/300 | Meka | KP | gab | 6
28 | Kabeļu trepes X veida savienojums 200/200/100/100 | Meka | KP | gab | 1
29 | Cinkotas Kabeļu renes X veida savienojums 200/200/200/200 | Meka | KRA | gab | 3
30 | Kabeļu trepes X veida savienojums 300/200/300/300 | Meka | KP | gab | 1
31 | Kabeļu trepes X veida savienojums 300/300/300/300 | Meka | KP | gab | 1
32 | Grīdasbalsts 149x149mm ASR-TF, priekš ASR profila+ Profilsliede 48x89mm 6m ASR-L | Meka |  | k-ts | 20
33 | Aizsargcaurule EVOEL FM, 750N, D=160mm | Evopipes | PE | m | 20
34 | Aizsargcaurule EVOEL FM, 750N, D=110mm | Evopipes | PE | m | 30
35 | Aizsargcaurule EVOEL FM, 750N, D=50mm | Evopipes | PE | m | 100
36 | Aizsargcaurule EVOEL FM, 450N, D=40mm | Evopipes | PE | m | 200
37 | Gluda caurule D=63mm 750N pelēka EVOEL SM | Evopipes | PE | m | 300
38 | Gluda caurule D=40mm 750N pelēka EVOEL SM | Evopipes | PE | m | 400
39 | Kabeļplauktu stiprinājumi | Meka |  | K-ts | 1
40 | Kabeļplauktu stiprinājumi, ugunsdroši E90 | Meka |  | K-ts | 1
41 | Ugunsdroša mastika | M3 |  | l | 20
42 | Kabeļa gala apdare 5x240 | CellPack |  | gab | 4
43 | Kabeļa gala apdare 5x150 | CellPack |  | gab | 8
44 | Kabeļa gala apdare 4x240 | CellPack |  | gab | 2
45 | Kabeļa gala apdare 4x150 | CellPack |  | gab | 8
46 | Kabeļa gala apdare 5x120 | CellPack |  | gab | 2
47 | Kabeļa gala apdare 5x95 | CellPack |  | gab | 8
48 | Kabeļa gala apdare 5x50 | CellPack |  | gab | 4
49 | Kabeļa gala apdare 5x16 | CellPack |  | gab | 32
50 | Kabeļa gala apdare 4x16 | CellPack |  | gab | 8
51 | Kabeļa gala apdare 5x10 | CellPack |  | gab | 12
52 | Kabeļa gala apdare 5x6 | CellPack |  | gab | 48
53 | Kabeļa gala apdare 5x4 | CellPack |  | gab | 28
54 | Kopņu sistēma Canalis KTA4000, L=220,0m. Komplektā ar pagriezieniem un stiprinājumiem - 3L + N + PE and/or 3L + PEN, komplektā ar stiprinājumiem, IK08, IP66 | KTA 2500 |  | K-ts | 1
55 | Ugusndroša barjera kopņu tiltam E90 KTA 4000 |  |  | K-ts | 1
56 | Ugusndroša barjera kopņu tiltam E90 KTA 2500 |  |  | K-ts | 2
57 | Atvērumi sienās kabeļplauktu montāžai |  |  | Gab. | 24
58 | Atvērumi pamatos, kabeļu caurules montāžai |  |  | Gab. | 7
59 | Apaļs atvērums kabeļu izvadiem OKA-G zemgrīdas sistēmai (GESR9) |  |  | Gab. | 8
60 | Palīgmateriāli |  |  | k-ts | 1
F | Zibensaizsardzība,zemējums
1 | Zibensuztvērējstienis, izolēts , ar kronšteinu pie skursteņa, līdz 2m. tips A | Obo | A | gab. | 12
2 | Zibensuztvērējstienis, ar kronšteinu pie skārda jumta, līdz 1m. tips B | Obo | B | gab | 3
3 | Zemējuma lenta 40x4mm, cinkots tērauds, | Obo | ZK | m | 330
4 | Zemējuma stieple Ø10mm | Obo |  | m | 400
5 | Atklāts zibensnovadītajs, cinkots apaļdzelzs D= 8mm ar stieples turētāju- bituma jumtam | Obo |  | m | 1600
6 | Atklāts zibensnovadītajs, cinkots apaļdzelzs D= 8mm ar stieples turētāju- fasādei - metāla konstrukcija | Obo |  | m | 500
7 | Mērījumu klemme slēgtā kārbā . | Obo |  | Gab. | 31
8 | Potenciālu izlīdzinošā kopne Ø8-10mm/30x5mm PVC korpusā | Obo | PAS | Gab. | 14
9 | Pievien. klemme zemējuma stienim 8-10/40/20mm | Obo |  | Gab. | 36
10 | Zemējuma stienis Ø20mm 1.5m ar šlicēm A-tips, c. tērauda | Obo | ZE | Gab. | 216
11 | Pievienoj. Klemme apaļdzelzs/apaļdzelzs | Obo |  | Gab. | 76
12 | Izplešanās elements,Cu, 16 mm², 300 mm | Obo | ZI | Gab. | 19
13 | Pievienoj. Klemme apaļdzelzs/plakandzekzs | Obo |  | Gab. | 45
14 | Pievienoj. Klemme ar metāla konstr. | Obo |  | Gab. | 12
15 | Pievienoj. Klemme ar noteku | Obo |  | Gab. | 6
16 | Pievienoj. Klemme ar sniega barjeru | Obo |  | Gab. | 4
17 | Zemējuma stieņa spice TE20, 20mm tips A, BP | Obo |  | Gab. | 3
18 | Pārsprieguma noved. (I + II klase) | iPRF1 |  | k-ts | 1
19 | Pārsprieguma noved. II klase | iPF / iPF8 |  | k-ts | 62
20 | Vads H07V-K 1x50mm | Faber kabel |  | m | 20
21 | Vads H07V-K 1x35mm² | Faber kabel |  | m | 50
22 | Vads H07V-K 1x16mm² | Faber kabel |  | m | 500
23 | Vads H07V-K 1x10mm² | Faber kabel |  | m | 800
24 | Vads H07V-K 1x6mm² | Faber kabel |  | m | 2300
25 | 1024 -Pretkorozijas lenta 50mm/10m 1 | Obo |  | Gab. | 6
26 | Temonosēde/ apaļdzelzim |  |  | m | 80
27 | Palīgmateriāli, savienojumi |  |  | K-ts | 1
G | Noteku apsilde
1 | Apsildes kabelis 20W/m 230V jumtiem/teknēm Deviflex DTCE-20 | "DEVI" vai analogs |  | m | 1300
2 | Termoregulators Devireg 850 III, ar 24V barošanas bloku DIN, Modelis Digitāls Sensora tips Tālvadības sensors Nominālais spriegums 220...240 V Komforta regulēšanas diapazons 5...5 °C Kontakta veids Normāli aizvērts kontakts (NC) Nominālā ieslēgšanas strāva pie 230 V, bez potenciāla 16 A Aizsardzības pakāpe (IP) IP20 Moduļu skaits 4 | "DEVI" vai analogs |  | k-ts | 2
3 | Devigut stiprinājumi notekrenēm | "DEVI" vai analogs |  | k-ts | 1
4 | Devichain metāla ķēde kabeļu vertikālai stiprināšanai | "DEVI" vai analogs |  | k-ts | 1
5 | Jumta mitruma/temperatūras sensors 15m priekš Devireg 850 III | "DEVI" vai analogs |  | k-ts | 2
1. Sastādot tāmi, iekļaut specifikācijā nenorādītos palīgmateriālus un iepazīties ar projektu.2. Specifikācija nav iekļauti materiālu piegādes un darbaspēka izmaksas. 3. Esošie materiāli tiek rekomendēti, aizviet ot tos ar tehniski līdzvērtīgiem iespējams, saskaņojot ar pasūtītāju un projekta autoru . Apgaismes spec. Skat. Kopā ar aprēķina failu.