## Koptame
9.pielikums Atklātā konkursa „ Ražošanas ēkas Nr.7 būvniecība Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā” nolikumam, iepirkuma identifikācijas Nr. VBOP 2018/159 ERAF
Būvniecības koptāme
| Būves nosaukums: | Ražošanas ēka
| Objekta nosaukums: | Ražošanas ēkas Nr.7 jaunbūve
| Objekta adrese: | Ventspils, Ventspils Augsto tehnoloģiju parks
Tāme sastādīta 2018.gada tirgus cenās, pamatojoties uz SIA „Baltex Group” būvprojekta rasējumiem un darbu apjomiem
| Kopsav.tāmes Nr. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (euro)
| 1 | Vispārējie būvdarbi | 0
| 2 | Specializētie darbi-iekšējie tīkli, sistēmas | 0
| 3 | Specializētie darbi-ārējie tīkli, sistēmas | 0
| 4 | Teritorijas labiekārtošana | 0
|  | Kopā (bez PVN) | 0

## kops1
Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem Nr. 1
Vispārējie būvdarbi
Būves nosaukums: |  | Ražošanas ēka
Objekta nosaukums: |  | Ražošanas ēkas Nr.7 jaunbūve
Objekta adrese: |  | Ventspils, Ventspils Augsto tehnoloģiju parks
0
|  |  |  | Par kopējo summu, euro |  | 0
|  |  |  | Kopējā darbietilpība, c/h |  | 0
[5 empty] | Tāme sastādīta: | 0
Nr.p.k. | Kods, tāmes Nr. | Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (euro) | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
|  |  |  | darba alga (euro) | būvizstrādājumi (euro) | mehānismi (euro)
1 | 1,1 | Zemes darbi
2 | 1,2 | Pamati
3 | 1,3 | Sienas, nesošās konstrukcijas
4 | 1,4 | Pārsegums
5 | 1,5 | Jumti
6 | 1,6 | Kāpnes un lievenis
7 | 1,7 | Grīdas
8 | 1,8 | Ailu aizpildījuma elementi
9 | 1,9 | Iekšējie apdares darbi
10 | 1,10 | Fasāde
11 | 1,11 | Dažādi darbi
Kopā
Virsizdevumi
tai skaitā darba aizsardzība
Peļņa
Kopā bez PVN
Sastādīja:
Pārbaudīja:

## 1,1
| Būvdarbu apjomu saraksts Nr. |  |  | 1,1
Zemes darbi
| Būves nosaukums: |  | Ražošanas ēka
| Objekta nosaukums: |  | Ražošanas ēkas Nr.7 jaunbūve
| Objekta adrese: |  | Ventspils, Ventspils Augsto tehnoloģiju parks
| Nr.p.k. |  | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
Zemes darbi
| 0 |  | BK
| 1 |  | Ēkas asu nospraušana, celtniecības ģeotehniskā uzraudzība | kpl | 1
| 2 |  | Gruntsūdens pazemināšana | kpl | 1
| 3 |  | Augsnes virskārtas u.c.noņemšana un aizvešana. | m3 | 1210
| 4 |  | Grunts rakšana ar mehanizēti iekraujot grunti automašīnā-pašizgāzējā | m3 | 4746
| 5 |  | Grunts rakšana ar rokām | m3 | 470
| 6 |  | Būvbedres un tranšejas aizbēršana ar buldozeru ar pievesto smilti pamatiem ar blietēšanu, smilts filtrācijas koef.≥1m/dn | m3 | 2076
| 7 |  | Būvbedres un tranšejas aizbēršana ar rokām ar pievesto smilti pamatiem ar blietēšanu, smilts filtrācijas koef.≥1m/dn | m3 | 230
| 8 |  | Liekās grunts aizvešana | m3 | 6426
Piezīmes:
Būvuzņēmējam jādod pilna apjoma tendera cenu piedāvājums, ieskaitot palīgdarbus un materiālus, kas nav uzrādīti apjomu sarakstā un projektā, bet ir nepieciešami projektētās ēkas būvniecībai un nodošanai ekspluatācijā.

## 1,2
Būvdarbu apjomu saraksts Nr. |  |  | 1,2
Pamati
Būves nosaukums: |  | Ražošanas ēka
Objekta nosaukums: |  | Ražošanas ēkas Nr.7 jaunbūve
Objekta adrese: |  | Ventspils, Ventspils Augsto tehnoloģiju parks
Nr.p.k. |  | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
| 0 | Pamati
0 |  | Pāļi (BK-02)
1 |  | Pālu 300x300 ((300x300, betons C35/45 XC2, garenstiegrojums 4xØ20) izbūve vid.apm. h=16 m.Veikt dzelzsbetona pāļu nestspējas pārbaudi uz statisko slodzi 12 testa pāļiem. Pāļu galu nociršana,stiegrojuma sagatavošana režģoga betonēšanai,būvgružu savākšana,aizvešana uz atbērtni. Tehnikas mobilizācija-demobilizācija. | gab | 191
0
0 |  | Režģogi (BK-03, BK-03.1 līdz BK-03.7)
0 |  | Režģogs R1 (9 gab.)
2 |  | Šķembu pamatojuma izveidošana, b=200 | m3 | 5.4
3 |  | Sagataves kārtas betonēšana, b=50 | m3 | 1.35
0 |  | betons C12/15 | m3 | 1.4175
0 |  | sūknis | h | 0.3375
4 |  | Inventāro veidņu uzstādīšana, eļļošana un nojaukšana, noma | m2 | 220
5 |  | Armatūras sietu izgatavošana, uzstādīšana, fiksatoru uzstādīšana | t | 3.6
0 |  | armatūra B500B | t | 4.14
0 |  | distanceri, armatūras sienamais materiāls, ieliekamās detaļas u.c. palīgmateriāli | kpl | 1
6 |  | Enkuru ierīkošana (Peikko PPM 36P) | gab | 36
7 |  | Pamatu betonēšana, betons C35/45 | m3 | 29.25
0 |  | betons C35/45 | m3 | 30.7125
0 |  | sūknis | h | 7.3125
8 |  | Cementa bāzes hidroizolācijas ierīkošana | m2 | 1.8
0
0 |  | Režģogs R1.1 (2 gab.)
9 |  | Šķembu pamatojuma izveidošana, b=200 | m3 | 1.2
10 |  | Sagataves kārtas betonēšana, b=50 | m3 | 0.3
0 |  | betons C12/15 | m3 | 0.315
0 |  | sūknis | h | 0.075
11 |  | Inventāro veidņu uzstādīšana, eļļošana un nojaukšana, noma | m2 | 28
12 |  | Armatūras sietu izgatavošana, uzstādīšana, fiksatoru uzstādīšana | t | 0.91
0 |  | armatūra B500B | t | 1.0465
0 |  | distanceri, armatūras sienamais materiāls, ieliekamās detaļas u.c. palīgmateriāli | kpl | 1
13 |  | Enkuru ierīkošana (Peikko PPM 39P) | gab | 8
14 |  | Pamatu betonēšana, betons C35/45 | m3 | 6.8
0 |  | betons C35/45 | m3 | 7.14
0 |  | sūknis | h | 1.7
15 |  | Cementa bāzes hidroizolācijas ierīkošana | m2 | 0.42
0
0 |  | Režģogs R2 (4 gab.)
16 |  | Šķembu pamatojuma izveidošana, b=200 | m3 | 0.8
17 |  | Sagataves kārtas betonēšana, b=50 | m3 | 0.2
0 |  | betons C12/15 | m3 | 0.21
0 |  | sūknis | h | 0.05
18 |  | Inventāro veidņu uzstādīšana, eļļošana un nojaukšana, noma | m2 | 42
19 |  | Armatūras sietu izgatavošana, uzstādīšana, fiksatoru uzstādīšana | t | 0.83
0 |  | armatūra B500B | t | 0.9545
0 |  | distanceri, armatūras sienamais materiāls, ieliekamās detaļas u.c. palīgmateriāli | kpl | 1
20 |  | Enkuru ierīkošana (Peikko PPM 36P) | gab | 16
21 |  | Pamatu betonēšana, betons C35/45 | m3 | 5.6
0 |  | betons C35/45 | m3 | 5.88
0 |  | sūknis | h | 1.4
22 |  | Cementa bāzes hidroizolācijas ierīkošana | m2 | 0.8
0
0 |  | Režģogs R2.1 (2 gab.)
23 |  | Šķembu pamatojuma izveidošana, b=200 | m3 | 0.4
24 |  | Sagataves kārtas betonēšana, b=50 | m3 | 0.1
0 |  | betons C12/15 | m3 | 0.105
0 |  | sūknis | h | 0.025
25 |  | Inventāro veidņu uzstādīšana, eļļošana un nojaukšana, noma | m2 | 24
26 |  | Armatūras sietu izgatavošana, uzstādīšana, fiksatoru uzstādīšana | t | 0.5
0 |  | armatūra B500B | t | 0.575
0 |  | distanceri, armatūras sienamais materiāls, ieliekamās detaļas u.c. palīgmateriāli | kpl | 1
27 |  | Enkuru ierīkošana (Peikko PPM 39P vai ekvivalents) | gab | 8
28 |  | Pamatu betonēšana, betons C35/45 | m3 | 3
0 |  | betons C35/45 | m3 | 3.15
0 |  | sūknis | h | 0.75
29 |  | Cementa bāzes hidroizolācijas ierīkošana | m2 | 0.4
0
0 |  | Režģogs R3 (24 gab.)
30 |  | Šķembu pamatojuma izveidošana, b=200 | m3 | 7.68
31 |  | Sagataves kārtas betonēšana, b=50 | m3 | 1.92
0 |  | betons C12/15 | m3 | 2.016
0 |  | sūknis | h | 0.48
32 |  | Inventāro veidņu uzstādīšana, eļļošana un nojaukšana, noma | m2 | 320
33 |  | Armatūras sietu izgatavošana, uzstādīšana, fiksatoru uzstādīšana | t | 7.44
0 |  | armatūra B500B | t | 8.556
0 |  | distanceri, armatūras sienamais materiāls, ieliekamās detaļas u.c. palīgmateriāli | kpl | 1
34 |  | Enkuru ierīkošana (Peikko PPM 36P vai ekvivalents) | gab | 96
35 |  | Pamatu betonēšana, betons C35/45 | m3 | 48
0 |  | betons C35/45 | m3 | 50.4
0 |  | sūknis | h | 12
36 |  | Cementa bāzes hidroizolācijas ierīkošana | m2 | 4.8
0
0 |  | Režģogs R3.1 (8 gab.)
37 |  | Šķembu pamatojuma izveidošana, b=200 | m3 | 2.72
38 |  | Sagataves kārtas betonēšana, b=50 | m3 | 0.64
0 |  | betons C12/15 | m3 | 0.672
0 |  | sūknis | h | 0.16
39 |  | Inventāro veidņu uzstādīšana, eļļošana un nojaukšana, noma | m2 | 142
40 |  | Armatūras sietu izgatavošana, uzstādīšana, fiksatoru uzstādīšana | t | 3.42
0 |  | armatūra B500B | t | 3.933
0 |  | distanceri, armatūras sienamais materiāls, ieliekamās detaļas u.c. palīgmateriāli | kpl | 1
41 |  | Enkuru ierīkošana (Peikko PPM 39P vai ekvivalents) | gab | 32
42 |  | Pamatu betonēšana, betons C35/45 | m3 | 17.6
0 |  | betons C35/45 | m3 | 18.48
0 |  | sūknis | h | 4.4
43 |  | Cementa bāzes hidroizolācijas ierīkošana | m2 | 1.84
0
0 |  | Režģogs R4 (89 m.)
44 |  | Šķembu pamatojuma izveidošana, b=200 | m3 | 10.68
45 |  | Sagataves kārtas betonēšana, b=50 | m3 | 2.67
0 |  | betons C12/15 | m3 | 2.8035
0 |  | sūknis | h | 0.6675
46 |  | Inventāro veidņu uzstādīšana, eļļošana un nojaukšana, noma | m2 | 424
47 |  | Armatūras sietu izgatavošana, uzstādīšana, fiksatoru uzstādīšana | t | 5.79
0 |  | armatūra B500B | t | 6.6585
0 |  | distanceri, armatūras sienamais materiāls, ieliekamās detaļas u.c. palīgmateriāli | kpl | 1
48 |  | Pamatu betonēšana, betons C35/45 | m3 | 53.4
0 |  | betons C35/45 | m3 | 56.07
0 |  | sūknis | h | 13.35
49 |  | Cementa bāzes hidroizolācijas ierīkošana | m2 | 26.7
0
0 |  | Cokola sijas (BK-04)
50 |  | Šķembu pamatojuma izveidošana, b=200 | m3 | 6
51 |  | Sagataves kārtas betonēšana, b=50 | m3 | 3
0 |  | betons C12/15 | m3 | 3.15
0 |  | sūknis | h | 0.75
52 |  | Inventāro veidņu uzstādīšana, eļļošana un nojaukšana, noma | m2 | 624
53 |  | Armatūras sietu izgatavošana, uzstādīšana, fiksatoru uzstādīšana | t | 7.31
0 |  | armatūra B500B | t | 8.4065
0 |  | distanceri, armatūras sienamais materiāls, ieliekamās detaļas u.c. palīgmateriāli | kpl | 1
54 |  | Cokola sijas betonēšana, betons C35/45 | m3 | 78
0 |  | betons C35/45 | m3 | 81.9
0 |  | sūknis | h | 19.5
0 |  | Pamati nojumei (BK-016,17)
55 |  | Šķembu pamatojuma izveidošana, | m3 | 4.4
56 |  | Inventāro veidņu uzstādīšana, eļļošana un nojaukšana, noma | m2 | 64
57 |  | Armatūras sietu izgatavošana, uzstādīšana, fiksatoru uzstādīšana | t | 0.664
0 |  | armatūra B500B | t | 0.7636
0 |  | distanceri, armatūras sienamais materiāls, ieliekamās detaļas u.c. palīgmateriāli | kpl | 1
58 |  | Pamatu betonēšana, betons C35/45 | m3 | 0.056
0 |  | betons C35/45 | m3 | 0.0588
0 |  | sūknis | h | 0.014
59 |  | Pamatu betonēšana, betons C35/45 | m3 | 7.6
0 |  | betons C30/37 | m3 | 7.98
0 |  | sūknis | h | 1.9
60 |  | Cementa bāzes hidroizolācijas ierīkošana | m2 | 1.12
61 |  | Enkuru ierīkošana (Peikko HPM 20L vai ekvivalents) | gab | 32
0 |  | Kāpnes K-1 Sp2 pamats BK 16.2
62 |  | Šķembu pamatojuma izveidošana | m3 | 0.098
63 |  | Inventāro veidņu uzstādīšana, eļļošana un nojaukšana, noma | m2 | 4
64 |  | Armatūras sietu izgatavošana, uzstādīšana, fiksatoru uzstādīšana | t | 0.006
0 |  | armatūra B500B | t | 0.0069
0 |  | distanceri, armatūras sienamais materiāls, ieliekamās detaļas u.c. palīgmateriāli | kpl | 1
65 |  | Pamatu betonēšana, betons C35/45 | m3 | 0.007
0 |  | betons C35/45 | m3 | 0.00735
0 |  | sūknis | h | 0.00175
66 |  | Pamatu betonēšana, betons C30/37 | m3 | 0.15
0 |  | betons C35/45 | m3 | 0.1575
0 |  | sūknis | h | 0.0375
67 |  | Cementa bāzes hidroizolācijas ierīkošana | m2 | 0.11
68 |  | Enkuru ierīkošana (Peikko HPM 20L vai ekvivalents) | gab | 2
0 |  | Kāpnes K-2 Sp2 pamats BK 16.3
69 |  | Šķembu pamatojuma izveidošana | m3 | 0.098
70 |  | Inventāro veidņu uzstādīšana, eļļošana un nojaukšana, noma | m2 | 4
71 |  | Armatūras sietu izgatavošana, uzstādīšana, fiksatoru uzstādīšana | t | 0.006
0 |  | armatūra B500B | t | 0.0069
0 |  | distanceri, armatūras sienamais materiāls, ieliekamās detaļas u.c. palīgmateriāli | kpl | 1
72 |  | Pamatu betonēšana, betons C35/45 | m3 | 0.007
0 |  | betons C35/45 | m3 | 0.00735
0 |  | sūknis | h | 0.00175
73 |  | Pamatu betonēšana, betons C30/37 | m3 | 0.15
0 |  | betons C35/45 | m3 | 0.1575
0 |  | sūknis | h | 0.0375
74 |  | Cementa bāzes hidroizolācijas ierīkošana | m2 | 0.11
75 |  | Enkuru ierīkošana (Peikko HPM 20L vai ekvivalents) | gab | 2
0 |  | Kāpnes K-3SP1 , Sp2 pamats BK 16.4
76 |  | Šķembu pamatojuma izveidošana | m3 | 0.648
77 |  | Inventāro veidņu uzstādīšana, eļļošana un nojaukšana, noma | m2 | 14
78 |  | Armatūras sietu izgatavošana, uzstādīšana, fiksatoru uzstādīšana | t | 0.09
0 |  | armatūra B500B | t | 0.1035
0 |  | distanceri, armatūras sienamais materiāls, ieliekamās detaļas u.c. palīgmateriāli | kpl | 1
79 |  | Pamatu betonēšana, betons C35/45 | m3 | 0.014
0 |  | betons C35/45 | m3 | 0.0147
0 |  | sūknis | h | 0.0035
80 |  | Pamatu betonēšana, betons C30/37 | m3 | 1.1
0 |  | betons C35/45 | m3 | 1.155
0 |  | sūknis | h | 0.275
81 |  | Cementa bāzes hidroizolācijas ierīkošana | m2 | 0.3
82 |  | Enkuru ierīkošana (Peikko HPM 20L vai ekvivalents) | gab | 4
0 |  | Kāpnes K-4SP1 , Sp2 pamats BK 16.5
83 |  | Šķembu pamatojuma izveidošana | m3 | 0.648
84 |  | Inventāro veidņu uzstādīšana, eļļošana un nojaukšana, noma | m2 | 14
85 |  | Armatūras sietu izgatavošana, uzstādīšana, fiksatoru uzstādīšana | t | 0.09
0 |  | armatūra B500B | t | 0.1035
0 |  | distanceri, armatūras sienamais materiāls, ieliekamās detaļas u.c. palīgmateriāli | kpl | 1
86 |  | Pamatu betonēšana, betons C35/45 | m3 | 0.014
0 |  | betons C35/45 | m3 | 0.0147
0 |  | sūknis | h | 0.0035
87 |  | Pamatu betonēšana, betons C30/37 | m3 | 1.1
0 |  | betons C30/37 | m3 | 1.155
0 |  | sūknis | h | 0.275
88 |  | Cementa bāzes hidroizolācijas ierīkošana | m2 | 0.3
89 |  | Enkuru ierīkošana (Peikko HPM 20L vai ekvivalents) | gab | 6
0 |  | Pamatu plātne papīra presei BK 16,6
90 |  | Smilts pamatojuma izveidošana | m3 | 18
91 |  | Šķembu pamatojuma izveidošana | m3 | 7
92 |  | Inventāro veidņu uzstādīšana, eļļošana un nojaukšana, noma | m2 | 24
93 |  | Armatūras sietu izgatavošana, uzstādīšana, fiksatoru uzstādīšana | t | 1.14
0 |  | armatūra B500B | t | 1.311
0 |  | distanceri, armatūras sienamais materiāls, ieliekamās detaļas u.c. palīgmateriāli | kpl | 1
94 |  | Pamatu betonēšana | m3 | 8.1
0 |  | betons C25/30 XC2 XF3 | m3 | 8.505
0 |  | sūknis | h | 2.025
0 |  | Pamatu plātne tehnoloģiskai iekārtai BK 16,7
95 |  | Smilts pamatojuma izveidošana | m3 | 12.5
96 |  | Šķembu pamatojuma izveidošana | m3 | 5
97 |  | Inventāro veidņu uzstādīšana, eļļošana un nojaukšana, noma | m2 | 24
98 |  | Armatūras sietu izgatavošana, uzstādīšana, fiksatoru uzstādīšana | t | 0.88
0 |  | armatūra B500B | t | 1.012
0 |  | distanceri, armatūras sienamais materiāls, ieliekamās detaļas u.c. palīgmateriāli | kpl | 1
99 |  | Pamatu betonēšana | m3 | 6.1
0 |  | betons C25/30 XC2 XF3 | m3 | 6.405
0 |  | sūknis | h | 1.525
0 |  | Kravas pārkraušanas platforma BK 16,8
100 |  | Smilts pamatojuma izveidošana | m3 | 17
101 |  | Šķembu pamatojuma izveidošana | m3 | 7
102 |  | Inventāro veidņu uzstādīšana, eļļošana un nojaukšana, noma | m2 | 70
103 |  | Armatūras sietu izgatavošana, uzstādīšana, fiksatoru uzstādīšana | t | 1.115
0 |  | armatūra B500B | t | 1.2822
0 |  | distanceri, armatūras sienamais materiāls, ieliekamās detaļas u.c. palīgmateriāli | kpl | 1
104 |  | Pamatu betonēšana | m3 | 11.8
0 |  | betons C25/30 XC2 XF3 | m3 | 12.39
0 |  | sūknis | h | 2.95
105 |  | Tērauda konstrukciju izgatavošana, piegāde, montāža | t | 1.86
0 |  | tērauda konstrukcijas apstrādātas atbilstoši BK norādījumiem | t | 2.046
0 |  | palīgmateriāli - uzgriežņi, paplāksnes, ķīmiskie enkuri u.c | kpl | 1
106 |  | Deformācijas šuves izbūve | m | 35

## 1,3
Būvdarbu apjomu saraksts Nr. |  |  | 1,3
Sienas, nesošās konstrukcijas
Būves nosaukums: |  | Ražošanas ēka
Objekta nosaukums: |  | Ražošanas ēkas Nr.7 jaunbūve
Objekta adrese: |  | Ventspils, Ventspils Augsto tehnoloģiju parks
Nr.p.k. |  | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
| 0 | Sienas, nesošās konstrukcijas
0 |  | 1. un 2. stāva tērauda konstrukcijas (BK-05)
1 |  | Tērauda konstrukciju izgatavošana, piegāde, montāža | t | 33.52
0 |  | tērauda konstrukcijas apstrādātas atbilstoši BK norādījumiem | t | 36.872
0 |  | palīgmateriāli - uzgriežņi, paplāksnes, ķīmiskie enkuri u.c | kpl | 1
1a |  | Hilti HIT HY M16 l=150 vai ekvivalents | gb | 110
1b |  | Hilti HIT HY M20 l=150 vai ekvivalents | gb | 196
0
0 |  | Ailu pārsedzes un monolītās joslas (BK-05)
2 |  | FIBO pārsedzes uzstādīšana (300x185x1490) | gab | 4
3 |  | Inventāro veidņu uzstādīšana, eļļošana un nojaukšana, noma | m2 | 88.2
4 |  | Armatūras uzstādīšana, fiksatoru uzstādīšana | t | 2.99
0 |  | armatūra B500B | t | 3.4385
0 |  | distanceri, armatūras sienamais materiāls, ieliekamās detaļas u.c. palīgmateriāli | kpl | 1
5 |  | Ailu pārsedžu un monolīto joslu betonēšana | m3 | 13.3
0 |  | betons C25/30 | m3 | 13.965
0 |  | sūknis | h | 3.325
0 |  | 1 un 2. stāva tērauda pārsedžu, vertikālo stinguma saišu un tērauda kolonnas(BK-07.1)
5a |  | Tērauda konstrukciju izgatavošana, piegāde, montāža | t | 3.52
0 |  | tērauda konstrukcijas apstrādātas atbilstoši BK norādījumiem | t | 3.872
0 |  | palīgmateriāli - uzgriežņi, paplāksnes, ķīmiskie enkuri u.c | kpl | 1
5b |  | Konstrukciju betonēšana | m3 | 0.1
0 |  | betons C40/50 | m3 | 0.105
0 |  | sūknis | h | 0.025
0 |  | Saliekamās dzelzsbetona kolonnas (BK-14, BK-14.1 līdz BK-14.3)
6 |  | Kolonnas DZK-1 izgatavošana un uzstādīšana (ieskaitot ieliekamās detaļas) | gab | 1
7 |  | Kolonnas DZK-2 izgatavošana un uzstādīšana (ieskaitot ieliekamās detaļas) | gab | 1
8 |  | Kolonnas DZK-3 izgatavošana un uzstādīšana (ieskaitot ieliekamās detaļas) | gab | 1
9 |  | Kolonnas DZK-4 izgatavošana un uzstādīšana (ieskaitot ieliekamās detaļas) | gab | 1
10 |  | Kolonnas DZK-5 izgatavošana un uzstādīšana (ieskaitot ieliekamās detaļas) | gab | 1
11 |  | Kolonnas DZK-6 izgatavošana un uzstādīšana (ieskaitot ieliekamās detaļas) | gab | 1
12 |  | Kolonnas DZK-7 izgatavošana un uzstādīšana (ieskaitot ieliekamās detaļas) | gab | 1
13 |  | Kolonnas DZK-8 izgatavošana un uzstādīšana (ieskaitot ieliekamās detaļas) | gab | 1
14 |  | Kolonnas DZK-8.1 izgatavošana un uzstādīšana (ieskaitot ieliekamās detaļas) | gab | 1
15 |  | Kolonnas DZK-8.2 izgatavošana un uzstādīšana (ieskaitot ieliekamās detaļas) | gab | 1
16 |  | Kolonnas DZK-11 izgatavošana un uzstādīšana (ieskaitot ieliekamās detaļas) | gab | 1
17 |  | Kolonnas DZK-12 izgatavošana un uzstādīšana (ieskaitot ieliekamās detaļas) | gab | 1
18 |  | Kolonnas DZK-13 izgatavošana un uzstādīšana (ieskaitot ieliekamās detaļas) | gab | 1
19 |  | Kolonnas DZK-14 izgatavošana un uzstādīšana (ieskaitot ieliekamās detaļas) | gab | 1
20 |  | Kolonnas DZK-15 izgatavošana un uzstādīšana (ieskaitot ieliekamās detaļas) | gab | 1
21 |  | Kolonnas DZK-16 izgatavošana un uzstādīšana (ieskaitot ieliekamās detaļas) | gab | 1
22 |  | Kolonnas DZK-17 izgatavošana un uzstādīšana (ieskaitot ieliekamās detaļas) | gab | 1
23 |  | Kolonnas DZK-18 izgatavošana un uzstādīšana (ieskaitot ieliekamās detaļas) | gab | 1
24 |  | Kolonnas DZK-19 izgatavošana un uzstādīšana (ieskaitot ieliekamās detaļas) | gab | 1
25 |  | Kolonnas DZK-20 izgatavošana un uzstādīšana (ieskaitot ieliekamās detaļas) | gab | 1
26 |  | Kolonnas DZK-21 izgatavošana un uzstādīšana (ieskaitot ieliekamās detaļas) | gab | 1
27 |  | Kolonnas DZK-22 izgatavošana un uzstādīšana (ieskaitot ieliekamās detaļas) | gab | 1
28 |  | Kolonnas DZK-22.1 izgatavošana un uzstādīšana (ieskaitot ieliekamās detaļas) | gab | 1
29 |  | Kolonnas DZK-22.2 izgatavošana un uzstādīšana (ieskaitot ieliekamās detaļas) | gab | 1
30 |  | Kolonnas DZK-23 izgatavošana un uzstādīšana (ieskaitot ieliekamās detaļas) | gab | 1
31 |  | Kolonnas DZK-24 izgatavošana un uzstādīšana (ieskaitot ieliekamās detaļas) | gab | 1
32 |  | Kolonnas DZK-25 izgatavošana un uzstādīšana (ieskaitot ieliekamās detaļas) | gab | 1
33 |  | Kolonnas DZK-26 izgatavošana un uzstādīšana (ieskaitot ieliekamās detaļas) | gab | 1
34 |  | Kolonnas DZK-27 izgatavošana un uzstādīšana (ieskaitot ieliekamās detaļas) | gab | 1
35 |  | Kolonnas DZK-28 izgatavošana un uzstādīšana (ieskaitot ieliekamās detaļas) | gab | 1
36 |  | Kolonnas DZK-29 izgatavošana un uzstādīšana (ieskaitot ieliekamās detaļas) | gab | 1
37 |  | Kolonnas DZK-30 izgatavošana un uzstādīšana (ieskaitot ieliekamās detaļas) | gab | 1
38 |  | Kolonnas DZK-31 izgatavošana un uzstādīšana (ieskaitot ieliekamās detaļas) | gab | 1
39 |  | Kolonnas DZK-32 izgatavošana un uzstādīšana (ieskaitot ieliekamās detaļas) | gab | 1
40 |  | Kolonnas DZK-33 izgatavošana un uzstādīšana (ieskaitot ieliekamās detaļas) | gab | 1
41 |  | Kolonnas DZK-34 izgatavošana un uzstādīšana (ieskaitot ieliekamās detaļas) | gab | 1
42 |  | Kolonnas DZK-35 izgatavošana un uzstādīšana (ieskaitot ieliekamās detaļas) | gab | 6
43 |  | Kolonnas DZK-37 izgatavošana un uzstādīšana (ieskaitot ieliekamās detaļas) | gab | 1
44 |  | Kolonnas DZK-38 izgatavošana un uzstādīšana (ieskaitot ieliekamās detaļas) | gab | 1
45 |  | Kolonnas DZK-39 izgatavošana un uzstādīšana (ieskaitot ieliekamās detaļas) | gab | 1
46 |  | Kolonnas DZK-40 izgatavošana un uzstādīšana (ieskaitot ieliekamās detaļas) | gab | 1
47 |  | Kolonnas DZK-41 izgatavošana un uzstādīšana (ieskaitot ieliekamās detaļas) | gab | 2
48 |  | Kolonnas DZK-41.1 izgatavošana un uzstādīšana (ieskaitot ieliekamās detaļas) | gab | 1
49 |  | Kolonnas DZK-42 izgatavošana un uzstādīšana (ieskaitot ieliekamās detaļas) | gab | 1
0
0 |  | Saliekamās dzelzsbetona sijas (BK-5.2)
47 |  | Sijas S-101 izgatavošana un uzstādīšana (ieskaitot ieliekamās detaļas) | gab | 1
48 |  | Sijas S-102 izgatavošana un uzstādīšana (ieskaitot ieliekamās detaļas) | gab | 3
49 |  | Sijas S-103 izgatavošana un uzstādīšana (ieskaitot ieliekamās detaļas) | gab | 2
50 |  | Sijas S-104 izgatavošana un uzstādīšana (ieskaitot ieliekamās detaļas) | gab | 5
51 |  | Sijas S-105 izgatavošana un uzstādīšana (ieskaitot ieliekamās detaļas) | gab | 1
0 |  | AS1 , AS2
52 |  | Sastatņu uzstādīšana ,nojaukšana ieskaitot nomu(iekļaujot sastatņu aizsargsietu) | m2 | 2031
53 |  | Sienu sendviča tipa paneļa b=200 mm RUUKI SPB 200WE ENERGY vai ekvivalents, montāža, tai skaitā visi papildelementi(stūri, cokola profili, ailu apdares elementi, skārda pieslēgumi, nosedzošie profili , stiprinājumi u.c.) | m2 | 2031
54 |  | Gipškartona starpsienu karkasa (75mm) izbūve. UW, CW profila metāla karkass 75 mm, Skrūves, stiprinājumi AS2 | m2 | 340
55 |  | Karkasu apšūšana ar ģipškartonu (2kārtas) AS2 | m2 | 340
0 |  | Knauf skrūves TN 25 mm gara | 100gb | 23.8
0 |  | Knauf skrūves TN 35 mm gara | 100gb | 51
0 |  | Ģipškartona plātne GKFI Knauf | m2 | 374
0 |  | Ģipškartona plātne GKFI Knauf | m2 | 374
0 |  | Sp1
56 |  | Sastatņu uzstādīšana ,nojaukšana ieskaitot nomu(iekļaujot sastatņu aizsargsietu) | m2 | 1782
57 |  | Sienu sendviča tipa paneļa b=160 mm ar akmens vates siltumizolāciju montāža, tai skaitā visi papildelementi(stūri, cokola profili, ailu apdares elementi, skārda pieslēgumi, nosedzošie profili , stiprinājumi u.c.)RUUKKI SPB 160 WEE ENERGY vai ekvivalents | m2 | 1782
0 |  | S1
58 |  | Sienu mūrēšana no FIBO 3 blokiem 300 mm | m3 | 195.3
0 |  | FIBO 3 bloki 300mm | m3 | 181.629
0 |  | Cementa java | m3 | 29.295
0 |  | Stiegrojums FIBO | m | 2864.4
0 |  | S2
59 |  | Sienu mūrēšana no FIBO 3 blokiem 200 mm | m3 | 11.4
0 |  | FIBO 3 bloki 200mm | m3 | 10.602
0 |  | Cementa java | m3 | 1.71
0 |  | Stiegrojums FIBO | m | 167.2
0 |  | S3
60 |  | Gipškartona starpsienu karkasa (100mm) izbūve. UW, CW profila metāla karkass 100 mm, Skrūves, stiprinājumi, | m2 | 534
61 |  | Akmens vates (PAROC ) iestrāde karkasā siltuma / skaņas izolācijai | m2 | 534
0 |  | Paroc EXTRA 100 mm | m2 | 560.7
62 |  | Karkasu apšūšana ar ģipškartonu (2kārtas) | m2 | 1068
0 |  | Knauf skrūves TN 25 mm gara | 100gb | 74.76
0 |  | Knauf skrūves TN 35 mm gara | 100gb | 160.2
0 |  | Ģipškartona plātne GKFI Knauf | m2 | 1174.8
0 |  | Ģipškartona plātne GKFI Knauf | m2 | 1174.8
0 |  | S4
63 |  | Gipškartona starpsienu karkasa (100mm) izbūve. UW, CW profila metāla karkass 100 mm, Skrūves, stiprinājumi, | m2 | 426
64 |  | Akmens vates (PAROC vai ekvivalents) iestrāde karkasā siltuma / skaņas izolācijai | m2 | 426
0 |  | Paroc EXTRA vai ekvivalents,100 mm | m2 | 447.3
65 |  | Karkasu apšūšana ar ģipškartonu (2kārtas) | m2 | 852
0 |  | Knauf skrūves TN 25 mm gara | 100gb | 59.64
0 |  | Knauf skrūves TN 35 mm gara | 100gb | 127.8
0 |  | Ģipškartona plātne GKBI Knauf | m2 | 937.2
0 |  | Ģipškartona plātne GKBI Knauf | m2 | 937.2
0 |  | S5
66 |  | Gipškartona starpsienu karkasa (75mm) izbūve. UW, CW profila metāla karkass 75 mm, Skrūves, stiprinājumi, | m2 | 70.1
67 |  | Akmens vates (PAROC vai ekvivalents ) iestrāde karkasā siltuma / skaņas izolācijai | m2 | 70.1
0 |  | Paroc EXTRA vai ekvivalents, 100 mm | m2 | 73.605
68 |  | Karkasu apšūšana ar ģipškartonu (2kārtas) | m2 | 140.2
0 |  | Knauf skrūves TN 25 mm gara | 100gb | 9.814
0 |  | Knauf skrūves TN 35 mm gara | 100gb | 21.03
0 |  | Ģipškartona plātne GKBI Knauf | m2 | 154.22
0 |  | Ģipškartona plātne GKBI Knauf | m2 | 154.22
0 |  | S6
69 |  | Gipškartona starpsienu karkasa (50mm) izbūve. UW, CW profila metāla karkass 50 mm, Skrūves, stiprinājumi, | m2 | 7
70 |  | Akmens vates (PAROC vai ekvivalents ) iestrāde karkasā siltuma / skaņas izolācijai | m2 | 7
0 |  | Paroc EXTRA vai ekvivalents,50 mm | m2 | 7.35
71 |  | Karkasu apšūšana ar ģipškartonu (1kārtas) | m2 | 14
0 |  | Ģipškartona plātne GKBI Knauf | m2 | 14.7
0 |  | Knauf skrūves TN 25 mm gara | 100gb | 2.24
0 |  | WC starpsienas
72 |  | Saliekamo WC šķērssienu montāža | m2 | 6
0 |  | Laminēts mitrumizturīgs KSP, monolīts lamināts, profillīstes anodēts alumīnijs, durvis, | m2 | 6

## 1,4
Būvdarbu apjomu saraksts Nr. |  |  | 1,4
Pārsegums
Būves nosaukums: |  | Ražošanas ēka
Objekta nosaukums: |  | Ražošanas ēkas Nr.7 jaunbūve
Objekta adrese: |  | Ventspils, Ventspils Augsto tehnoloģiju parks
Nr.p.k. |  | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
| 0 | Pārsegums
0 |  | 1. stāva pārsegums (BK-06 un BK-06.1)
1 |  | Saliekamā dzelzsbetona pārseguma paneļu HCS220 montāža | m2 | 756
2 |  | Paneļu savienojošā stiegrojumna un enkurojuma uzstādīšana | t | 0.98
3 |  | Starppaneļu šuvju un dobumu monolitizēšana | m3 | 14
4 |  | Neopirēna lentas iebūve | m | 270
0
0 |  | Telfera tērauda konstrukcijas (BK-06.1)
5 |  | Tērauda konstrukciju izgatavošana, piegāde, montāža | t | 3.57
0 |  | tērauda konstrukcijas apstrādātas atbilstoši BK norādījumiem | t | 3.927
0 |  | palīgmateriāli - uzgriežņi, paplāksnes, ķīmiskie enkuri u.c | kpl | 1

## 1,5
Būvdarbu apjomu saraksts Nr. |  |  | 1,5
Jumti
Būves nosaukums: |  | Ražošanas ēka
Objekta nosaukums: |  | Ražošanas ēkas Nr.7 jaunbūve
Objekta adrese: |  | Ventspils, Ventspils Augsto tehnoloģiju parks
Nr.p.k. |  | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
| 0 | Jumti
0 |  | Jumta augšējās un apakšējās saites un jumta sijas, BK-10
1 |  | Tērauda konstrukciju izgatavošana, piegāde, montāža | t | 33.41
0 |  | tērauda konstrukcijas apstrādātas atbilstoši BK norādījumiem | t | 36.751
0 |  | palīgmateriāli - uzgriežņi, paplāksnes u.c | kpl | 1
1a |  | Termoprofila montāža RUUKKI vai ekvivalents,h=200 t=2,5 | m | 500
1b |  | Koka dēļa 43x145 mm uzstādīšana | m | 515
0 |  | Jumta kopnes K-1, K-2, PK-1 (BK-9.1 līdz BK-9.4)
2 |  | Tērauda konstrukciju izgatavošana, piegāde, montāža | t | 44.89
0 |  | tērauda konstrukcijas apstrādātas atbilstoši BK norādījumiem | t | 49.379
0 |  | palīgmateriāli - uzgriežņi, paplāksnes u.c | kpl | 1
0 |  | Nojume asīs 12/A-F BK-16
2 |  | Tērauda konstrukciju izgatavošana, piegāde, montāža | t | 2.89
0 |  | tērauda konstrukcijas apstrādātas atbilstoši BK norādījumiem | t | 3.179
0 |  | palīgmateriāli - uzgriežņi, paplāksnes u.c | kpl | 1
2a |  | Jumta nesošo konstrukciju sagatavošana un montāža | m3 | 1.92
3a |  | Jumta segums ar RUUKKI vai ekvivalents, loksnēm. Valcprofils krāsots skārds, stiprinājumi. Gar asi 12 | m2 | 90
0 |  | AR
3 |  | Jumta nesošā profīla montāža | m2 | 3963
0 |  | Ruuki vai ekvivalents, nesošais profils T153-40L-840 | m2 | 4557.45
0 |  | Paļigmateriāli (skrūves u.c) | kpl | 1
4 |  | Lēzeno jumtu izolācija Paroc | m2 | 3963
0 |  | ROOFROCK 50 vai ekvivalents 30mm | m2 | 4161.15
5 |  | Izolācijas plèves ieklâšana | m2 | 3963
0 |  | Paroc XMV 020 bas vai ekvivalents | m2 | 4755.6
6 |  | Siltumizolācijas ieklāšana, dībeļošana | m2 | 3963
0 |  | ROOFROCK 30E vai ekvivalents izol.mat. 250mm | m2 | 4161.15
7 |  | Lēzeno jumtu virskārtas izolācija | m2 | 3963
0 |  | ROOFROCK 80 vai ekvivalents, 40mm | m2 | 4161.15
8 |  | Modificēta ruļveida seguma ieklāšana jumtam t.sk. karnīzes daļa | m2 | 4043
0 |  | Modificēta bitumena ruļļu seguma apakšklājs (SBS, EPP, biezums ≥ 2,8mm, svars ≥ 3kg/m2) , propāns, palīgiekārtas k=1,17 | m2 | 4730.31
0 |  | Modificēta bitumena ruļļu seguma virsklājs (SBS, EKP, biezums ≥ 4mm, svars ≥ 5kg/m2) , propāns, palīgiekārtas k=1,17 | m2 | 4730.31
9 |  | Jumta kores izbūve | m | 77.5
10 |  | Karnīzes izbūve saskaņā ar projektu (koka brusu karkass,apdares dēļu apšuvums,dēļu krāsojums, metāla leņķis 100x4 mm, palīgmateriāli) | m | 156
11 |  | Aeratoru montāža | gb. | 40
12 |  | Lietus ūdens notekas 100mm | m | 108
0 |  | Ūdens notekas , ūdens piltuves, veidgabali, stiprinājumi, palīgmateriāli | m | 118.8
13 |  | Lietus ūdens teknes 150mm | m | 154
0 |  | Ūdens teknes , veidgabali, stiprinājumi, palīgmateriāli | m | 169.4
14 |  | Jumta kāpnes h=9m montāža | kpl. | 1
15 |  | Sniega barjeras RSSSB" | m | 156
0 |  | Sniega barjeras, stiprinājumi, palīgmateriāli | m | 171.6
16 |  | Skārda atloka montāža | t.m. | 202
17 |  | Jumta lūkas 0,6x0,9m montāža t.sk. Pieslēgumi | kpl. | 14

## 1,6
Būvdarbu apjomu saraksts Nr. |  |  | 1,6
Kāpnes un lievenis
Būves nosaukums: |  | Ražošanas ēka
Objekta nosaukums: |  | Ražošanas ēkas Nr.7 jaunbūve
Objekta adrese: |  | Ventspils, Ventspils Augsto tehnoloģiju parks
Nr.p.k. |  | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
| 0 | Kāpnes un lievenis
1 |  | Kāpnes K-1 22 koka pakāpieni, metāla konstrukcija | kpl. | 1
2 |  | Kāpnes K-2 22 saliekami dzelzsbetona pakāpieni, metāla nesošā konstrukcija | kpl. | 1
3 |  | Kāpnes K-3 izbūve metāla pakāpieni, nesoša metāla konstrukcija | kpl. | 1
4 |  | Kāpnes K-4 izbūve 19 pakāpieni, ārējās kāpnes | kpl. | 1
5 |  | Pandusu , lieveņu izbūve | m2 | 55
6 |  | Margu uzstādīšana kāpnēm | m | 80
7 |  | Margu uzstādīšana 2. stāva norobežojošā konstrukcija | m | 84

## 1,7
Būvdarbu apjomu saraksts Nr. |  | 1,7
Grīdas
Būves nosaukums: | Ražošanas ēka
Objekta nosaukums: | Ražošanas ēkas Nr.7 jaunbūve
Objekta adrese: | Ventspils, Ventspils Augsto tehnoloģiju parks
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
0 | Grīdas
0 | Grīdas (BK-04)
1 | Šķembu pamatojuma ierīkošana fr.20-40,blīvā veidā ,novibrējot | m3 | 189
2 | Šķembu pamatojuma ierīkošana fr.0-45,blīvā veidā ,novibrējot | m3 | 755
3 | Šķembu pamatojuma ierīkošana fr.0-63,blīvā veidā ,novibrējot | m3 | 1510
4 | Smilts pamatojuma ierīkošana fr.0-63,blīvā veidā ,novibrējot | m3 | 1510
5 | Ģeorežģa Tensar TRIAX ieklāšana | m² | 3775
6 | Neaustais ģeotekstils NW15 | m² | 3775
9 | Primex Primexcomposite grīda t=120 mm | m2 | 3775
0 | AR
5 | Siltumizolācijas ierīkošana | m2 | 3850
0 | Polistirols Tenapors EXTRA vai ekvivalents, 80 mm | m2 | 4042.5
6 | Hidroizolācija no plēves, 200mkr | m2 | 3850
0 | Grīda uz pārseguma
8 | Siltumizolācijas ierīkošana | m2 | 807
0 | Paroc SSB vai ekvivalents 50mm | m2 | 847.35
9 | Tvaika izolācija | m2 | 807
0 | Paroc XMV-01 vai ekvivalents | m2 | 968.4
10 | Armatūras uzstādīšana | m2 | 807
0 | Stiegrojuma siets - d.6 150x150 mm B500B | m2 | 887.7
0 | distanceri, ieliekamās detaļas uc paligmateriāli | kpl. | 1
11 | Grīdas betonēšana, betons C25/30 | m3 | 48.42
0 | betons C25/30 | m3 | 50.841
0 | sūknis | h | 12.105
0 | Grīdu apdare
12 | Virsmas cietinātāja un pretputekļu apstrāde | m2 | 1042.8
13 | Betona grīdu slīpēšana G-5 | m2 | 1042.8
14 | Grīdas izlīdzināšana ar Vetonit 5500 vai ekvivalents, 10 mm biezumā | m2 | 3399.9
0 | Vetonit 5500 vai ekvivalents pamatlīdzinātājs betona grīdām | kg | 61198.2
15 | Grīdas špaktelēšana ar Vetonit 3000 vai ekvivalents, 0-5 mm 3mm biezumā | m2 | 3399.9
0 | Vetonit 3000 vai ekvivalents nobeiguma līdzinātājs | kg | 17594.4825
16 | Linoleja grīdu iesegšana | m2 | 2626.8
0 | ESD segums Polyflor Finesse EC5350 34/43, b=2mm R=9 | m2 | 3283.5
0 | Linoleja līme | kg | 1182.06
0 | Metināšana diegs | t.m. | 1838.76
17 | Linoleja grīdu iesegšana | m2 | 598.2
0 | linolejs Forbo Marmoleum 3886/3422/3416/3403 34/43 B=2.5mm, R=10 | m2 | 747.75
0 | Linoleja līme | kg | 269.19
0 | Metināšana diegs | t.m. | 418.74
18 | Linoleja grīdu iesegšana | m2 | 174.9
0 | vinila ruļļu segums Forbo Surestep Origina Dune 17121, 34/33 b=2.5mm R=10 | m2 | 218.625
0 | Linoleja līme | kg | 78.705
0 | Metināšana diegs | t.m. | 122.43
19 | MDF grīdlīstes uzstādīšana | m | 242.14
20 | Alumīnija grīdlīstes h=100 mm b=20 mm uzstādīšana | m | 883.98
21 | Hidroizolācija no uzziežamas membrānas | m2 | 65.5
0 | Knauf Flaechendicht vai ekvivalents Hidroizolācija | kg | 137.55
0 | Palīgmateriāli | m2 | 65.5
22 | Akmensmasas flīžu seguma ierīkošana | m2 | 32.3
0 | Matētas akmens masas grīdas flīzes , Rako taurus color 07s Dark Grey 198x198 mm B=9mm R=10 | m2 | 34.884
0 | Flīžu līme Atlas | kg | 142.12
0 | Šuvju mastika | kg | 14.212
23 | Akmensmasas flīžu seguma ierīkošana | m2 | 33.2
0 | Antislip grīdas flīzes Rako taurus granit, 69 SR7 Rio Negro 198x198 mm B=9mm, R=11 | m2 | 35.856
0 | Flīžu līme Atlas | kg | 146.08
0 | Šuvju mastika | kg | 14.608
24 | Dušu norobežojošā detaļa nerūsējoša tērauda T- profils iebūvēts zem flīzēm | m2 | 23.62
0 | Kājslauķi
25 | Kājslauķa montāža | m2 | 10.1

## 1,8
Būvdarbu apjomu saraksts Nr. |  | 1,8
Ailu aizpildījuma elementi
Būves nosaukums: | Ražošanas ēka
Objekta nosaukums: | Ražošanas ēkas Nr.7 jaunbūve
Objekta adrese: | Ventspils, Ventspils Augsto tehnoloģiju parks
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
Ailu aizpildījuma elementi
1 | Logu,vitrīnu.vārtu,ārdurvju ailsānu apdare -pastiprināšana-U profīls 200 mm,stiprinājuma elementi,blīvējamais materiāls-silikons | m | 510
2 | Logu montāža saskaņā ar AR 14 | m2 | 103.6
0 | L01 ( 1,1x1,1 m) | gb. | 18
0 | LO1* ( 1,1x1,1 m) | gb. | 2
0 | L02 ( 2x1,1 m) | gb. | 1
0 | L03 ( 6,55x1,1 m) | gb. | 2
0 | L03* ( 6,55x1,1 m) | gb. | 2
0 | L04 ( 1,1x2,2 m) |  | 2
0 | L04* ( 1,1x2,2 m) |  | 2
0 | L05 ( 4,4x2,2 m) |  | 4
0 | Montāžas materiāli (blīvējošs materiāls, stiprinājumi u.c.) | m2 | 103.6
3 | Iekšējo PVC palodžu montāža | m | 79.4
4 | Alumīnija fasādes Schuco FW 50+. SI montāža saskaņā ar AR 13 | m2 | 208.3
0 | FS01 ( 7x7,76 m) | gb. | 1
0 | FS02 ( 7x7,76 m) | gb. | 1
0 | FS03 ( 7x7,63 m) | gb. | 1
0 | FS04 ( 7x3,3 m) | gb. | 1
0 | FS05 ( 7x3,3 m) | gb. | 1
0 | Montāžas materiāli (blīvējošs materiāls, stiprinājumi u.c.) | m2 | 208.3
5 | Stikloto starpsienu montāža saskaņā ar AR 15 | m2 | 94.5
0 | ST01 ( 2,38x2,1 m) | gb. | 1
0 | ST02 ( 2,935x2,1 m) | gb. | 1
0 | ST03 ( 2,6x2,1 m) | gb. | 1
0 | ST04 ( 11,06x2,1 m) | gb. | 1
0 | ST05 ( 4,06x2,1 m) | gb. | 1
0 | ST06 ( 12,27x2,1 m) | gb. | 1
0 | ST07 ( 7,92x2,1 m) | gb. | 1
0 | ST08 ( 1,79x2,1 m) | gb. | 1
0 | Montāžas materiāli (blīvējošs materiāls, stiprinājumi u.c.) | m2 | 94.5
6 | Iekšējo logu montāža saskaņā ar AR | m2 | 29.1
0 | iL01 ( 3,96x1,3 m) | gb. | 1
0 | iL02 ( 4,94x0,8 m) | gb. | 2
0 | iL03 ( 3,96x0,9 m) | gb. | 1
0 | iL04 ( 4,94x0,9 m) | gb. | 2
0 | iL05 ( 2,98x1,2 m) | gb. | 1
0 | Montāžas materiāli (blīvējošs materiāls, stiprinājumi u.c.) | m2 | 29.1
7 | Vārtu montāža saskaņā ar AR | m2 | 88.8
0 | V01 ( 3,5x3,8 m) | gb. | 1
0 | V01.1 ( 3,3x3,8 m) | gb. | 1
0 | V02 ( 2,5x2,8 m) | gb. | 2
0 | V03 ( 2,5x2,8 m) | gb. | 7
0 | Montāžas materiāli (blīvējošs materiāls, stiprinājumi u.c.) | m2 | 88.8
8 | Ārdurvju montāža saskaņā ar AR | m2 | 19.3
0 | AD01 ( 1,95x2,1 m) | gb. | 1
0 | AD02 ( 1,55x2,1 m) | gb. | 1
0 | AD03 ( 1,1x2,1 m) | gb. | 4
0 | AD04 ( 1,28x2,1 m) | gb. | 1
0 | Montāžas materiāli (blīvējošs materiāls, stiprinājumi u.c.) | m2 | 19.3
9 | Iekšdurvju montāža saskaņā ar AR -17 | m2 | 142.7
0 | D01 ( 1,95x2,1 m) | gb. | 1
0 | D02 ( 1,95x2,1 m) | gb. | 1
0 | D03 ( 1,55x2,1 m) | gb. | 1
0 | D04 ( 0,98x2,1 m) | gb. | 4
0 | D05 ( 1,08x2,1 m) | gb. | 6
0 | D06 ( 2,08x2,1 m) | gb. | 1
0 | D07 ( 2,08x2,4 m) | gb. | 3
0 | D08 ( 2,08x2,4 m) | gb. | 1
0 | D09 ( 2,7x2,4 m) | gb. | 1
0 | D10 ( 1,08x2,1 m) | gb. | 2
0 | D11 ( 1,08x2,1 m) | gb. | 3
0 | D12 ( 1,08x2,1 m) | gb. | 2
0 | D13 ( 0,88x2,1 m) | gb. | 8
0 | D14 ( 1,08x2,1 m) | gb. | 1
0 | D15 ( 0,88x2,1 m) | gb. | 4
0 | D16 ( 1,08x2,1 m) | gb. | 1
0 | D17 ( 1,08x2,1 m) | gb. | 1
0 | D18 ( 1,08x2,1 m) | gb. | 2
0 | D19 ( 0,98x2,1 m) | gb. | 2
0 | D20 ( 1,08x2,1 m) | gb. | 1
0 | D21 ( 1,08x2,1 m) | gb. | 4
0 | D22 ( 0,78x2,1 m) | gb. | 3
0 | D23 ( 1,08x2,1 m) | gb. | 3
0 | D24 ( 1,28x2,1 m) | gb. | 1
0 | D25 ( 0,88x1,85 m) | gb. | 1
0 | Montāžas materiāli (blīvējošs materiāls, stiprinājumi u.c.) | m2 | 142.7
10 | MDF salokāmas durvis D-25 3,6x2,1m | gb. | 1
11 | Stūru aizsardzības līstes uzstādīšana | m | 140
12 | Amoritizējošo dizūzijas lentu iebūve pa logu un ārduvju, vārtu perimetru (iekšējās un ārējās) | m | 552

## 1,9
Būvdarbu apjomu saraksts Nr. |  |  | 1,9
Iekšējie apdares darbi
Būves nosaukums: |  | Ražošanas ēka
Objekta nosaukums: |  | Ražošanas ēkas Nr.7 jaunbūve
Objekta adrese: |  | Ventspils, Ventspils Augsto tehnoloģiju parks
Nr.p.k. |  | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
| 0 | Iekšējie apdares darbi
0 |  | Griesti
1 |  | Moduļveida minerālvates griesti Ecophone Opta 600x600 vai ekvivalents montāža | m2 | 176.2
2 |  | Moduļveida minerālvates griesti Ecophone Focus E 600x600 vai ekvivalents montāža | m2 | 72.4
3 |  | Moduļveida piekārtie griesti Ecophone Solo Circle diam. 1200 vai ekvivalents montāža | m2 | 3.3
3 |  | Moduļveida Moduļveida griesti Danoline Tectopanel Quadril 600x1200, gruntēti, krāsoti ar matētu akrila-lateksa krāsu (balta 7T) vai ekvivalents montāža | m2 | 132.5
4 |  | Dzelzbetona konstruktīvie griesti jāizlīdzina ar bezsmilts apmetuma javu (ģipša) | m2 | 528.4
5 |  | Knauf sistēmas iekārto griestu metāla karkasa D113 ierīkošana | m2 | 124.2
6 |  | Karkasu apšūšana arģipškartonu (1kārta) | m2 | 21.5
0 |  | Ģipškartona plātne GKB vai ekvivalents | m2 | 22.575
0 |  | Knauf skrūves TN 25 mm gara vai ekvivalents | 100gb | 6.45
7 |  | Karkasu apšūšana arģipškartonu (1kārta) | m2 | 67.2
0 |  | Ģipškartona plātne GKBI vai ekvivalents | m2 | 70.56
0 |  | Knauf skrūves TN 25 mm gara vai ekvivalents | 100gb | 20.16
8 |  | Karkasu apšūšana ar FIREBOARD (1kārta) | m2 | 35.5
0 |  | Knauf Fireboard A1 vai ekvivalents | m2 | 37.275
0 |  | Knauf skrūves TN 25 mm gara vai ekvivalents | kpl. | 1
9 |  | Griestu špaktelēšana, slīpēšana | m2 | 785.1
0 |  | Tiefgrund LF Dziļumgrunts vai ekvivalents | l | 78.51
0 |  | VETONIT LR špaktele vai ekvivalents | kg | 1884.24
0 |  | Smilšpapīrs | m2 | 15.702
10 |  | Sagatavotu griestu gruntēšana | m2 | 785.1
0 |  | Akrila grunts vai ekvivalents | l | 117.765
11 |  | Sagatavotu griestu krāsošana 2k. | m2 | 652.6
0 |  | Akrila krāsa 20T vai ekvivalents | l | 215.358
12 |  | Sagatavotu griestu krāsošana 2k. | m2 | 132.5
0 |  | Akrila krāsa 7T vai ekvivalents | l | 43.725
13 |  | Riģipša lūku montāža piekārtos griestos | gb. | 39
0 |  | Sienas
14 |  | Sienu apmetuma izveidošana 10 mm ar Rotband ieskaitot ailsānus | m2 | 807
15 |  | Sienu špaktelēšana, slīpēšana ieskaitot ailsānus | m2 | 3737.6
0 |  | Tiefgrund LF Dziļumgrunts vai ekvivalents | l | 373.76
0 |  | Vetonit špaktele vai ekvivalents | kg | 8970.24
0 |  | Smilšpapīrs | m2 | 74.752
16 |  | Sagatavotu sienu gruntēšana ieskaitot ailsānus | m2 | 3737.6
0 |  | Akrila grunts vai ekvivalents | l | 560.64
17 |  | Sagatavotu sienu krāsošana 2kārtās ieskaitot ailsānus | m2 | 3737.6
0 |  | Akrila krāsa vai ekvivalents | l | 1233.408
18 |  | Hidroizolācija no uzziežamas membrānas Knauf Flaechendicht vai ekvivalentss | m2 | 289.4
19 |  | Sienu flīzēšana | m2 | 255
0 |  | matētas flīzes 198x198mm Rako color one, RAL 0508010, 0858070, 0607050, 0506080 B=6.5mm | m2 | 275.4
0 |  | Flīžu līme Atlas vai ekvivalents | kg | 1122
0 |  | Šuvju mastika Mapei Ultracolor vai akvivalents | kg | 112.2
20 |  | Sienu flīzēšana | m2 | 34.4
0 |  | Sienu flīzes glancētas flīzes 198x198mm Rako color one RAL 0508010, 0858070, 0607050, 0506080 B=6.5mm | m2 | 37.152
0 |  | Flīžu līme Atlas vai ekvivalents | kg | 151.36
0 |  | Šuvju mastika Atlas vai ekvivalents | kg | 15.136

## 1,10
Būvdarbu apjomu saraksts Nr. |  |  | 1,10
Fasāde
Būves nosaukums: |  | Ražošanas ēka
Objekta nosaukums: |  | Ražošanas ēkas Nr.7 jaunbūve
Objekta adrese: |  | Ventspils, Ventspils Augsto tehnoloģiju parks
Nr.p.k. |  | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
| 0 | Fasāde
0 |  | Cokols
1 |  | Ekstrudētā putupolistirola izolācija uz līmjavas | m2 | 260
0 |  | DOW STYROFOAM 250 A-N vai ekvivalents, 100mm | m2 | 273
0 |  | Līmēšanas java SAKRET BK vai ekvivalents, 25kg | kg | 1300
0 |  | Dībelis | gb. | 2080
2 |  | Pamatu vertikālā hidroizolācija ar Mapelastic Smart vai ekvivalents | m2 | 260
3 |  | Fasādes gruntēšana | m2 | 260
0 |  | Dziļumgrunts SAKRET TGW vai ekvivalents | l | 65
4 |  | Armējošā sieta iestrāde fasādei-cokolam | m2 | 100
0 |  | Līmēšanas un armēšanas java SAKRET BAK vai ekvivalents | kg | 500
0 |  | Stiklašķiedras siets fasādei | m2 | 110
5 |  | Fasādes-cokola gruntēšana | m2 | 100
0 |  | Gruntskrāsa SAKRET PG vai ekvivalents ( zem dekoratīvā apmetuma) | l | 25
6 |  | Dekoratīvā apmetuma ierīkošana fasādei-cokolam | m2 | 100
0 |  | Sakret vai ekvivalents dekoratīvais apmetums | kg | 350
7 |  | Cokola krāsošana ar gruntskrāsu | m2 | 100
0 |  | Fasādei - Sakret FM primer vai ekvivalents | l | 6
8 |  | Cokola krāsošana ar fasādes krāsu | m2 | 100
0 |  | Sakret FC vai ekvivalents krāsa | l | 35

## 1,11
Būvdarbu apjomu saraksts Nr. |  |  | 1,11
Dažādi darbi
Būves nosaukums: |  | Ražošanas ēka
Objekta nosaukums: |  | Ražošanas ēkas Nr.7 jaunbūve
Objekta adrese: |  | Ventspils, Ventspils Augsto tehnoloģiju parks
Nr.p.k. |  | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
| 0 | Dažādi darbi
2 |  | Hormann pārkraušanas mājiņa | kpl. | 1
3 |  | Hormann podests ar hidraulisko tiltu | kpl. | 1

## kops2
Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem Nr. 2
Specializētie darbi-iekšējie tīkli, sistēmas
Būves nosaukums: |  | Ražošanas ēka
Objekta nosaukums: |  | Ražošanas ēkas Nr.7 jaunbūve
Objekta adrese: |  | Ventspils, Ventspils Augsto tehnoloģiju parks
0
Par kopējo summu, euro
Kopējā darbietilpība, c/h
Tāme sastādīta:
Nr.p.k. | Kods, tāmes Nr. | Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums |  | Tāmes izmaksas (euro) | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
[5 empty] | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro)
1 | 2,1 | Iekšējais ūdensvads
2 | 2,2 | Iekšējā kanalizācija
3 | 2,3 | Apkure
4 | 2,4 | Ventilācija
5 | 2,5 | Gaisa kondicionēšana
6 | 2,6 | Siltuma mezgls
7 | 2,7 | Elektroinstalācija
8 | 2,8 | Apsardzes un piekļuves sistēmas iekārtas un ierīces
9 | 2,9 | Piekļuves kontrole un EDS sistēma
10 | 2,10 | Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma
11 | 2,11 | Videonovērošanas sistēmas iekārtas un ierīces
12 | 2,12 | Sakaru sistēmas (datoru un telefonu tīkli)
13 | 2,13 | VAS
|  | Kopā |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Virsizdevumi |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tai skaitā darba aizsardzība |  | 0
Peļņa |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā bez PVN |  | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja:
Pārbaudīja:

## 2,1
Būvdarbu apjomu saraksts Nr. |  |  | 2,1
Iekšējais ūdensvads
Būves nosaukums: | Ražošanas ēka
Objekta nosaukums: | Ražošanas ēkas Nr.7 jaunbūve
Objekta adrese: | Ventspils, Ventspils Augsto tehnoloģiju parks
Nr.p.k. | Darba nosaukums |  | Mērvienība | Daudzums
Iekšējais ūdensvads
AUKSTĀ ŪDENSVADA SISTĒMA (Ū1)
1 | Plastmasas daudzslāņu cauruļvadi, PN 12,5 | OD40 | m | 15
2 | Plastmasas daudzslāņu cauruļvadi, PN 12,5 | OD32 | m | 230
3 | Plastmasas daudzslāņu cauruļvadi, PN 12,5 | OD25 | m | 8
4 | Plastmasas daudzslāņu cauruļvadi, PN 12,5 | OD20 | m | 145
5 | Plastmasas daudzslāņu cauruļvadi, PN 12,5 | OD15 | m | 38
6 | Noslēgventīlis uz OD40 cauruļvada | DN32 | gb | 1
7 | Noslēgventīlis uz OD32 cauruļvad | DN25 | gb | 8
8 | Noslēgventīlis uz OD25 cauruļvad | DN20 | gb | 1
9 | Noslēgventīlis uz OD20 cauruļvada | DN15 | gb | 6
10 | Vienvirziena vārsts uz OD40 cauruļvada | DN32 | gb | 1
11 | Tukšošanas krāns uz OD20 cauruļvada | DN15 | gb | 7
12 | Lodveida ventīlis iekārtu pievadam | DN15 | gb | 34
13 | Lodveida ventīlis iekārtu pievadam | DN10 | gb | 16
14 | Kompensācijas uzmava uz OD32 cauruļvada | DN25 | gb | 2
15 | Kompensācijas uzmava uz OD20 cauruļvada | DN15 | gb | 1
16 | Pretkondesāta izolācija ar biezumu 9mm. |  | m | 436
17 | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude |  | m | 436
18 | Ū1 sistēmas dezinfekcija |  | m | 436
19 | Ūdens priekšattīrīšanas iekārtas RH 3000 komplektā ar cauruļvadu apsaisti un fasondaļām ar cauruļvadu apsaisti un fasondaļām | 3,5m3/h. | kpl | 1
20 | Ārējais laistīšanas krāns komplektā ar ātri savienojamu uzmavu DN15 | DN15 | kpl | 3
21 | Iekšējais laistīšanas krāns komplektā ar ātri savienojamu uzmavu DN15. | DN15 | kpl | 1
22 | Tērauda aizsargčaula | DN32 | m | 1,5
23 | Pretuguns lenta |  | kpl | 3
24 | Plastmasas fasondaļas un stiprinājumi, palīgmateriāli. |  | kpl | 1
ŪDENS IEVADA MEZGLS UN ŪDENS UZSKAITES MEZGLS
25 | Meteriālu pāreja PE OD110/tērauds DN100 |  | gb | 1
26 | Tērauda vītņu trejgabals DN100/40/100 |  | gb | 1
27 | Tērauda vītņu līkums DN100, 90° |  | gb | 1
28 | Tērauda cauruļvads 48,3x3,2mm | DN40 | m | 0,5
29 | Tērauda cauruļvads 26,9x2,6mm | DN20 | m | 0,5
30 | Diskveida puspagrieziena vārsts ar elektropiedziņu komplektā ar vadības automātiku | DN100 | kpl | 1
31 | Tērauda caurulei enkurojošs atloku adapteris | DN100 | gb | 1
32 | Noslēgventīlis uz OD40 un DN40 cauruļvadiem | DN32 | gb | 5
33 | Tērauda vītņu pāreja | DN40/20 | gb | 2
34 | Sietveida mehāniskais filtrs | DN20 | gb | 1
35 | Ūdens skaitītājs | DN20 | gb | 1
36 | Tērauda vītņu krustgabals | DN20 | gb | 1
37 | Ūdens tukšošanas krāns | DN20 | gb | 1
38 | Manometrs |  | gb | 1
39 | Vienvirziena vārsts uz DN40 cauruļvada | DN32 | gb | 1
40 | Meteriālu pāreja PE OD40/tērauds DN40 |  | gb | 1
41 | Elektrometināms trejgabals DN32/32/32 uz OD40 caurules |  | gb | 2
42 | Elektrometināms līkums DN32, 90°uz OD40 caurules |  | gb | 2
43 | Cauruļvadu stiprinājumi |  | kpl | 1
KONTROL ŪDENS UZSKAITES MEZGLS ĒKĀ Ū1 AUKSTAIS ŪDENSVADS
44 | Noslēgventīlis uz OD32 cauruļvada | DN25 | gb | 2
45 | Vītņu pāreja OD32/15 |  | gb | 2
46 | Tērauda cauruļvads | DN15 | m | 0,5
47 | Ūdens skaitītājs | DN15 | gb | 1
48 | Tērauda vītņu trejgabals DN15/15/15 |  | gb | 1
49 | Cauruļvadu stiprinājumi |  | gb | 2
50 | Ūdens tukšošanas krāns | DN15 | gb | 1
51 | Sietveida mehāniskais filtrs | DN15 | gb | 1
52 | Vienvirziena vārsts uz OD32 cauruļvada | DN25 | gb | 1
UGUNSDZĒSĪBAS ŪDENSVADA SISTĒMA (Ū2)
53 | Tērauda cauruļvads DN100 (114x3,6mm) | DN100 | m | 4
54 | Tērauda cauruļvads DN65 (76,1x3,2mm) | DN65 | m | 337
55 | Noslēgventīlis (sistēmas tukšošanai) | DN65 | gb | 8
56 | Ugunsdzēsības šļūteņu savienotājgalviņa | DN65 | gb | 11
57 | Pulverdzēšamais ugunsdzēsības aparāts (uzstādāms ugunsdzēsības krānu kastē) |  | gb | 11
58 | Ugunsdzēsības krānu kaste kompl.ar pulverdzēšamā aparāta nodalījumu 650x950x250mm |  | kpl | 11
59 | Ugunsdzēsības krāns | DN65 | gb | 11
60 | Stobrs (slēdzams saskaņā ar LVS EN 671-2) | DN65 | gb | 11
61 | Ugunsdzēsības šļūtenes savienojums | DN65 | gb | 11
62 | Ugunsdzēsības plakanā šļūtene d65mm | l=25m | gb | 11
63 | Ugunsdzēsības šļūteņu savienotājgalviņa | DN65 | gb | 11
64 | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude |  | m | 341
65 | Ūgunsdzēsības sūkņi - daudzsūkņu iekārta darba+rezerves HUNI CR 10/B vai ekvivalents, komplektā ar mazo sūkni CR 3-15 "Grundfos" vai ekvivalents, komplektā ar vadības automātiku, apsaistes cauruļvadiem, armatūru un tērauda fasondaļām |  | kpl | 1
66 | Tērauda fasondaļas un stiprinājumi, palīgmateriāli. |  | kpl | 1
KARSTĀ ŪDENSVADA SISTĒMA (S3)
67 | Plastmasas daudzslāņu cauruļvadi, PN 12,5 | OD40 | m | 15
68 | Plastmasas daudzslāņu cauruļvadi, PN 12,5 | OD32 | m | 130
69 | Plastmasas daudzslāņu cauruļvadi, PN 12,5 | OD25 | m | 25
70 | Plastmasas daudzslāņu cauruļvadi, PN 12,5 | OD20 | m | 145
71 | Noslēgventīlis uz OD40 cauruļvada | DN32 | gb | 1
72 | Noslēgventīlis uz OD32 cauruļvada | DN25 | gb | 2
73 | Noslēgventīlis uz OD25 cauruļvada | DN20 | gb | 1
74 | Noslēgventīlis uz OD20 cauruļvada | DN15 | gb | 2
75 | Tukšošanas krāns uz OD20 cauruļvada | DN15 | gb | 3
76 | Lodveida ventīlis iekārtu pievadam | DN15 | gb | 34
77 | Kompensācijas uzmava uz OD25 cauruļvada | DN20 | gb | 1
78 | Kompensācijas uzmava uz OD20 cauruļvada | DN15 | gb | 1
79 | Siltumizolācija ar biezumu 20mm |  | m | 315
80 | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude |  | m | 315
81 | S3 sistēmas dezinfekcija |  | m | 315
82 | Pretuguns lenta |  | kpl | 4
83 | Plastmasas fasondaļas un stiprinājumi, palīgmateriāli. |  | kpl | 1
CIRKULĀCIJAS ŪDENSVADA SISTĒMA (S4)
84 | Plastmasas daudzslāņu cauruļvadi, PN 12,5 | OD25 | m | 10
85 | Plastmasas daudzslāņu cauruļvadi, PN 12,5 | OD20 | m | 116
86 | Plastmasas daudzslāņu cauruļvadi, PN 12,5 | OD15 | m | 12
87 | Vienvirziena vārsts uz OD25 cauruļvada | DN20 | gb | 1
88 | Noslēgventīlis uz OD20 cauruļvada | DN15 | gb | 2
89 | Noslēgventīlis uz OD15 cauruļvada | DN10 | gb | 1
90 | Tukšošanas krāns uz OD20 cauruļvada | DN15 | gb | 1
91 | Kompensācijas uzmava uz OD20 cauruļvada | DN15 | gb | 1
92 | S4 sistēmas dezinfekcija |  | m | 138
93 | Siltumizolācija ar biezumu 20mm |  | m | 138
94 | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude |  | m | 138
95 | Plastmasas fasondaļas un stiprinājumi, palīgmateriāli. |  | kpl | 1

## 2,2
Būvdarbu apjomu saraksts Nr. |  |  |  | 2,2
Iekšējā kanalizācija
Būves nosaukums: |  | Ražošanas ēka
Objekta nosaukums: |  | Ražošanas ēkas Nr.7 jaunbūve
Objekta adrese: |  | Ventspils, Ventspils Augsto tehnoloģiju parks
Nr.p.k. |  | Darba nosaukums |  | Mērvienība | Daudzums
| 0 | Iekšējā kanalizācija
SADZĪVES KANALIZĀCIJAS SISTĒMA (K1)
1 |  | Plastmasas kanalizācijas cauruļvadi PP | OD110 | m | 210
2 |  | Plastmasas kanalizācijas cauruļvadi PP | OD50 | m | 48
3 |  | Tīrīšanas lūka grīdā OD110 ar atveramu lūku 200x200 | OD110 | gb | 4
4 |  | Tīrīšanas lūka zem griestiem | OD110 | gb | 2
5 |  | Revīzija vertikāli uz stāvvada | OD110 | gb | 2
6 |  | Traps grīdā ar sifonu, metāla resti un izlaidi. | OD50 | gb | 11
7 |  | Vēdināšanas caurules vāciņs | DN100 | gb | 3
8 |  | Vēdināšanas caurules vāciņs | DN50 | gb | 1
9 |  | Cauruļvada gala noslēgs | DN50 | gb | 6
10 |  | Tērauda aizsargčaula 2x0,5m | DN200 | gb | 2
11 |  | Pretuguns manžeta uz OD110 cauruļvada |  | gb | 8
12 |  | Pretuguns manžeta uz OD50 cauruļvada |  | gb | 9
13 |  | Plastmasas fasondaļas un stiprinājumi, palīgmateriāli. |  | kpl | 1
SANITĀRTEHNISKĀS IEKĀRTAS
14 |  | Brīvi stāvošs invalīdu klozetpods ar skrūvēm, skalošanas kasti, pievienošanas caurulēm, sēdrinķi, cieto vāku, speciālajiem rokturiem un stiprinājumiem, ar vertikālo izvadu, balts | Jika vai evivalents | kpl | 1
15 |  | Brīvi stāvošs klozetpods komplektā ar skrūvēm, skalošanas kasti, pievienošanas caurulēm, sēdrinķi, cieto vāku, ar vertikālo izvadu, balts | Jika vai evivalents | kpl | 17
16 |  | Pie sienas stiprināma invalīdu keramikas izlietne, balta ar speciālajiem rokturiem, komplektā ar skrūvēm, sifonu, jaucējkrānu | Jika Mio Hospital 64x55, Oras vai evivalents | kpl | 1
17 |  | Pie sienas stiprināma keramikas izlietne, balta, komplektā ar skrūvēm, sifonu, jaucējkrānu | Jika, Oras | kpl | 12
18 |  | Nerūsējošā tērauda virtuves izlietne, komplektā ar skrūvēm, sifonu, jaucējkrānu | Oras vai evivalents | kpl | 4
19 |  | Dušas jaucējkrāns, dušas galva ar turētāju no sienas | Oras vai evivalents | kpl | 10

## 2,3
Būvdarbu apjomu saraksts Nr. |  |  | 2,3
Apkure
Būves nosaukums: |  | Ražošanas ēka
Objekta nosaukums: |  | Ražošanas ēkas Nr.7 jaunbūve
Objekta adrese: |  | Ventspils, Ventspils Augsto tehnoloģiju parks
Nr.p.k. |  | Darba nosaukums |  | Mērvienība | Daudzums
| 0 | Apkure
1 |  | Tērauda radiators Purmo "Compact" vai ekvivalents komplektā ar montāžas stiprinājumiem, atgaisotāju, korķiem | C11-500-400 | gb | 3
2 |  | Tērauda radiators Purmo "Compact" vai ekvivalents komplektā ar montāžas stiprinājumiem, atgaisotāju, korķiem | C11-500-500 | gb | 2
3 |  | Tērauda radiators Purmo "Compact" vai ekvivalents komplektā ar montāžas stiprinājumiem, atgaisotāju, korķiem | C21-500-1200 | gb | 3
4 |  | Tērauda radiators Purmo "Compact" vai ekvivalents komplektā ar montāžas stiprinājumiem, atgaisotāju, korķiem | C22-500-1600 | gb | 2
5 |  | Tērauda radiators Purmo "Compact" vai ekvivalents komplektā ar montāžas stiprinājumiem, atgaisotāju, korķiem | C22-500-1100 | gb | 1
6 |  | Radiatora vārsts | Dn15 | gb | 11
7 |  | Radiatora termostatgalva | Dn15 | gb | 11
8 |  | Noslēgvārsts | Dn15 | gb | 11
9 |  | Elektriskais radiators ar digitālo termostatu | 750W | kpl | 2
10 |  | Elektriskais dvieļu žāvētājs | 200W | kpl | 6
11 |  | Elektriskais dvieļu žāvētājs | 300W | kpl | 4
12 |  | Sildpanelis ZIP ar izolāciju, stiprinājumiem, cinkotu virsmu ar papildus poliestera lakas pārklājumu un DIN 50017 atbilstošu pretkorozijas aizsardzību | Zehnder ZIP ECO 6m vai ekvivalents | kpl | 54
13 |  | Sildpanelis ZIP ar izolāciju, stiprinājumiem, cinkotu virsmu ar papildus poliestera lakas pārklājumu un DIN 50017 atbilstošu pretkorozijas aizsardzību | Zehnder ZIP ECO 5m vai ekvivalents | kpl | 15
14 |  | Sildpanelis ZIP ar izolāciju, stiprinājumiem, cinkotu virsmu ar papildus poliestera lakas pārklājumu un DIN 50017 atbilstošu pretkorozijas aizsardzību | Zehnder ZIP 4m vai ekvivalents | kpl | 8
15 |  | ZIP pieslēguma kolektors 02-caurulēm, presējams |  | kpl | 1
16 |  | ZIP pieslēguma kolektors 04-caurulēm, presējams |  | kpl | 1
17 |  | ZIP gala kolektors 04-caurulēm, presējams |  | kpl | 1
18 |  | ZIP gala kolektors 08-caurulēm, presējams |  | kpl | 1
19 |  | Zehnder VSRK-25 plūsmas regulat. vai ekvivalents kompl. ar atgaitas vārstu DN25 , PN 16 |  | kpl | 20
20 |  | Honeywell aktuators vai ekvivalents M30 x 1,5mm, 230 V, 3W, 4mm |  | kpl | 20
21 |  | Honeywell CM707 vai ekvivalents Telpas programmējams kontrolieris |  | kpl | 20
22 |  | ZIP PE 25/540 elastīgais pievienojums DN25, L 540mm, 10bar |  | kpl | 1
23 |  | Gaisa pūtējs komplektā ar stiprinājumiem, vadības bloku un automātiku | SWS12 vai ekvivalents | kpl | 3
24 |  | Gaisa pūtēju apsaistes komplekts ( Bypass vārsts BPV10; vārsts ar elektrisko piedziņu TBVC20 + SD230; lodveida ventilis AV 20) | VOS 20 vai ekvivalents | kpl | 3
25 |  | Elektroniskais cirkulācijas sūknis | ALPHA2 25-40 130 vai ekvivalents | gb | 1
26 |  | Elektroniskais cirkulācijas sūknis | ALPHA2 25-50 130 vai ekvivalents | gb | 1
27 |  | Elektroniskais cirkulācijas sūknis | MAGNA 3 25-60 vai ekvivalents | gb | 2
28 |  | Trīsgaitas vārsts ar elektrisko piedziņu (Belimo vai ekvivalents) | Dn15 Kvs=2.5 | kpl | 1
29 |  | Trīsgaitas vārsts ar elektrisko piedziņu (Belimo vai ekvivalents) | Dn20 Kvs=6.3 | kpl | 1
30 |  | Trīsgaitas vārsts ar elektrisko piedziņu (Belimo vai ekvivalents) | Dn32 Kvs=16.0 | kpl | 2
31 |  | Daudzslāņu kompozītcaurule PEX-c/AL/PE (taisna) | 16x2,0 | m. | 450
32 |  | Daudzslāņu kompozītcaurule PEX-c/AL/PE (taisna) | 20x2,25 | m. | 370
33 |  | Daudzslāņu kompozītcaurule PEX-c/AL/PE (taisna) | 25x2,5 | m. | 230
34 |  | Daudzslāņu kompozītcaurule PEX-c/AL/PE (taisna) | 32x3,0 | m. | 280
35 |  | Daudzslāņu kompozītcaurule PEX-c/AL/PE (taisna) | 40x4,0 | m. | 40
36 |  | Daudzslāņu kompozītcaurule PEX-c/AL/PE (taisna) | 50x4,5 | m. | 40
37 |  | Daudzslāņu kompozītcaurule PEX-c/AL/PE (taisna) | 63x6,0 | m. | 20
38 |  | Tērauda caurule | Dn15 | m. | 5
39 |  | Tērauda caurule | Dn20 | m. | 70
40 |  | Tērauda caurule | Dn32 | m. | 90
41 |  | Tērauda caurule | Dn40 | m. | 50
42 |  | Tērauda caurule | Dn50 | m. | 15
43 |  | Tērauda caurule | Dn65 | m. | 30
44 |  | Tērauda caurule | Dn80 | m. | 160
45 |  | Vara caurules | 12x1,0 | m. | 4
46 |  | Balansēšanas ventilis | STAD Dn10 Kvs=1,47 | kpl | 2
47 |  | Balansēšanas ventilis | STAD Dn15 Kvs=2,52 | kpl | 8
48 |  | Balansēšanas ventilis | STAD Dn20 Kvs=5,70 | kpl | 2
49 |  | Balansēšanas ventilis | STAD Dn25 Kvs=8,70 | kpl | 2
50 |  | Balansēšanas ventilis | STAD Dn50 Kvs=33.0 | kpl | 2
51 |  | Lodveida ventilis | Dn15 | gb | 3
52 |  | Lodveida ventilis | Dn20 | gb | 9
53 |  | Lodveida ventilis | Dn25 | gb | 4
54 |  | Lodveida ventilis | Dn32 | gb | 2
55 |  | Lodveida ventilis | Dn50 | gb | 8
56 |  | Lodveida ventilis | Dn80 | gb | 2
57 |  | Lodveida ventilis (manometriem) | Dn15 | gb | 16
58 |  | Vienvirziena vārsts | Dn15 | gb | 1
59 |  | Vienvirziena vārsts | Dn20 | gb | 2
60 |  | Vienvirziena vārsts | Dn25 | gb | 1
61 |  | Vienvirziena vārsts | Dn32 | gb | 2
62 |  | Vienvirziena vārsts | Dn50 | gb | 2
63 |  | Sietiņa filtrs | Dn20 | gb | 1
64 |  | Sietiņa filtrs | Dn25 | gb | 1
65 |  | Sietiņa filtrs | Dn50 | gb | 2
66 |  | Manometrs ar krānu | 0-6bar | gb | 8
67 |  | Bimetaliskais termometrs | 0-100°C | gb | 12
68 |  | Automātiskais atgaisotājs ar noslēgvārstu | Dn15 | gb | 12
69 |  | Iztukšošanas ventilis ar uzgali | Dn15 | gb | 12
70 |  | Polietilēna izolācija | TL-18/9-DG | m. | 470
71 |  | Polietilēna izolācija | TL-20/13-DG | m. | 387
72 |  | Polietilēna izolācija | TL-28/20-DG | m. | 240
73 |  | Polietilēna izolācija | TL-35/20-DG | m. | 300
74 |  | Minelārvates izolācija | 22x20mm | m. | 5
75 |  | Minelārvates izolācija | 28x20mm | m. | 80
76 |  | Minelārvates izolācija | 42x30mm | m. | 150
77 |  | Minelārvates izolācija | 48x30mm | m. | 55
78 |  | Minelārvates izolācija | 54x30mm | m. | 45
79 |  | Minelārvates izolācija | 60x30mm | m. | 20
80 |  | Minelārvates izolācija | 64x30mm | m. | 25
81 |  | Minelārvates izolācija | 76x40mm | m. | 35
82 |  | Minelārvates izolācija | 89x40mm | m. | 175
83 |  | Daudzslāņu cauruļvadu veidgabali |  | kpl | 1
84 |  | Daudzslāņu cauruļvadu montāžas komplekts |  | kpl | 1
85 |  | Tērauda cauruļu veidgabali |  | kpl | 1
86 |  | Tērauda cauruļu montāžas komplekts |  | kpl | 1
87 |  | Elektrokomutācijas kabeļu komplekts |  | kpl | 1
88 |  | Izolācijas palīgmateriāli |  | kpl | 1
89 |  | Marķēšanas materiāli |  | kpl | 1
90 |  | Ugunsdrošās manžetes | atkarībā no montāžas veida | kpl | 1
91 |  | Sistēmas hidrauliskā pārbaude, balansēšana un marķēšana |  | kpl | 1

## 2,4
Būvdarbu apjomu saraksts Nr. |  |  | 2,4
Ventilācija
Būves nosaukums: |  | Ražošanas ēka
Objekta nosaukums: |  | Ražošanas ēkas Nr.7 jaunbūve
Objekta adrese: |  | Ventspils, Ventspils Augsto tehnoloģiju parks
Nr.p.k. |  | Darba nosaukums |  | Mērvienība | Daudzums
| 0 | Ventilācija
1 |  | Gaisa apstrādes agregāts "PN-1"; Pieplūdes ventilators: L=8980m³/h; H=280Pa; Nosūces ventilators: L=7540m³/h; H=280Pa; gaisa filtri: pieplūdes klase F7, nosūces klase M5; Gaisa sildītājs; Gaisa dzesētājs; Rotora rekuperators (hidroskopisks pārklājums); Recirkulācijas kamera; Elastīgie gaisa vadu savienojumi; noslēgvārsti; agregāta stiprinājuma rāmis ar līmeņošanas iespēju; iekārtas automātika ar Modbus TCP/IP vai Bacnet IP savienojumu; temperatūras, spiediena un CO2 sensori. |  | kpl | 1
2 |  | Gaisa apstrādes agregāts "PN-2"; Pieplūdes ventilators: L=5050m³/h; H=260Pa; Nosūces ventilators: L=5040m³/h; H=200Pa; gaisa filtri: pieplūdes klase F7, nosūces klase M5; Gaisa sildītājs; Gaisa dzesētājs; Rotora rekuperators (hidroskopisks pārklājums); Recirkulācijas kamera; Elastīgie gaisa vadu savienojumi; noslēgvārsti; agregāta stiprinājuma rāmis ar līmeņošanas iespēju; iekārtas automātika ar Modbus TCP/IP vai Bacnet IP savienojumu; temperatūras, spiediena un CO2 sensori. |  | kpl | 1
3 |  | Gaisa apstrādes agregāts "PN-3"; Pieplūdes ventilators: L=22440m³/h; H=310Pa; Nosūces ventilators: L=22400m³/h; H=210Pa; gaisa filtri: pieplūdes klase F7, nosūces klase M5; Gaisa sildītājs; Gaisa dzesētājs; Rotora rekuperators (hidroskopisks pārklājums); Recirkulācijas kamera; Elastīgie gaisa vadu savienojumi; noslēgvārsti; agregāta stiprinājuma rāmis ar līmeņošanas iespēju; iekārtas automātika ar Modbus TCP/IP vai Bacnet IP savienojumu; temperatūras, spiediena un CO2 sensori. |  | kpl | 1
4 |  | Gaisa apstrādes agregāts "PN-4"; Pieplūdes ventilators: L=15670m³/h; H=310Pa; Nosūces ventilators: L=15760m³/h; H=210Pa; gaisa filtri: pieplūdes klase F7, nosūces klase M5; Gaisa sildītājs; Gaisa dzesētājs; Rotora rekuperators (hidroskopisks pārklājums); Recirkulācijas kamera; Elastīgie gaisa vadu savienojumi; noslēgvārsti; agregāta stiprinājuma rāmis ar līmeņošanas iespēju; iekārtas automātika ar Modbus TCP/IP vai Bacnet IP savienojumu; temperatūras, spiediena un CO2 sensori. |  | kpl | 1
5 |  | Jumta ventilators DHS 400E4 vai ekvivalents komplektā ar VKS pretvārstu; ātruma regulatoru; jumta kārbu un ASK pāreju |  | kpl | 4
6 |  | Kanāla ventilators K 100 EC vai ekvivalents komplektā ar ātruma regulatoru |  | kpl | 4
7 |  | Kanāla ventilators PRIO 160 EC vai ekvivalents komplektā ar ātruma regulatoru |  | kpl | 1
8 |  | Kanāla ventilators PRIO 200 EC vai ekvivalents komplektā ar ātruma regulatoru |  | kpl | 1
9 |  | Gaisa sildītājs ar temperatūras sensoriem | CBM 125-1,2 vai ekvivalents | kpl | 2
10 |  | Kanāla filtrs | FFR 125 F5 vai ekvivalents | kpl | 2
11 |  | Gaisa vads no cinkotā skārda | Ø100 | m. | 45
12 |  | Gaisa vads no cinkotā skārda | Ø125 | m. | 60
13 |  | Gaisa vads no cinkotā skārda | Ø160 | m. | 90
14 |  | Gaisa vads no cinkotā skārda | Ø200 | m. | 180
15 |  | Gaisa vads no cinkotā skārda | Ø250 | m. | 150
16 |  | Gaisa vads no cinkotā skārda | Ø315 | m. | 100
17 |  | Gaisa vads no cinkotā skārda | Ø400 | m. | 140
18 |  | Gaisa vads no cinkotā skārda | Ø500 | m. | 150
19 |  | Gaisa vads no cinkotā skārda | Ø630 | m. | 150
20 |  | Gaisa vads no cinkotā skārda | Ø800 | m. | 160
21 |  | Gaisa vads no cinkotā skārda | Ø1000 | m. | 2
22 |  | Gaisa vads no cinkotā skārda | 300x100 | m. | 1
23 |  | Gaisa vads no cinkotā skārda | 300x250 | m. | 15
24 |  | Gaisa vads no cinkotā skārda | 350x250 | m. | 30
25 |  | Gaisa vads no cinkotā skārda | 400x200 | m. | 10
26 |  | Gaisa vads no cinkotā skārda | 400x250 | m. | 60
27 |  | Gaisa vads no cinkotā skārda | 500x300 | m. | 1
28 |  | Gaisa vads no cinkotā skārda | 800x500 | m. | 1
29 |  | Gaisa vads no cinkotā skārda | 900x600 | m. | 25
30 |  | Gaisa vads no cinkotā skārda | 900x900 | m. | 10
31 |  | Gaisa vads no cinkotā skārda | 1000x500 | m. | 1
32 |  | Gaisa vads no cinkotā skārda | 1200x600 | m. | 10
33 |  | Gaisa vads no cinkotā skārda | 1200x1200 | m. | 11
34 |  | Gaisa vads no cinkotā skārda | 1300x900 | m. | 6
35 |  | Gaisa vads no cinkotā skārda | 1600x1200 | m. | 10
36 |  | Gaisa vads no cinkotā skārda | 1600x1400 | m. | 1
37 |  | Gaisa vads no cinkotā skārda | 1800x600 | m. | 1
38 |  | Gaisa vads no cinkotā skārda | 1800x1200 | m. | 2
39 |  | Gaisa vads no cinkotā skārda | 1900x700 | m. | 5
40 |  | Gaisa vads no cinkotā skārda | 1900x1000 | m. | 1
41 |  | Gaisa vads no cinkotā skārda | 1900x1200 | m. | 16
42 |  | Gaisa vads no cinkotā skārda | 2000x800 | m. | 1
43 |  | Gaisa vads no cinkotā skārda | 2000x1400 | m. | 1
44 |  | Gaisa vads no cinkotā skārda | 2200x800 | m. | 15
45 |  | Gaisa vads no cinkotā skārda | 2500x600 | m. | 1
46 |  | Gaisa vads no cinkotā skārda | 2500x800 | m. | 1
47 |  | Gaisa vads no cinkotā skārda | 2500x1200 | m. | 10
48 |  | Gaisa vads no cinkotā skārda | 2800x800 | m. | 10
49 |  | Gaisa vads no cinkotā skārda | 2800x1200 | m. | 1
50 |  | Gaisa sadalītājs (pieplūde) | TRB-315© vai ekvivalents | gb | 3
51 |  | Gaisa sadalītājs (pieplūde) | TRB-400(C) vai ekvivalents | gb | 5
52 |  | Gaisa sadalītājs (pieplūde) | EAGLE F 160 vai ekvivalents | gb | 6
53 |  | Gaisa sadalītājs (pieplūde) | EAGLE F 200 vai ekvivalents | gb | 3
54 |  | Gaisa sadalītājs (pieplūde) | EAGLE 160-600+ALS 125-160 vai ekvivalents | gb | 6
55 |  | Gaisa sadalītājs (pieplūde) | EAGLE 250-600+ALS 200-250 vai ekvivalents | gb | 16
56 |  | Gaisa sadalītājs (pieplūde) | EAGLE W 400-200+ALV 400-200-160 vai ekvivalents | gb | 1
57 |  | Gaisa sadalītājs (pieplūde) | Tekstila difuzors C800/32000 FB M/NMS-2/LG | gb | 5
58 |  | Gaisa sadalītājs (pieplūde) | Tekstila difuzors C400/17000 FB/NMS-2/LG | gb | 1
59 |  | Gaisa sadalītājs (pieplūde) | SV-1-200-100 vai ekvivalents | gb | 2
60 |  | Gaisa sadalītājs (pieplūde) | SV-1-300-100 vai ekvivalents | gb | 4
61 |  | Gaisa sadalītājs (nosūce) | SV-1-200-100 vai ekvivalents | gb | 2
62 |  | Gaisa sadalītājs (nosūce) | SV-1-300-100 vai ekvivalents | gb | 2
63 |  | Gaisa sadalītājs (nosūce) | SV-1-500-300 vai ekvivalents | gb | 2
64 |  | Gaisa sadalītājs (nosūce) | SV-1-800-500 vai ekvivalents | gb | 1
65 |  | Gaisa sadalītājs (nosūce) | SV-1-1000-500 vai ekvivalents | gb | 6
66 |  | Gaisa sadalītājs (nosūce) | USS/I-1900-1000 vai ekvivalents | gb | 1
67 |  | Gaisa sadalītājs (nosūce) | ALGc 300-100+TRGc 300-100-160 vai ekvivalents | gb | 1
68 |  | Gaisa sadalītājs (nosūce) | EAGLE F 160 vai ekvivalents | gb | 6
69 |  | Gaisa sadalītājs (nosūce) | EAGLE F 200 vai ekvivalents | gb | 3
70 |  | Gaisa sadalītājs (nosūce) | PELICAN CE 200-600+ALS 160-200 vai ekvivalents | gb | 13
71 |  | Gaisa sadalītājs (nosūce) | PELICAN CE 250-600+ALS 200-250 vai ekvivalents | gb | 8
72 |  | Gaisa sadalītājs (nosūce) | KSO-100 vai ekvivalents | gb | 7
73 |  | Gaisa sadalītājs (nosūce) | KSO-125 vai ekvivalents | gb | 18
74 |  | Gaisa ieņemšanas / izmešanas reste | IGC-125 vai ekvivalents | gb | 4
75 |  | Gaisa ieņemšanas reste | USS/I-900-600 vai ekvivalents | gb | 1
76 |  | Gaisa ieņemšanas reste | USS/I-1300-900 vai ekvivalents | gb | 1
77 |  | Gaisa ieņemšanas reste | USS/I-1600-1400 vai ekvivalents | gb | 1
78 |  | Gaisa ieņemšanas reste | USS/I-2000-1400 vai ekvivalents | gb | 2
79 |  | Gaisa izmešanas jumtiņš | VHL 250 315 vai ekvivalents | gb | 1
80 |  | Gaisa izmešanas jumtiņš | VHL 315 400 vai ekvivalents | gb | 1
81 |  | Gaisa izmešanas jumtiņš | 1100x800 | gb | 1
82 |  | Gaisa izmešanas jumtiņš | 1400x800 | gb | 1
83 |  | Gaisa izmešanas jumtiņš | 2300x1600 | gb | 2
84 |  | Droseļvārsts ar piedziņu | UTK/C-400-400-400+LM230A vai ekvivalents | gb | 4
85 |  | Droseļvārsts | PTS/B-100 vai ekvivalents | gb | 7
86 |  | Droseļvārsts | PTS/B-125 vai ekvivalents | gb | 26
87 |  | Droseļvārsts | PTS/B-160 vai ekvivalents | gb | 1
88 |  | Droseļvārsts | PTS/B-200 vai ekvivalents | gb | 14
89 |  | Droseļvārsts | PTS/B-250 vai ekvivalents | gb | 14
90 |  | Droseļvārsts | PTS/B-315 vai ekvivalents | gb | 12
91 |  | Droseļvārsts | PTS/B-400 vai ekvivalents | gb | 4
92 |  | Droseļvārsts | PTS/B-500 vai ekvivalents | gb | 1
93 |  | Droseļvārsts | UTK/C-400-400-400 vai ekvivalents | gb | 4
94 |  | Droseļvārsts | UTK/C-500-500-500 vai ekvivalents | gb | 2
95 |  | Droseļvārsts | UTK/C-800-800-800 vai ekvivalents | gb | 5
96 |  | Droseļvārsts | UTK/R-500x300 vai ekvivalents | gb | 2
97 |  | Droseļvārsts | UTK/R-1000x500 | gb | 6
98 |  | Ugunsdrošais vārts EI-45 | FD-160 | gb | 2
99 |  | Ugunsdrošais vārts EI-45 | FD-200 | gb | 3
100 |  | Ugunsdrošais vārts EI-45 | FD-250 | gb | 1
101 |  | Ugunsdrošais vārts EI-45 | FD-400 | gb | 2
102 |  | Ugunsdrošais vārts EI-45 | FD-500 | gb | 6
103 |  | Ugunsdrošais vārts EI-45 | FD-400-250 | gb | 2
104 |  | Ugunsdrošais vārts EI-45 | FD-300x100 | gb | 2
105 |  | Ugunsdrošais vārts EI-45 | FD-800x500 | gb | 1
106 |  | Ugunsdrošais vārts EI-45 | FD-900x900 | gb | 1
107 |  | Ugunsdrošais vārts EI-45 | FD-1600x1200 | gb | 2
108 |  | Ugunsdrošais vārts EI-45 | FD-600-600-630 | gb | 3
109 |  | Ugunsdrošais vārts EI-45 | FD-800-800-800 | gb | 9
110 |  | Ugunsdrošais vārts EI-45 | FD-1900x1000 | gb | 1
111 |  | Ugunsdrošais vārts EI-45 | FD-2200x800 | gb | 1
112 |  | Ugunsdrošais vārts EI-45 | FD-2800x800 | gb | 1
113 |  | Troksņu slāpētājs | CADENZA 2000-800-2450 vai ekvivalents | gb | 1
114 |  | Troksņu slāpētājs | CADENZA 2200-800-2450 vai ekvivalents | gb | 1
115 |  | Troksņu slāpētājs | SLBGU 500 1500 100 vai ekvivalents | gb | 3
116 |  | Troksņu slāpētājs | SLBGU 630 1500 100 vai ekvivalents | gb | 1
117 |  | Troksņu slāpētājs | SLCU 200 1200 100 vai ekvivalents | gb | 1
118 |  | Troksņu slāpētājs | SLCU 630 1200 100 vai ekvivalents | gb | 4
119 |  | Troksņu slāpētājs | SLCU 800 1200 100 vai ekvivalents | gb | 4
120 |  | Troksņu slāpētājs | SORDO-P 1000-2000 vai ekvivalents | gb | 5
121 |  | Tīrīšanas lūkas |  | gb | 156
122 |  | Minerālvates siltumizolācija "Isover" CLIMCOVER CR1 ALU2 vai ekvivalents | 20mm | m² | 100
123 |  | Minerālvates siltumizolācija "Isover" CLIMCOVER CR1 ALU2 vai ekvivalents | 30mm | m² | 1200
124 |  | Minerālvates siltumizolācija "Isover" CLIMCOVER CR2 ALU2 vai ekvivalents | 100mm | m² | 450
125 |  | Elektroinstalācijas komplekts |  | kpl | 1
126 |  | Gaisa vadu veidgabali un stiprinājumi |  | kpl | 1
127 |  | Sistēmas balansēšana un marķēšana |  | kpl | 1
128 |  | Izolācijas komplekts, montāžas komplekts, palīgmateriāli |  | kpl | 1

## 2,5
Būvdarbu apjomu saraksts Nr. |  |  |  | 2,5
Gaisa kondicionēšana
Būves nosaukums: |  | Ražošanas ēka
Objekta nosaukums: |  | Ražošanas ēkas Nr.7 jaunbūve
Objekta adrese: |  | Ventspils, Ventspils Augsto tehnoloģiju parks
Nr.p.k. |  | Darba nosaukums |  | Mērvienība | Daudzums
| 0 | Gaisa kondicionēšana
1 |  | Dzesēšanas čillers komplektā ar hidromoduli, akumulācijas tvertni, un iekārtas automātika ar Modbus TCP/IP vai Bacnet IP savienojumu. | GLAC4141CD2.HE vai ekvivalents | kpl | 1
2 |  | Spilt sistēmas āra un iekšas bloks komplektā ar stiprinājumiem un iekārtas automātika ar Modbus TCP/IP vai Bacnet IP savienojumu | 10kW; R410a | kpl | 2
3 |  | Kondensāta sūknis |  | kpl | 2
4 |  | Trīsgaitas vārsts ar elektrisko piedziņu (Belimo) | Dn25 | gb | 1
5 |  | Trīsgaitas vārsts ar elektrisko piedziņu (Belimo) | Dn40 | gb | 1
6 |  | Trīsgaitas vārsts ar elektrisko piedziņu (Belimo) | Dn80 | gb | 1
7 |  | Trīsgaitas vārsts ar elektrisko piedziņu (Belimo) | Dn100 | gb | 1
8 |  | Balansēšanas ventilis | STAD Dn25 Kvs=8.7 | kpl | 2
9 |  | Balansēšanas ventilis | STAD Dn40 Kvs=19.2 | kpl | 2
10 |  | Balansēšanas ventilis | STAF Dn80 Kvs=120 | kpl | 2
11 |  | Balansēšanas ventilis | STAD Dn100 Kvs=190.0 | kpl | 1
12 |  | Balansēšanas ventilis | STAD Dn125 Kvs=300 | kpl | 1
13 |  | Lodveida ventilis | Dn 32 | gb | 2
14 |  | Lodveida ventilis | Dn 50 | gb | 2
15 |  | Lodveida ventilis | Dn 100 | gb | 2
16 |  | Lodveida ventilis | Dn 125 | gb | 2
17 |  | Lodveida ventilis | Dn 150 | gb | 2
18 |  | Sietiņa filtrs | Dn 32 | gb | 1
19 |  | Sietiņa filtrs | Dn 50 | gb | 1
20 |  | Sietiņa filtrs | Dn 100 | gb | 1
21 |  | Sietiņa filtrs | Dn 125 | gb | 1
22 |  | Lodveida ventilis (manometriem) | Dn 15 | gb | 8
23 |  | Tehniskais manometrs ar ventili | 0-10 bar | gb | 12
24 |  | Tehniskais termometrs | 0-100°C | gb | 12
25 |  | Iztukšošanas ventilis ar uzgali | Dn 15 | gb | 10
26 |  | Automātiskais atgaisotājs ar noslēgvārstu | Dn 15 | gb | 8
27 |  | Tērauda caurule | Dn 32 | m. | 30
28 |  | Tērauda caurule | Dn 50 | m. | 30
29 |  | Tērauda caurule | Dn 80 | m. | 5
30 |  | Tērauda caurule | Dn 100 | m. | 10
31 |  | Tērauda caurule | Dn 125 | m. | 10
32 |  | Tērauda caurule | Dn 150 | m. | 40
33 |  | Vara caurules | 12x1,0 | m. | 4
34 |  | Vara caurule ar izolāciju freonam | 9.52mm | m. | 20
35 |  | Vara caurule ar izolāciju freonam | 15.88mm | m. | 20
36 |  | Etilēnglikola - ūdens šķidrums 35% | 35% | L | 1500
37 |  | Freons | R410A | L | 8
38 |  | Prekondensāta izolācija K-FLEX | 42x19mm | m. | 35
39 |  | Prekondensāta izolācija K-FLEX | 64x19mm | m. | 35
40 |  | Prekondensāta izolācija K-FLEX | 89x19mm | m. | 6
41 |  | Prekondensāta izolācija K-FLEX | 114x19mm | m. | 11
42 |  | Prekondensāta izolācija K-FLEX | 140x19mm | m. | 11
43 |  | Prekondensāta izolācijas paklājs | 25mm | m2 | 30
44 |  | Cinkota skārda apšuvums dzesēšanas caurulēm | 0,5mm | m2 | 25
45 |  | Tērauda cauruļvadu veidgabali |  | kpl | 1
46 |  | Tērauda cauruļvadu montāžas komplekts |  | kpl | 1
47 |  | Elektrokomutācijas kabeļu komplekts |  | kpl | 1
48 |  | Izolācijas palīgmateriāli |  | kpl | 1
49 |  | Marķēšanas materiāli |  | kpl | 1
50 |  | Ugunsdrošās manžetes | atkarībā no montāžas veida | kpl | 1
51 |  | Sistēmas hidrauliskā pārbaude, balansēšana un marķēšana |  | kpl | 1
Gaisa mitrināšana
52 |  | Gaisa mitrināšanas iekārta komplektā ar ūdens filtrēšanas, sagatavošanas un attīrīšanas sistēmu, reverso osmozi ar nerūsējošā tērauda kolonnām, ūdens uzskaiti un akumulāciju ar ultraskaņas tipa ūdens līmeņa sensoru, nerūsējošā tērauda bezeļļas aukstspiediena sūkni un gaisa mitrināšanas un kontroles vadības sistēmu ar sadalījumu pa zonām, automātikas nodrošinājumu ar Modbus TCP/IP vai Bacnet IP savienojumu. | Condair vai ekvivalenta adiabātiskā mitrināšanas sistēma | kpl | 1
53 |  | Zonu vārsti ar spiediena novadīšanu no mitrināšanas zonu atzariem no nerūsējošā tērauda | Condair vai ekvivalents | kpl | 1
54 |  | Mitruma sensori ar maksimālā mitruma līmeņa dzošības cilpu un signālkabeli | Condair vai ekvivalents | kpl | 1
55 |  | Augspiediena caurule ar armējumu un nerūsējošā tērauda stiprinājumiem | Condair vai ekvivalents | m. | 400
56 |  | Gaisa mitrināšanas mitruma sadalīšanas elementi telpā ar 8 sprauslām un ventilatoru | Condair vai ekvivalents | kpl | 12
57 |  | Cauruļvadu veidgabali | Condair vai ekvivalents | kpl | 1
58 |  | Cauruļvadu montāžas komplekts | Condair vai ekvivalents | kpl | 1
59 |  | Vadības kabeļi mitrināšanas vārstiem un devējiem | Condair vai ekvivalents | m. | 400
60 |  | Marķēšanas materiāli | Condair vai ekvivalents | kpl | 1
61 |  | Sistēmas hidrauliskā pārbaude un marķēšana | Condair vai ekvivalents | kpl | 1
62 |  | Sistēmas dezinfekcija | Condair vai ekvivalents | kpl | 1
63 |  | Ūdens analīžu veikšana | Condair vai ekvivalents | kpl | 1
64 |  | Elektrokomutācijas kabeļu komplekts |  | kpl | 1
65 |  | Ugunsdrošās manžetes | atkarībā no montāžas veida | kpl | 1
66 |  | Sistēmas hidrauliskā pārbaude un marķēšana |  | kpl | 1

## 2,6
Būvdarbu apjomu saraksts Nr. |  |  |  | 2,6
Siltuma mezgls
Būves nosaukums: |  | Ražošanas ēka
Objekta nosaukums: |  | Ražošanas ēkas Nr.7 jaunbūve
Objekta adrese: |  | Ventspils, Ventspils Augsto tehnoloģiju parks
Nr.p.k. |  | Darba nosaukums |  | Mērvienība | Daudzums
| 0 | Siltuma mezgls
1 |  | Karstā ūdens tvertne komplektā ar sensoriem | 3000L | kpl | 1
2 |  | Spiediena regulators | AVP 40, Dn 40 Kvs 20.0 m3/h | gb | 1
3 |  | Siltumskaitītājs komplektā ar sensoriem un sensoru ligzdu | Siltuma skaitītājs Multical 602 vai ekvivalents, ar plūsmas mērītāju Ultraflow, Qnom. 15.0 m3/h Dn 50 | kpl | 1
4 |  | Karstā ūdens plākšņu siltummainis komplektā ar siltumizolāciju | Qs=196.0kW, XB 66L-SB-1-36 | gb | 1
5 |  | Apkures plākšņu siltummainis komplektā ar siltumizolāciju | Qs=131.17 kW, XB 52 M-1-30 | gb | 1
6 |  | Ventilācijas siltumapgādes plākšņu siltummainis komplektā ar siltumizolāciju | Qs=318.5 kW, XB 52 M-1-70 | gb | 1
7 |  | Procesors (k.ūd.) | ECL 310 (A217) | gb | 1
8 |  | Procesors (apkure un ventilācijas siltumapgāde) | ECL 310 (A390) | gb | 1
9 |  | Procesors (apkure) | ECL 210 (A260) | gb | 1
10 |  | Regulēšanas vārsts (k.ūd.) | VRG 2, Dn32 | gb | 1
11 |  | Izpildmehānisms (k.ūd.) | AMV 35 | gb | 1
12 |  | Regulēšanas vārsts (apkure) | VRG 2, Dn 20 | gb | 1
13 |  | Izpildmehānisms (apkure) | AMV 435 | gb | 1
14 |  | Regulēšanas vārsts (vent. siltumapgāde) | VRG 2, Dn 32 | gb | 1
15 |  | Izpildmehānisms (vent. siltumapgāde) | AMV 435 | gb | 1
16 |  | Ārgaisa temperatūras sensors | ESMT 1 | gb | 3
17 |  | Ūdens temperatūras sensors (virsmas) | ESM 11 | gb | 2
18 |  | Ūdens temperatūras sensors | ESMU | gb | 1
19 |  | Karstā ūdens cirkulācijas sūknis |  | gb | 1
20 |  | Apkures cirkulācijas sūknis | MAGNA 3 32-100 vai ekvivalents | gb | 1
21 |  | Apkures cirkulācijas sūknis | MAGNA 3 25-120 vai ekvivalents | gb | 1
22 |  | Apkures cirkulācijas sūknis | ALPHA 2 25-50 130 vai ekvivalents | gb | 1
23 |  | Vent. siltumapgādes cirkulācijas sūknis | MAGNA 3 40-100 F vai ekvivalents | gb | 1
24 |  | Trīsgaitas vārsts ar el. piedziņu | Dn20 | gb | 1
25 |  | Trīsgaitas vārsts ar el. piedziņu | Dn40 | gb | 1
26 |  | Balansēšanas vārsts | STAD 15; Kvs=2.52 | gb | 1
27 |  | Balansēšanas vārsts | STAD 50; Kvs=33.0 | gb | 1
28 |  | Drošības vārsts | 6 bar | gb | 2
29 |  | Drošības vārsts | 10 bar | gb | 1
30 |  | Piebarošanas ūdens skaitītājs | 0…90°C 1,5 m3/h | gb | 1
31 |  | Izplešanās tvertne k.ūd. sistēmai | V=100 L | gb | 1
32 |  | Izplešanās tvertne apkures sistēmai | V=120 L | gb | 1
33 |  | Izplešanās tvertne vent.siltumapgādes sistēmai | V=100 L | gb | 1
34 |  | Lodveida ventilis metināmais "NAVAL" vai ekvivalents | Dn 32 Pn 16 | gb | 2
35 |  | Lodveida ventilis metināmais "NAVAL" vai ekvivalents | Dn 50 Pn 16 | gb | 2
36 |  | Lodveida ventilis metināmais "NAVAL" vai ekvivalents | Dn 65 Pn 16 | gb | 2
37 |  | Lodveida ventilis metināmais "NAVAL" vai ekvivalents | Dn 80 Pn 16 | gb | 2
38 |  | Lodveida ventilis | Dn 15 | gb | 5
39 |  | Lodveida ventilis | Dn 20 | gb | 3
40 |  | Lodveida ventilis | Dn 25 | gb | 3
41 |  | Lodveida ventilis | Dn 32 | gb | 8
42 |  | Lodveida ventilis | Dn 50 | gb | 5
43 |  | Lodveida ventilis | Dn 80 | gb | 2
44 |  | Lodveida ventilis (manometriem) | Dn 15 | gb | 14
45 |  | Vienvirziena vārsts | Dn 15 | gb | 2
46 |  | Vienvirziena vārsts | Dn 20 | gb | 1
47 |  | Vienvirziena vārsts | Dn 25 | gb | 1
48 |  | Vienvirziena vārsts | Dn 32 | gb | 1
49 |  | Vienvirziena vārsts | Dn 40 | gb | 1
50 |  | Vienvirziena vārsts | Dn 50 | gb | 1
51 |  | Vītņu sietiņfiltrs | Dn 15 | gb | 2
52 |  | Vītņu sietiņfiltrs | Dn 25 | gb | 1
53 |  | Vītņu sietiņfiltrs | Dn 50 | gb | 2
54 |  | Atloku sietiņfiltrs | Dn 80 | gb | 1
55 |  | Atloku sietiņfiltrs | Dn 80 Pn 16 | gb | 1
56 |  | Manometrs ar krānu | 0-10 bar | gb | 11
57 |  | Manometrs ar krānu | 0-16 bar | gb | 3
58 |  | Tehniskais termometrs | 0-100°C | gb | 11
59 |  | Tehniskais termometrs | 0-120°C | gb | 2
60 |  | Spiediena relejs | KP 35 | gb | 1
61 |  | Iztukšošanas ventilis ar uzgali | Dn 15 | gb | 6
62 |  | Iztukšošanas ventilis ar uzgali | Dn 20 | gb | 15
63 |  | Automātiskais atgaisotājs ar noslēgvārstu | Pn16 | gb | 4
64 |  | Elektrometināta tērauda caurule | Dn 15 | m. | 15
65 |  | Elektrometināta tērauda caurule | Dn 20 | m. | 10
66 |  | Elektrometināta tērauda caurule | Dn 25 | m. | 10
67 |  | Elektrometināta tērauda caurule | Dn 32 | m. | 6
68 |  | Elektrometināta tērauda caurule | Dn 40 | m. | 1
69 |  | Elektrometināta tērauda caurule | Dn 50 | m. | 25
70 |  | Elektrometināta tērauda caurule | Dn 65 | m. | 12
71 |  | Elektrometināta tērauda caurule | Dn 80 | m. | 20
72 |  | Daudzslāņu cauruļvads | PEX Dn 20 | m. | 5
73 |  | Daudzslāņu cauruļvads | PEX Dn 40 | m. | 15
74 |  | Minerālvates izolācija čaulas | 22x20mm | m. | 16
75 |  | Minerālvates izolācija čaulas | 28x30mm | m. | 11
76 |  | Minerālvates izolācija čaulas | 35x30mm | m. | 11
77 |  | Minerālvates izolācija čaulas | 42x30mm | m. | 7
78 |  | Minerālvates izolācija čaulas | 48x40mm | m. | 1
79 |  | Minerālvates izolācija čaulas | 60x40mm | m. | 26
80 |  | Minerālvates izolācija čaulas | 76x40mm | m. | 13
81 |  | Minerālvates izolācija čaulas | 89x40mm | m. | 21
82 |  | Grunts LARAGRUNTS vai ekvivalents, divas kārtas |  | L | 6
83 |  | Gruntējuma GF 021 vai ekvivalents, viena kārta |  | L | 3
84 |  | Tērauda cauruļu veidgabali un stiprinājumi |  | kpl | 1
85 |  | Tērauda cauruļu montāžas komplekts |  | kpl | 1
86 |  | Daudzslāņu cauruļu veidgabali un stiprinājumi |  | kpl | 1
87 |  | Daudzslāņu cauruļu montāžas komplekts |  | kpl | 1
88 |  | Izolācijas palīgmateriāli |  | kpl | 1
89 |  | Marķēšanas materiāli |  | kpl | 1
90 |  | Elektrokomutācijas kabeļu komplekts |  | kpl | 1
91 |  | Sistēmas hidrauliskā pārbaude, balansēšana un marķēšana |  | kpl | 1

## 2,7
Būvdarbu apjomu saraksts Nr. |  |  | 2,7
Elektroinstalācija
Būves nosaukums: | Ražošanas ēka
Objekta nosaukums: | Ražošanas ēkas Nr.7 jaunbūve
Objekta adrese: | Ventspils, Ventspils Augsto tehnoloģiju parks
Nr.p.k. | Darba nosaukums |  | Mērvienība | Daudzums
0 | Elektroinstalācija
Sadalnes(komplektā ar automātiku)
1 | Sadalne.v/a., IP31, rūpnieciski komplektējama 800A, 420/240V IK08, 50hz izmērs ~1900x650x2100, montāžai uz grīdas. Ikm3< 20kA, Ikm1< 10kA Ar caurspīdīgām durvīm. komplektā ar automātiku pēc dotās shēmas |  | kpl | 1
2 | Reaktīvās jaudas kompensators 100kvAr, 50hz , 420V, apvienotā korpusā ar sadalni MS-1, kompletā ar vadību ar Modbus TCP protokolu. komplektā ar automātiku pēc dotās shēmas |  | kpl | 4
3 | Sadalne.v/a., IP31, rūpnieciski komplektējama 400A, 420/240V IK08, 50hz izmērs ~ 950x650x2100, montāžai uz grīdas. Ikm3< 20kA, Ikm1< 10kA Ar caurspīdīgām durvīm. komplektā ar automātiku pēc dotās shēmas |  | kpl | 1
4 | Sadalne.v/a., IP31, rūpnieciski komplektējama līdz 400A, 420/240V IK08, 50hz, montāžai pie sienas. Ikm3< 10kA, Ikm1< 5kA Metāla korpuss. komplektā ar automātiku pēc dotās shēmas |  | kpl | 10
5 | Sadalne.v/a., ar iebūvētām kontaktligzdām, IP44, rūpnieciski komplektējama līdz 63A, 420/240V 50hz, montāža pie kabeļu trepes komplektā ar montāžas plāksni VEF-2. Ikm3< 10kA, Ikm1< 5kA |  | kpl | 50
6 | Montāžas metode Zemapmetuma Rindu skaits 3 Moduļu skaits 36 Caurspīdīgs pārklājs/durvis Nē Korpusa materiāls Plastmasa Augstums 581 mm Platums 361 mm Dziļums 99 mm Iebūvēšanas dziļums 92 mm DIN-sliede Jā Krāsa Balts RAL numurs 9010 Aizsardzības pakāpe (IP) IP40 ﻿Plastmasas sadales skapis ar metāla durvīm. |  | kpl | 1
7 | Montāžas metode Virsapmetuma Rindu skaits 2 Moduļu skaits 24 Caurspīdīgs pārklājs/durvis Nē Korpusa materiāls Plastmasa Augstums 353 mm Platums 268 mm Dziļums 102 mm DIN-sliede Jā Krāsa Balts RAL numurs 9003 Aizsardzības pakāpe (IP) IP40 |  | kpl | 1
8 | Montāžas metode Virsapmetuma Rindu skaits 5 Moduļu skaits 120 Korpusa materiāls Plastmasa Augstums 900 mm Platums 550 mm Dziļums 148 mm DIN-sliede Jā Krāsa Balts Aizsardzības pakāpe (IP) IP30 |  | kpl | 1
9 | Montāžas metode Zemapmetuma Rindu skaits 3 Moduļu skaits 36 Caurspīdīgs pārklājs/durvis Nē Korpusa materiāls Plastmasa Augstums 581 mm Platums 361 mm Dziļums 99 mm Iebūvēšanas dziļums 92 mm DIN-sliede Jā Krāsa Balts RAL numurs 9010 Aizsardzības pakāpe (IP) IP40 ﻿Plastmasas sadales skapis ar metāla durvīm. |  | kpl | 1
10 | Montāžas metode Zemapmetuma Rindu skaits 3 Moduļu skaits 54 Korpusa materiāls Plastmasa Augstums 660 mm Platums 486 mm Dziļums 109 mm Iebūvēšanas dziļums 95 mm DIN-sliede Jā Krāsa Balts Aizsardzības pakāpe (IP) IP30 |  | kpl | 1
11 | Montāžas metode Zemapmetuma Rindu skaits 2 Moduļu skaits 24 Caurspīdīgs pārklājs/durvis Nē Korpusa materiāls Plastmasa Augstums 436 mm Platums 361 mm Dziļums 99 mm Iebūvēšanas dziļums 92 mm DIN-sliede Jā Krāsa Balts RAL numurs 9010 Aizsardzības pakāpe (IP) IP40 |  | kpl | 2
12 | Montāžas metode Zemapmetuma Rindu skaits 3 Moduļu skaits 36 Caurspīdīgs pārklājs/durvis Nē Korpusa materiāls Plastmasa Augstums 581 mm Platums 361 mm Dziļums 99 mm Iebūvēšanas dziļums 92 mm DIN-sliede Jā Krāsa Balts RAL numurs 9010 Aizsardzības pakāpe (IP) IP40 ﻿Plastmasas sadales skapis ar metāla durvīm. |  | kpl | 1
13 | Montāžas metode Zemapmetuma Rindu skaits 3 Moduļu skaits 36 Caurspīdīgs pārklājs/durvis Nē Korpusa materiāls Plastmasa Augstums 581 mm Platums 361 mm Dziļums 99 mm Iebūvēšanas dziļums 92 mm DIN-sliede Jā Krāsa Balts RAL numurs 9010 Aizsardzības pakāpe (IP) IP40 ﻿Plastmasas sadales skapis ar metāla durvīm. |  | kpl | 2
14 | Montāžas metode Virsapmetuma Rindu skaits 2 Moduļu skaits 26 Korpusa materiāls Plastmasa Augstums 450 mm Platums 336 mm Dziļums 123 mm DIN-sliede Jā Krāsa Balts Aizsardzības pakāpe (IP) IP30 |  | kpl | 1
15 | Montāžas metode Virsapmetuma Rindu skaits 3 Moduļu skaits 36 Caurspīdīgs pārklājs/durvis Jā Korpusa materiāls Plastmasa Augstums 610 mm Platums 448 mm Dziļums 160 mm DIN-sliede Jā Krāsa Pelēks RAL numurs 7035 Aizsardzības pakāpe (IP) IP65 |  | kpl | 1
16 | Siltummezgla automātikas sadalne, komplektā ar kontroles un vadības ierīcēm, IP65, v/a |  | kpl | 1
17 | Sadalne, komplektā ar kontroles un vadības ierīcēm, IP65, v/a, metālā korpuss |  | kpl | 1
18 | Montāžas metode Zemapmetuma Rindu skaits 3 Moduļu skaits 36 Caurspīdīgs pārklājs/durvis Nē Korpusa materiāls Plastmasa Augstums 581 mm Platums 361 mm Dziļums 99 mm Iebūvēšanas dziļums 92 mm DIN-sliede Jā Krāsa Balts RAL numurs 9010 Aizsardzības pakāpe (IP) IP40 |  | kpl | 1
19 | Montāžas metode Zemapmetuma Rindu skaits 3 Moduļu skaits 36 Caurspīdīgs pārklājs/durvis Nē Korpusa materiāls Plastmasa Augstums 581 mm Platums 361 mm Dziļums 99 mm Iebūvēšanas dziļums 92 mm DIN-sliede Jā Krāsa Balts RAL numurs 9010 Aizsardzības pakāpe (IP) IP40 |  | kpl | 1
20 | Montāžas metode Virsapmetuma Rindu skaits 2 Moduļu skaits 36 Caurspīdīgs pārklājs/durvis Jā Korpusa materiāls Plastmasa Augstums 460 mm Platums 448 mm Dziļums 160 mm DIN-sliede Jā Krāsa Pelēks RAL numurs 7035 Aizsardzības pakāpe (IP) IP65 |  | kpl | 1
21 | Montāžas metode Virsapmetuma Rindu skaits 2 Moduļu skaits 36 Caurspīdīgs pārklājs/durvis Jā Korpusa materiāls Plastmasa Augstums 460 mm Platums 448 mm Dziļums 160 mm DIN-sliede Jā Krāsa Pelēks RAL numurs 7035 Aizsardzības pakāpe (IP) IP65 |  | gb | 1
22 | Sadalnes slēdzene |  | k-ts | 79
Gaismekļi
24 | Gaismeklis LED ~92W, 320x342x65mm, 13195lm, v/a, IP 65, IK 08 4000K, ~143lm/W, piem. TRILUX Mirona Fit TB LED13000-840, kalpošanas laiks >50 000H, garantija 5gadi, L80B10, CRI>80, |  | kpl | 41
25 | Gaismeklis LED ~181W, 650x342x110mm, 26390lm, v/a, IP 65, IK 07 4000K, ~145.8 lm/W, piem. TRILUX Mirona Fit-Spo TB LED 26000-840, kalpošanas laiks >50 000H, garantija 5gadi, L80B10, CRI>80 |  | kpl | 8
26 | Gaismeklis LED~ 41W, 1475x65x65mm, 6500lm, v/a, IP 54, IK 06 4000K, ~160 lm/W, piem.TRILUX E-Line B LED6500-840, kalpošanas laiks >50 000H, garantija 5gadi, L80B10, CRI>80, vai ekvivalents |  | kpl | 24
27 | Gaismeklis LED ~74W, 1475x65x65mm, 9996lm, v/a, IP 54, IK 06 4000K, ~135 lm/W, piem.TRILUX E-Line G2 T LED10000-840 , kalpošanas laiks >50 000H, garantija 5gadi, L80B10, CRI>80, |  | kpl | 78
28 | Gaismeklis LED~ 74W, 1475x65x65mm, 9992.5lm, v/a, IP 54, IK 06 4000K, 135 lm/W, piem TRILUX E-Line G2 B LED10000-840, kalpošanas laiks >50 000H, garantija 5gadi, L80B10, CRI>80 |  | kpl | 106
29 | Gaismeklis LED ~35W, 1500x88x70mm, 5396lm, v/a, IP 54, IK 06 4000K, ~154 lm/W, piem. TRILUX E-Line B LED5500-840, kalpošanas laiks >50 000H, garantija 5gadi, L80B10, CRI>80, |  | kpl | 24
30 | Gaismeklis LED ~36W, 1200x88x77mm, 4000lm, v/a, IP 66,IK 04 4000K, ~111 lm/W, piem. TRILUX Olexeon 1200 B 4000-840 ET, kalpošanas laiks >50 000H, garantija 5gadi, L80B10, CRI>80 |  | kpl | 1
31 | Gaismeklis LED~ 50W, D=650mm, h=20mm, 6000lm, v/a, IP 40, 4000K,~ 119.98 lm/W, piem. TRILUX LateraloR H1 BLGS 6000-840 01 ETDD, kalpošanas laiks >50 000H, garantija 5gadi, L80B10, CRI>80 |  | kpl | 4
32 | Gaismeklis LED ~16W, D=150mm, 1700lm, z/a, IP 54, 3000K,~ 112.4 lm/W, piem. TRILUX InperlaLP C05 HR22 1800-830 01 ET, kalpošanas laiks >50 000H, garantija 5gadi, L80B10, CRI>80 |  | kpl | 8
33 | Gaismeklis LED~ 9W, D=150mm, 1000lm, v/a, IP 54, 3000K, ~111 lm/W, piem. TRILUX InperlaLP C05 BR19 1000-830 01 ET, kalpošanas laiks >50 000H, garantija 5gadi, L80B10, CRI>80 |  | kpl | 17
34 | Gaismeklis LED ~16W, D=150mm, 1800lm, z/a, IP 54, 4000K, ~112.4 lm/W, piem. TRILUX InperlaLP C05 HR22 1800-840 01 ET, kalpošanas laiks >50 000H, garantija 5gadi, L80B10, CRI>80 |  | kpl | 46
35 | Gaismeklis LED ~53W, 1500x88x77mm, 5700lm, v/a, IP 66,IK 04 4000K, ~107.53 lm/W, piem. TRILUX Olexeon 1500 B 6000-840 ET, kalpošanas laiks >50 000H, garantija 5gadi, L80B10, CRI>80 |  | kpl | 29
36 | Gaismeklis LED ~31W, 1500x88x77mm, 5700lm, v/a, IP 66,IK 04 4000K,~ 122.56 lm/W, piem.TRILUX Olexeon 1200 B 4000-840 ET, kalpošanas laiks >50 000H, garantija 5gadi, L80B10, CRI>80 |  | kpl | 4
37 | Gaismeklis LED ~9W, D=150mm, 1000lm, v/a, IP 54, 4000K,~ 111 lm/W, TRILUX InperlaLP C05 BR19 1000-840 01 ET, kalpošanas laiks >50 000H, garantija 5gadi, L80B10, CRI>80, vai ekvivalents |  | kpl | 10
38 | Gaismeklis LED~ 18W, D=316mm, 1800lm, v/a, IP 440, 4000K, ~100 lm/W, TRILUX Onplana D09 CDP19 2000-840 01 ET, kalpošanas laiks >50 000H, garantija 5gadi, L80B10, CRI>80, vai ekvivalents |  | kpl | 25
39 | Gaismeklis LED ~61W, 1203x200x45mm, 6700lm, v/a, IP 20, 4000K, ~109.81 lm/W, piem. TRILUX Lunexo H1 CDP-I 6500 840 01 ETDD, kalpošanas laiks >50 000H, garantija 5gadi, L80B10, CRI>80 |  | kpl | 13
40 | Gaismeklis LED ~40W, 595x595mm, 4000lm, v/a, IP 40, 4000K, ~100 lm/W, piem. TRILUX ArimoS M73 CDP LED4000-840 ET, kalpošanas laiks >50 000H, garantija 5gadi, L80B10, CRI>80 |  | kpl | 34
41 | Gaismeklis LED ~17W, D=400mm, h=68mm, 2000lm, v/a, IP 40, 4000K, ~117.64 lm/W, piem. TRILUX PolaronIQ H2D LED2000-840, kalpošanas laiks >50 000H, garantija 5gadi, L80B10, CRI>80 |  | kpl | 9
42 | Gaismeklis LED ~25W, D=150mm, 2700lm, v/a, IP 54, 4000K,~ 107.95 lm/W, piem. TRILUX InperlaLP C05 HR22 2700-840 01 ET, kalpošanas laiks >50 000H, garantija 5gadi, L80B10, CRI>80 |  | kpl | 17
Avārijapgaismes sistēma
43 | Avārijas gaismeklis LED ~1W, izstiepts leņķis, D=100mm,H=37mm, 150lm, IP20, v/a, centrālai baterijas sistēmai |  | kpl | 2
44 | Avārijas gaismeklis LED~ 1W, plats leņķis, D=100mm,H=37mm, 150lm, IP20, v/a, centrālai baterijas sistēmai, piem.AWEX AXPU/1W/Z/CB/ADE/WH |  | kpl | 3
45 | Avārijas gaismeklis LED ~6W, plats leņķis, D=202mm, H=58mm, 620m, IP65, v/a, centrālai baterijas sistēmai, piem.AWEX AXNU/6W/B/SE |  | kpl | 20
46 | Avārijas gaismeklis LED ~6W, plats leņķis, D=202mm, H=58mm, 600lm, IP65, v/a, centrālai baterijas sistēmai, piem.AWEX AXNR/6W/B/SE |  | kpl | 3
47 | Avārijas gaismeklis LED ~6W, plats leņķis, D=202mm, H=58mm, 600lm, IP65, v/a, centrālai baterijas sistēmai, piem.AWEX AXNO_3W_B 6.1W |  | kpl | 28
48 | Avārijas gaismeklis LED ~3W, plats leņķis, 222x227mm, 360lm, IP 65, v/a, centrālai baterijas sistēmai, AWEX ODB 3x1W- CB 5.9 W vai ekvivalents |  | kpl | 1
49 | Avārijas gaismeklis LED ~1W, plats leņķis, 132x132x54mm, 140lm, IP41, v/a, centrālai baterijas sistēmai, piem. AWEX LV2U/1W - CB LOVATO II |  | kpl | 8
50 | Avārijas gaismeklis LED ~3W, plats leņķis, 132x132x54mm, 370lm, IP41, v/a, centrālai baterijas sistēmai, piem.AWEX LV2U/3W - CB 3 W LOVATO II |  | kpl | 2
51 | Evakuācijas gaismeklis LED ~2W, 337x189mm iekarams, IP 44, v/a, centrālai baterijas sistēmai, FZLV 24V DC, piem.AWEX INFINITY II ALL |  | kpl | 37
52 | Centrālā baterijas sistēma, komplektā ar kontoles un vadības ierīcēm. Izmēri 472x266x140. AC: 1-fāze 230V, 50/60 Hz , izejas spriegums 230 V AC un 216V DC, baterijas ietilpība 12Ah, IP20. |  | kpl | 1
Fasādes apgaismojums
53 | Fasādes gaismeklis LED ~28W, D=154mm, H=176 2951lm, v/a, IP 65, IK 07 4000K, ~160 lm/W, piem.WEEF DAC220 [B] LED 134-1424 , iebūvēts jumta konstrukcijā |  | kpl | 5
54 | Fasādes gaismeklis LED ~32W, 265x210x65mm,3500lm, v/a, IP 65, IK 10 4000K, 110 lm/W, piem.TRILUX Combial 20-RB8R/3500-740 1G1W 32 W |  | kpl | 5
55 | Fasādes gaismeklis LED ~15W, D=263mm, H=100mm, 1970lm, v/a, IP 55, IK 10 4000K, piem. WEEF DLS229 LED-FT 195-9527 |  | kpl | 10
56 | Fasādes gaismeklis LED ~28W, 220x150x260mm, 2952lm, v/a, IP 66, IK 07 3000K, piem. WEEF SLS420 [E/M] 131-9544 |  | kpl | 4
57 | Fasādes gaismeklis LED ~15W, 220x150x260mm, 1476lm, v/a, IP 66, IK 07 3000K, WEEF SLS420 [E] 131-9534 vai ekvivalents |  | kpl | 3
58 | Fasādes gaismeklis LED~ 15W, 220x150x260mm, 1476lm, v/a, IP 66, IK 07 3000K, piem. WEEF SLS420 [M] 131-9533 |  | kpl | 3
Apgaismojuma komutācija
59 | Herm.slēdzis,10A, z.a., /v.a ar kārbu IP 44 |  | kpl | 8
60 | Apgaismojuma regulators,10A, z.a., ar kārbu IP 20 |  | kpl | 14
61 | Herm. 2 polu slēdzis, 10A, z.a./v.a ar kārbu IP 44 |  | kpl | 1
62 | Slēdzis, 10A z.a., ar kārbu IP 20 |  | kpl | 3
63 | 2 polu slēdzis, 10A, z.a. ar kārbu IP 20 |  | kpl | 5
64 | 3 polu slēdzis, 10A, v.a. ar kārbu IP 44 |  | kpl | 6
65 | Pārslēdzis 10A, z.a. ar kārbu IP 20 |  | kpl | 1
66 | Pārslēdzis 10A, z.a. ar kārbu IP 44 |  | kpl | 7
67 | Klātbūtnes sensors, IP20, Steinel PC PRO Dual HF vai ekvivalents, augstfrekvences, z/a |  | kpl | 7
68 | Klātbūtnes sensors, IP54, Steinel PC PRO IR Quattro vai ekvivalents, v/a augstfrekvences |  | kpl | 9
69 | Klātbūtnes sensors, IP20, Steinel PC PRO HF 360 vai ekvivalents, z/a augstfrekvences |  | kpl | 5
70 | Klātbūtnes sensors, IP54, Steinel PC PRO HF 360 vai ekvivalents, z/a augstfrekvences |  | kpl | 3
71 | Klātbūtnes sensors, IP54, Steinel PC PRO IR Quattro SLIM vai ekvivalents, v/a augstfrekvences |  | kpl | 16
72 | Savienojumi |  | kpl | 1
73 | Herm. Kārba, vadu savienoj. |  | gb | 82
Kabeļi/ kabeļu aizsardzība
74 | Kabelis NYY-J 5x240 |  | m | 500
75 | Kabelis NYY-J 4x150 |  | m | 80
76 | Kabelis NYY-J 5x35 |  | m | 90
77 | Kabelis NYY-J 5x16 |  | m | 95
78 | Kabelis NYY-J 5x10 |  | m | 200
79 | Kabelis NYY-J 5x6 |  | m | 200
80 | Kabelis NYY-J 5x4 |  | m | 600
81 | Kabelis NYY-J 5x2.5 |  | m | 100
82 | Kabelis XPJ-5x6 |  | m | 600
83 | Kabelis XPJ-5x4 |  | m | 1000
84 | Kabelis XPJ-5x2,5 |  | m | 800
85 | Kabelis XPJ-3x2.5 |  | m | 4500
86 | Kabelis XPJ-5x1.5 |  | m | 1800
87 | Kabelis XPJ-4x1.5 |  | m | 1800
88 | Kabelis XPJ-3x1.5 |  | m | 6500
89 | Kabelis NHXH-J E90-5x50 |  | m | 15
90 | Kabelis NHXH-J E30-3x1.5 |  | m | 100
91 | Kabelis NHXH-J E30-3x2.5 |  | m | 200
92 | Kabelis NHXH-J E90-2x1.5 |  | m | 1600
93 | Gofrēta Aizsargcaurule 50 mm |  | m | 60
94 | Gofrēta Aizsargcaurule 32 mm |  | m | 60
95 | Gofrēta Aizsargcaurule 20 mm |  | m | 400
96 | Gofrēta Aizsargcaurule 16 mm |  | m | 500
97 | Gludsienu PE aizsargcaurule D=20mm |  | m | 200
98 | Stiprinājumi/savilces/marķieri |  | kpl | 1
Elektroietaises/ kontaktligzdas
99 | Kontaktligzda ar zem.,16A,z.a, L+N+PE, ar kārbu IP20. |  | kpl | 30
100 | Kontaktligzda ar zem.,2-vietīga, 16A,z.a, L+N+PE, ar kārbu IP20. |  | kpl | 9
101 | Kontaktligzda ar zem.,4-vietīga, 16A,z.a, L+N+PE, ar kārbu IP20. |  | kpl | 11
102 | Kontaktligzda ar zem.,16A,z.a, L+N+PE, ar kārbu IP44. |  | kpl | 31
103 | Kontaktligzda ar zem., 2-vietīga,16A,z.a, L+N+PE, ar kārbu IP44. |  | kpl | 3
104 | Kontaktligzda ar zem., 3-vietīga,16A,z.a, L+N+PE, ar kārbu IP44. |  | kpl | 2
105 | Kontaktligzda ar zem.,16A,v.a, L+N+PE, ar kārbu IP44. |  | kpl | 2
106 | Kontaktligzda ar zem., 2-vietīga,16A,v.a, L+N+PE, ar kārbu IP44. |  | kpl | 33
107 | Kontaktligzda 3 fāzes, 400/230 16A, z.a. ar kārbu IP44 |  | kpl | 10
108 | Kontaktligzda ar zem., 2-vietīga, 16A, iebūvēta kabeļkanālā, L+N+PE, ar kārbu IP20. |  | kpl | 3
109 | Kontaktligzda ar zem., 4-vietīga, 16A, iebūvēta kabeļkanālā, L+N+PE, ar kārbu IP20. |  | kpl | 2
110 | Kontaktligzdu Grīdas kārba 6-v 72x199x199mm OptiLine 45 vai ekvivalents ar 6gab kontaktligzdām . |  | kpl | 9
111 | Herm.kārba 3 fāzes, IP44 |  | gb | 7
112 | Herm.kārba IP 44 |  | gb | 58
113 | Ugunsdzēsības skapju spiedpogas IP66 230V |  | kpl | 11
114 | Termoregulātors v/a IP44 |  | gb | 17
115 | Ventilācijas sadalne |  | gb | 4
116 | Ugunsdroša kārba E90 |  | gb | 25
117 | Ugunsdrošas skavas kabeļa stiprināšanai pie sienas E90 |  | kpl | 1
118 | Slēdžu, kontaktligzdu rāmīši |  | kpl | 1
Kabeļu plauku sistēma
119 | Cinkota kabeu trepe 60x200 C3-C-4 |  | m | 90
120 | Cinkota kabeu trepe 60x300 C3-C-4 |  | m | 810
121 | Cinkota kabeu trepe 60x400 C3-C-4 |  | m | 140
122 | Cinkota kabeu trepe 60x500 C3-C-4 |  | m | 110
122a | Cinkots kabeļu grīdas kanāls 60x40, C3 |  | m | 15
123 | Cinkota gaismas rene 50x70, C3-C-2 |  | m | 80
124 | Cinkota gaismas sliede 63x100, E-line Trilux |  | m | 780
125 | Nerūsējoša tērauda kabeļu rene 60x100, ugumsdroša E90 C3-C-4 |  | m | 410
126 | Nerūsējoša tērauda kabeļu rene 60x70, ugumsdroša E90 C3-C-5 |  | m | 95
127 | Kabeļu renes ugunsdroša Pagrieziens 60x60 |  | gb | 4
128 | Kabeļu renes ugunsdroša Pagrieziens 60x100 |  | gb | 8
129 | Kabeļu renes ugunsdroša Pagrieziens 60x70 |  | gb | 1
130 | Cinkota gaismas renes Pagrieziens 60x70 |  | gb | 4
131 | Cinkota gaismas trepe Pagrieziens 60x60 |  | gb | 1
132 | Kabeļu trepes Pagrieziens 60x200 |  | gb | 3
133 | Kabeļu trepes Pagrieziens 60x300 |  | gb | 2
134 | Kabeļu trepes Pagrieziens 60x400 |  | gb | 3
135 | Kabeļu trepes Pagrieziens 60x500 |  | gb | 5
136 | Kabeļu renes ugunsdroša T veida savienojums 100/100/100 |  | gb | 11
137 | Kabeļu renes ugunsdroša T veida savienojums 70/70/70 |  | gb | 5
138 | Cinkotas kabeļu trepes pagrieziens 500/300 |  | gb | 1
139 | Kabeļu trepes T veida savienojums 200/200/200 |  | gb | 1
140 | Kabeļu trepes T veida savienojums 300/200/300 |  | gb | 2
141 | Kabeļu trepes T veida savienojums 300/300/200 |  | gb | 1
142 | Kabeļu trepes T veida savienojums 300/300/300 |  | gb | 12
143 | Kabeļu trepes T veida savienojums 400/400/500 |  | gb | 1
144 | Kabeļu trepes T veida savienojums 400/400/400 |  | gb | 2
145 | Kabeļu trepes T veida savienojums 400/400/300 |  | gb | 5
146 | Kabeļu trepes T veida savienojums 400/300/300 |  | gb | 1
147 | Kabeļu trepes T veida savienojums 500/300/300 |  | gb | 2
148 | Kabeļu trepes T veida savienojums 500/500/300 |  | gb | 42
149 | Kabeļu trepes T veida savienojums 500/500/500 |  | gb | 2
150 | Kabeļu trepes T veida savienojums 300/300/300/300 |  | gb | 105
151 | Kabeļu trepes T veida savienojums 400/200/300/300 |  | gb | 1
152 | Kabeļu trepes T veida savienojums 500/500/300/300 |  | gb | 2
153 | Grīdasbalsts 149x149mm ASR-TF, priekš ASR profila+ Profilsliede 48x89mm 6m ASR-L |  | kpl | 20
154 | Kabeļu zemes kanāls 20x50mm, montāžai betona grīdā |  | m | 23
155 | Aizsargcaurule , 750N, D=160mm |  | m | 20
156 | Aizsargcaurule , 750N, D=110mm |  | m | 30
157 | Aizsargcaurule, 750N, D=50mm |  | m | 100
158 | Aizsargcaurule , 450N, D=40mm |  | m | 200
159 | Gluda caurule D=63mm 750N pelēka |  | m | 300
160 | Gluda caurule D=40mm 750N pelēka |  | m | 400
161 | Kabeļplauktu stiprinājumi |  | kpl | 1
162 | Kabeļplauktu stiprinājumi, ugunsdroši E90 |  | kpl | 1
163 | Ugunsdroša mastika |  | l | 20
164 | Dalīta gala apdare ar līmi SEH5 5x15-59mm; 5x4-70mm² |  | gb | 4
165 | Dalīta gala apdare ar līmi SEH5 5x100...42mml 5x95...240mm² |  | gb | 8
166 | Atvērumi sienās kabeļplauktu montāžai |  | gb | 24
167 | Atvērumi pamatos, kabeļu caurules montāžai |  | gb | 7
168 | Palīgmateriāli |  | kpl | 1
Zibensaizsardzība,zemējums
169 | Zibensuztvērējstienis, izolēts , ar kronšteinu bitumena jumta, līdz 2m |  | gb | 7
170 | Atklāts zibensnovadītajs, cinkots apaļdzelzs D= 8mm ar stieples turētāju- bituma jumtam |  | m | 1600
171 | Atklāts zibensnovadītajs, cinkots apaļdzelzs D= 8mm ar stieples turētāju- fasādei - metāla konstrukcija |  | m | 500
172 | Mērījumu klemme slēgtā kārbā . |  | gb | 21
173 | Potenciālu izlīdzinošā kopne Ø8-10mm/30x5mm PVC korpusā |  | gb | 6
174 | Pievienoj. Klemme apaļdzelzs/apaļdzelzs |  | gb | 51
175 | Izplešanās elements,Cu, 16 mm², 300 mm |  | gb | 10
176 | Pievienoj. Klemme apaļdzelzs/plakandzekzs |  | gb | 21
177 | Pievienoj. Klemme ar metāla konstr. |  | gb | 6
178 | Pievienoj. Klemme ar noteku |  | gb | 8
179 | Pievienoj. Klemme ar sniega barjeru |  | gb | 4
180 | Zemējuma stieņa spice TE20, 20mm tips A, BP |  | gb | 2
181 | Pārsprieguma noved. (I + II klase) | iPRF1 | kpl | 2
182 | Pārsprieguma noved. II klase | iPF / iPF8 | kpl | 21
183 | Vads H07V-K 1x50mm |  | m | 20
184 | Vads H07V-K 1x35mm² |  | m | 50
185 | Vads H07V-K 1x16mm² |  | m | 500
186 | Vads H07V-K 1x10mm² |  | m | 800
187 | Vads H07V-K 1x6mm² |  | m | 2300
188 | 1024 -Pretkorozijas lenta 50mm/10m 1 |  | gb | 2
189 | Temonosēde/ apaļdzelzim |  | m | 80
190 | Palīgmateriāli, savienojumi |  | kpl | 1

## 2,8
Būvdarbu apjomu saraksts Nr. |  |  | 2,8
Apsardzes un piekļuves sistēmas iekārtas un ierīces
Būves nosaukums: | Ražošanas ēka
Objekta nosaukums: | Ražošanas ēkas Nr.7 jaunbūve
Objekta adrese: | Ventspils, Ventspils Augsto tehnoloģiju parks
Nr.p.k. | Darba nosaukums |  | Mērvienība | Daudzums
Apsardzes un piekļuves sistēmas iekārtas un ierīces
1 | Concept 4000 kontrol panelis korpusā ar barošanas bloku, 16 zonas, 2000 lietotāju, 96 rajoni, (paplašinās līdz: 64 standarta durvīm, 32 intelektuālām durvīm, 32 termināliem, 512 zonām, 6 liftiem) 460x358x85 995002EU |  | kpl. | 1
2 | 995016 512kB čipš priekš 995002EU |  | gb. | 1
3 | Ethernet + 1 x RS232 Porta moduļa plate. 995090 |  | gb. | 1
4 | LAN izolators metāla kastē. 995080 |  | gb. | 1
5 | Insight Professional: 1 panelis, 1 klients Datora sistēmas minimālās vajadzības: 2GHz single-core processor; 1Gb RAM; CD-ROM; USB; 300Mb free HDD space; Pele, tastatūra; Windows® XP or Windows® Vista. Datora sistēmas rekomendējamās vajadzības: 2 GHz dual core processor; 4Gb RAM; CD-ROM; 100 Mbps network interface card; USB; 260Gb HDD (SQL bāzei jāliek lielāķi diski); Pele, tastatūra; Microsoft® Windows® 2003 Server. 994402UK |  | kpl. | 1
6 | Reporting Licence: darba laika uzskaite, klienta vēsture, pieeja. 994405 |  | gb. | 1
7 | Active User Rotation Module (AURM) 994432 |  | gb. | 1
8 | 16 Zonu paplašinātājs (metāla korpusā ar barošanas bloku). 995004 |  | kpl. | 1
9 | 16 zonu paplašinātāja plate 995006 |  | kpl. | 1
10 | 1. durvju kontroleris ar korpusu un baroš.bloku 995011PS |  | kpl. | 40
11 | Color LCD tastatūra, 995060 |  | gb. | 1
12 | Rackmount 4U case/i7 cpu 4770T 2,5 GHz/3x4Tb WDRed SATA 3 HDD/ 128Gb SSD/16Gb DDR4 RAM/ gigabit etherneth/ Win10 pro x64 licence |  | kpl. | 1
13 | Akumulators 12V 7.0Ah |  | gb. | 44
14 | APC UPS 19' RACK 1U 2000VA LAN interface |  | gb. | 1
15 | Patch kabelis RJ-45 - RJ-45 FTP Kat.6 3m |  | gb. | 1
16 | Proximity karšu nolasītājs | Rosslare AYJR-12B Wiegant 26bit | gb. | 7
17 | Proximity karšu nolasītājs iekštelpu | Rosslare AYJR-12W Wiegant 26bit | gb. | 54
Sistēmas devēji:
18 | Magnetiskais kontakts |  | gb. | 47
19 | Vārtu magnētiskais kontakts MS-55 |  | gb. | 2
20 | IR kustibas detektors |  | gb. | 24
21 | IR kustibas detektora stiprinājuma kronšteins (pie sienas vai griestiem) |  | gb. | 24
22 | El.magnēts līdz 400kg | ML-300 | gb. | 39
23 | 1-durvju moduļa kārba | 150x150mm | gb. | 40
24 | Barošanas bloks 12VDC 12A |  | gb. | 40
Kabeļi un vadi:
25 | Kabelis UTP Kat.5, iekš. Instalācijai |  | m | 1600
26 | Kabelis 6x0.22 |  | m | 1800
27 | Barošanas kabelis iekšējai instalācijai | NYM-J 3x2.5 mm2 | m | 1000
28 | Barošanas kabelis iekšējai instalācijai | NYM-J 2x0,75 mm2 | m | 200
29 | Gofrēta caurule | d=25mm | m | 2000
30 | Gofrēta caurule āreja | d=40mm | m | 200
31 | Savienojumu kārba ārejai uzstādīšanai IP 65 |  | gb. | 1
32 | Papildmateriāli |  | kpl. | 1
33 | Ugunsdrošais pildījums | (java GVS Fire Stop ) | kpl. | 1

## 2,9
Būvdarbu apjomu saraksts Nr. |  | 2,9
Piekļuves kontrole un EDS sistēma
Būves nosaukums: | Ražošanas ēka
Objekta nosaukums: | Ražošanas ēkas Nr.7 jaunbūve
Objekta adrese: | Ventspils, Ventspils Augsto tehnoloģiju parks
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
Piekļuves kontrole un EDS sistēma
1 | BJZ Trīs stangu turnikets ar kontrolleru un testa staciju | kpl. | 1
2 | BJZ Kontaktpaklājiņš | kpl. | 1
3 | BJZ PVC paklājiņš | kpl. | 1
4 | Metaliskie vārtiņi no nerūsējošā metāla | kpl. | 1
5 | Vārtiņu automātika | kpl. | 1
6 | Materiālu transporta izdevumi | kpl. | 1

## 2,10
Būvdarbu apjomu saraksts Nr. |  |  |  | 2,10
Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma
Būves nosaukums: |  | Ražošanas ēka
Objekta nosaukums: |  | Ražošanas ēkas Nr.7 jaunbūve
Objekta adrese: |  | Ventspils, Ventspils Augsto tehnoloģiju parks
Nr.p.k. |  | Darba nosaukums |  | Mērvienība | Daudzums
| 0 | Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma
1 |  | Kontroles panelis | IRIS (1-4) L P LV | kpl. | 1
2 |  | Korpus papildus baterijām | Battery Box IRIS 100 Ah | kpl. | 1
3 |  | Cilpu paplašinātājs | IRIS Loop TTE | gb. | 1
4 |  | Akumulators | 12V/17 A/h | gb. | 2
Sistēmas devēji:
5 |  | Adrešu kombinēts dūmu un siltuma devējs | SensoIRIS M140 / 31060048 | gb. | 130
6 |  | Adrešu siltumu devējs | SensoIRIS T110 IS / 31060050 | gb. | 4
7 |  | Devēju bāze | SensoIRIS B124 / 31060047 | gb. | 102
8 |  | Adrešu kombinēts dūmu un siltuma devējs ar iebūvēto izolatoru | SensoIRIS M140IS / 31060048 | gb. | 32
9 |  | Rokas adreses trauksmes poga ar izolatoru | SensoIRIS MCP 150 / 31060045 | kpl. | 9
10 |  | Rokas adreses trauksmes pogas bāze |  | gb. | 9
11 |  | Vadības modulis | SensoIRIS MIO22 | kpl. | 50
12 |  | Adrešu sirēna | SensoIRIS BSOU IS / 32020011 | gb. | 18
13 |  | Analoga sirēna ar gaismas indikāciju IP65 |  | gb. | 1
14 |  | Iznesamais LED indikators |  | gb. | 54
Instalācijas materiāli:
15 |  | Kabelis vent. Atslēgšana | JE-H(ST)H FE180/PH90 2x1.0 | m | 300
16 |  | Kabelis | 1x2x0.8+0.8 (E30) Eurosafe | m | 2100
17 |  | Kabelis | NHXN-FE180/E30 3x2.5mm2 | m | 200
18 |  | Aizsargcaurule PVC d25 mm |  | m | 450
19 |  | Kabeļu kanāls 10x20 |  |  | 480
20 |  | Kabeļu kanāls 40x60 |  |  | 260
21 |  | Instalācijas materiāli |  | kpl. | 1
22 |  | Starpsienu urbšanas darbi |  | gb. | 10
23 |  | Ugunsdrošais pildījums | (java GVS Fire Stop ) | kpl. | 1

## 2,11
Būvdarbu apjomu saraksts Nr. |  |  |  | 2,11
Videonovērošanas sistēmas iekārtas un ierīces
Būves nosaukums: |  | Ražošanas ēka
Objekta nosaukums: |  | Ražošanas ēkas Nr.7 jaunbūve
Objekta adrese: |  | Ventspils, Ventspils Augsto tehnoloģiju parks
Nr.p.k. |  | Darba nosaukums |  | Mērvienība | Daudzums
| 0 | Videonovērošanas sistēmas iekārtas un ierīces
1 |  | IP videokamera (iekštelpās) | HikVision DS-2CD2532F-IS | gb. | 24
2 |  | IP videokamera (uz fasādes) | HikVision DS-2CD2T22-I5 | gb. | 17
3 |  | Ierakstīšanas ierīce, software | Luxriot Enterprise | gb. | 1
4 |  | LED monitors 27" | Samsung | gb. | 1
5 |  | Ierakstīšanas ierīce, dators | Rackmount 4U case/i7 cpu 4770T 2,5 GHz/6x8Tb WDRed SATA 3 HDD/ 128Gb SSD/16Gb DDR4 RAM/ gigabit etherneth/ Win10 pro x64 licence | kpl. | 1
6 |  | Kabeļu izbūve, instalācijas un papildus materiāli |  | kpl. | 1
7 |  | Ugunsdrošais pildījums | (java GVS Fire Stop ) | kpl. | 1

## 2,12
Būvdarbu apjomu saraksts Nr. |  |  |  | 2,12
Sakaru sistēmas (datoru un telefonu tīkli)
Būves nosaukums: |  | Ražošanas ēka
Objekta nosaukums: |  | Ražošanas ēkas Nr.7 jaunbūve
Objekta adrese: |  | Ventspils, Ventspils Augsto tehnoloģiju parks
Nr.p.k. |  | Darba nosaukums |  | Mērvienība | Daudzums
| 0 | Sakaru sistēmas (datoru un telefonu tīkli)
1 |  | Telekomunikāciju skapis ar metāla durvīm un slēdzi | 42U 1000x800mm | kpl. | 3
2 |  | Telekomunikāciju skapis ar metāla durvīm un slēdzi | 14U 1000x800mm | kpl. | 1
3 |  | Ventilatoru panelis ar termostatu |  | kpl. | 4
4 |  | Zemējuma klemme komutācijas skapim |  | kpl. | 4
5 |  | Skrūves - uzgriežņi M6 (komutācijas skapim) |  | kpl. | 4
6 |  | 9-vietīgā el. Rozete 19' montēt komutācijas skapī |  | kpl. | 7
7 |  | PoE switch 26 ports Cisco | SLM2024PT SG 200-26P | gb. | 3
8 |  | PoE Switch 50 port Cisco | SLM2048PT SG 200-50P | gb. | 1
9 |  | Switch 50 port Cisco | piegādā un uzstāda pasūtītājs | gb. | 1
10 |  | SFP modulis SM Mikrotik | piegādā un uzstāda pasūtītājs | gb. | 4
11 |  | SFP modulis SM Mikrotik | S-31DLC20D | gb. | 4
12 |  | Patch panelis Cat5 | 24p Cat5 UTP B3 | gb. | 7
13 |  | 24p duplex optiskais patch panelis ar kaseti un SC adapteri |  | kpl. | 5
14 |  | Pigteils SM-SC |  | gb. | 164
15 |  | Cat5 UTP patch kabelis 1.0m | Cat5 UTP 1m | gb. | 118
16 |  | Cat5 UTP patch kabelis 3.0m | Cat5 UTP 3m | gb. | 77
17 |  | SM optiskais patch kabelis 2.0m SC-LC | SM SC-LC 2m | gb. | 7
18 |  | SM optiskais patch kabelis 10.0m LC-LC | SM LC-LC 10m | gb. | 1
19 |  | SM optiskais patch kabelis 2.0m LC-LC | SM LC-LC 2m | gb. | 2
20 |  | Kabeļu organaizeris horizontālais |  | gb. | 11
21 |  | UPS APC Smart-UPS 3000VA LCD RM 2U 230V | piegādā un uzstāda pasūtītājs | gb. | 4
22 |  | Kabelis | B3 Cat6 4x2x0.5 LSZH (Low Smoke Zero Halogen) | m | 6100
23 |  | Optisko šķiedru kabelis 24 dzīslas SM | A-DQ(ZN)B2Y | m | 840
24 |  | Dubultie datu rozetes komplekti ar kārbu un rāmīšiem |  | kpl. | 34
25 |  | Vienvietīgais datu rozetes komplekti ar kārbu un rāmīšiem |  | kpl. | 9
26 |  | Ugunsdrošās putas caurumu aizpildīšanai |  | kpl. | 2
27 |  | PVC caurule d20 |  | m | 1500
28 |  | Rievu kalšana |  | m | 20
29 |  | Kabeļu kanāls 65x130 |  | m | 20
30 |  | Kabeļu kanāls 40x60 |  | gb. | 315
31 |  | Kabeļu trepe no nerūsejošā tērauda | Schneider Electric WIBE 300mm 3m AISI316L | gb. | 75
32 |  | Kabeļu trepes līkums 90° | Schneider Electric WIBE 300mm AISI316L | gb. | 5
33 |  | Kabeļu trepes "T" veida savienojums | Schneider Electric WIBE 300mm AISI316L | gb. | 5
34 |  | Montāžas un stiprināšanas materiāli |  | kpl. | 1

## 2,13
Būvdarbu apjomu saraksts Nr. |  |  |  | 2,13
VAS
Būves nosaukums: |  | Ražošanas ēka
Objekta nosaukums: |  | Ražošanas ēkas Nr.7 jaunbūve
Objekta adrese: |  | Ventspils, Ventspils Augsto tehnoloģiju parks
Nr.p.k. |  | Darba nosaukums |  | Mērvienība | Daudzums
| 0 | VAS
1.STĀVS
Vadības sadalne
1 |  | Sadalne 800x1800x300 metāla, IP54, montāžas plate, slēdzene kopējā jauda 6kW, 400VAC Sadalnes apgaismojums, Rozetes uz DIN sliedes Spēka ievada līnijas slēdzis Akumulatoru bateriju k-ts 230VAC, 500VA Vadības ķēžu aizsardzības automātslēdži Transformators Kontrolleru/ moduļu el.barošanas aizsardzības drošinātāji Kontrolleru/ moduļu el.barošanas bloki Motoru aizsardzības automātslēdži un kontaktori Releju bloki ar LED moduli kontrolleru izejām Klemmes, vadi, vadu marķēšana, vadu kanāli, montāžas palīgmateriāli Kabeļu pieslēgumi caur klemmēm Elektriskās principiālās shēmas | 800x1800x300 | kpl | 1
2 |  | Procesu kontrollers, modulārs/ BACnet/ IP | PXC200-E.D | gb | 1
3 |  | Operatora panelis | PXM20-E | gb | 1
4 |  | TX OPEN RS232/485 integrācijas modulis | TXI1.OPEN | gb | 3
5 |  | Tīkla barošanas modulis | TXS1.12F10 | gb | 1
6 |  | Tīkla komunikācijas modulis | TXS1.EF10 | gb | 1
7 |  | IO modulis, universāls, UI8 | TXM1.8U | gb | 4
8 |  | IO modulis, digitāls, DI16 | TXM1.16D | gb | 2
9 |  | IO modulis, releju izejas, RO6 | TXM1.6R | gb | 4
10 |  | Vadāms Ethernet tīkla komutators, 8 RJ45 porti, 10/100 Mbps | FL SWITCH 2208 | gb | 1
11 |  | Modbus RS-485 / TCP/IP pārveidotājs | EDW100 | gb | 1
12 |  | Frekvenču pārveidotājs, 200-240V1AC, 47-63Hz, 0.75 kW, IP20, filtrs C1, BOP, Modbus RTU | 6SL3210-5BB17-5BV1 | gb | 4
13 |  | Kontrolleru programmēšanas darbi |  | kpl | 1
14 |  | Operatora paneļa programmēšanas darbi |  | kpl | 1
15 |  | PN iekārtu integrēšana |  | kpl | 4
16 |  | Siltummezgla iekārtu integrēšana |  | kpl | 3
17 |  | Aukstuma ražošanas iekārtas (Chiller) integrēšana |  | kpl | 1
18 |  | Gisa mitruma sagatavošanas iekārtas integrēšana |  | kpl | 1
19 |  | Centrālā akumulatoru bateriju sistēmas integrēšana |  | kpl | 1
20 |  | Elektrības skaitītāju nolasīšana |  | kpl | 1
Lauka iekārtas
21 |  | Gaismas spilgtuma devējs, 20000 lux, 4-20mA | LLO/20k | gb | 1
22 |  | Telpas temperatūras devējs, NTC 10k, 0...50 °C | QAA2030 | gb | 3
23 |  | Gaisa temperatūras um mitruma devējs, −40...+70 °C, 0...100 % r. h., 0-10V un āra montāžas piederumi | QFA3160 + AQF3100 | gb | 1
24 |  | Gaisa temperatūras um mitruma devējs, −40...+70 °C, 0...100 % r. h., 4-20mA, displejs | QFA3171D | gb | 10
25 |  | Rokas slēdzis ventilatoru ieslēgšanai |  | gb | 2
26 |  | Lauka iekārtu montāžas papildmateriāli |  | kpl | 1
Vadības sadalne
27 |  | Sadalne 600x800x250 metāla, IP54, montāžas plate, slēdzene, kopējā jauda 3kW, 230VAC Sadalnes apgaismojums, Rozetes uz DIN sliedes Spēka ievada līnijas slēdzis Vadības ķēžu aizsardzības automātslēdži Kontrolleru/ moduļu el.barošanas aizsardzības drošinātāji Kontrolleru/ moduļu el.barošanas bloki Releju bloki ar LED moduli kontrolleru izejām Klemmes, vadi, vadu marķēšana, vadu kanāli, montāžas palīgmateriāli Kabeļu pieslēgumi caur klemmēm Elektriskās principiālās shēmas | 600x800x250 | kpl | 1
28 |  | Programmējams kontrollers PFC200; FG2; 2x ETHERNET, RS-232/-485 | 750-8202/000-012 | gb | 1
29 |  | Barošanas modulis 24 VDC/ 230 VAC | 750-602 | gb | 1
30 |  | DALI Multi-Master komunikāciju modulis | 753-647 | gb | 2
31 |  | Barošanas modulis DC 18V/ 1.1A priekš 753-647 DALI | 787-1007 | gb | 2
32 |  | Kopnes gala modulis | 750-600 | gb | 1
33 |  | 8-kanālu digitālo ieeju modulis, 24 VDC, 3.0 ms | 750-430 | gb | 1
34 |  | Skārienjūtīgs vadības panelis,10.1" 800 x 480 TFT LCD, 128 MB flash memory, 128 MB DDR2 RAM, RS-485, Ethernet | MT8100iE | kpl | 1
35 |  | Vadāms Ethernet tīkla komutators, 8 RJ45 porti, 10/100 Mbps | FL SWITCH 2208 | gb | 1
36 |  | Kontrolleru programmēšanas darbi |  | kpl | 1
37 |  | Vadības paneļa programmēšanas darbi |  | kpl | 1
Vadības sadalne
38 |  | Sadalne 600x800x250 metāla, IP54, montāžas plate, slēdzene, kopējā jauda 3kW, 230VAC Sadalnes apgaismojums, Rozetes uz DIN sliedes Spēka ievada līnijas slēdzis Vadības ķēžu aizsardzības automātslēdži Kontrolleru/ moduļu el.barošanas aizsardzības drošinātāji Kontrolleru/ moduļu el.barošanas bloki Releju bloki ar LED moduli kontrolleru izejām Klemmes, vadi, vadu marķēšana, vadu kanāli, montāžas palīgmateriāli Kabeļu pieslēgumi caur klemmēm Elektriskās principiālās shēmas | 600x800x250 | kpl | 1
39 |  | Programmējams kontrollers PFC200; FG2; 2x ETHERNET, RS-232/-485 | 750-8202/000-012 | gb | 1
40 |  | Barošanas modulis 24 VDC/ 230 VAC | 750-602 | gb | 1
41 |  | DALI Multi-Master komunikāciju modulis | 753-647 | gb | 2
42 |  | Barošanas modulis DC 18V/ 1.1A priekš 753-647 DALI | 787-1007 | gb | 2
43 |  | Kopnes gala modulis | 750-600 | gb | 1
44 |  | Skārienjūtīgs vadības panelis,10.1" 800 x 480 TFT LCD, 128 MB flash memory, 128 MB DDR2 RAM, RS-485, Ethernet | MT8100iE | kpl | 1
45 |  | Vadāms Ethernet tīkla komutators, 8 RJ45 porti, 10/100 Mbps | FL SWITCH 2208 | gb | 1
46 |  | Kontrolleru programmēšanas darbi |  | kpl | 1
47 |  | Vadības paneļa programmēšanas darbi |  | kpl | 1
KABEĻI
48 |  | Datu tīklu kabelis, monolīts, 23AWG, ekrāns folija, LSZH | Cat5e F/UTP | m | 190
49 |  | Datu tīklu kabelis, monolīts, 23AWG, ekrāns folija, LSZH | Cat6 F/UTP | m | 1030
50 |  | Kabelis, lokans, PVC, ekrāns pinums, 500 V | LiYCY 4x0,75 | m | 1470
51 |  | Kabelis, monolīts, PVC, 500 V | NYM-J 3x1,5 | m | 450
52 |  | Kabelis, lokans, PVC, 600 V | Y-OZ 2x0,75 | m | 260
53 |  | Kabelis, lokans, PVC, 600 V | Y-OZ 2x1,5 | m | 230
54 |  | Kabelis, lokans, PVC, 600 V | Y-OZ 4x0,75 | m | 1100
55 |  | Kabelis, lokans, PVC, 600 V | Y-OZ 4x1,5 | m | 630
56 |  | Kabelis, lokans, PVC, 600 V | Y-OZ 5x0,75 | m | 60
57 |  | Kabelis, lokans, PVC, 500 V, ekrāns pinums | YSLYCY-JZ 3x2,5 | m | 630
58 |  | Plastmasas caurules ar vidēju mehānisko izturību (ar montāžas palīgmateriāliem) | EVOEL SM | kpl | 1
59 |  | Gofrētas caurules ar vidēju mehānisko izturību (ar montāžas palīgmateriāliem) | EVOEL FM | kpl | 1
60 |  | Plastmasas kabeļu kanāli (ar montāžas palīgmateriāliem) |  | kpl | 1
61 |  | Plastmasas caurules, āra izpildījuma, UV noturīgas (ar montāžas palīgmateriāliem) |  | kpl | 1
62 |  | Metāla profili kabeļu instalācijai |  | kpl | 1
63 |  | Kabeļu plaukts, 60x200 mm (ar montāžas palīgmateriāliem) | MEKA KS20-200 | m | 20
64 |  | Savienojumu kārbas |  | kpl | 1
65 |  | Kabeļu montāžas papildmateriāli |  | kpl | 1
66 |  | Kabeļu marķēšanas materiāli (plastikāta) |  | kpl | 1
67 |  | Iekārtu marķēšanas materiāli (plastikāta) |  | kpl | 1
VIZUALIZĀCIJAS PROGRAMMATŪRA
68 |  | Sistēmas vizualizācijas, uzraudzības, vadības un datu apkopošanas programmatūras licences, 1000 datu punkti, WEB balstīta, grafiskais pārlūks, kļūmju pārlūks, darbību reģists, datu līkņu pārlūks, datu arhivācija, avāriju signālu izsūtīšana uz e-pastiem, Energo uzskaite un pārvaldība, 3 vienlaicīgi lietotāji | DESIGO CC | kpl | 1
69 |  | Sistēmas vizualizācijas, uzraudzības, vadības un datu apkopošanas programmatūras izstrāde |  | kpl | 1
70 |  | 19" statnē montējams serveris: Serveris: Core I7, CPU 3.0GHz, RAM 16GB, Memory SSD RAID 2x500GB, Operating System: Windows 10, 64-bit Windows 8.1 Enterprise, 2012 R2 Standard, RHEL-7, Pilna laika liela ātruma ISP savienojums; papildus materiāli; UPS bloks |  | kpl | 1
Montāžas materiāli, programmēšana
71 |  | Sienu šķērsojumi, urbšana |  | kpl | 1
72 |  | Ugunsdrošais materiāls sienu šķērsojumu aizpildīšanai |  | kpl | 1
73 |  | Sistēmas ieregulēšana un palaišana |  | kpl | 1
74 |  | Personāla apmācība |  | kpl | 1
75 |  | Izpilddokumentācija |  | kpl | 3

## kops3
Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem Nr. 3
Specializētie darbi-ārējie tīkli, sistēmas
Būves nosaukums: |  | Ražošanas ēka
Objekta nosaukums: |  | Ražošanas ēkas Nr.7 jaunbūve
Objekta adrese: |  | Ventspils, Ventspils Augsto tehnoloģiju parks
0
Par kopējo summu, euro
Kopējā darbietilpība, c/h
Tāme sastādīta:
Nr.p.k. | Kods, tāmes Nr. | Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums |  | Tāmes izmaksas (euro) | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
[5 empty] | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro)
1 | 3,1 | Ārējais ūdensvads
2 | 3,2 | Ārējā sadzīves kanalizācija
3 | 3,3 | Ārējā lietus ūdens kanalizācija
4 | 3,4 | Ārējie elektrotīkli
5 | 3,5 | Ārējie siltumtīkli
6 | 3,6 | Ārējie vājstrāvu tīkli
7 | 3.7 | Ārējie elektrotīkli-KTA
|  | Kopā |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Virsizdevumi |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tai skaitā darba aizsardzība |  | 0
Peļņa |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā bez PVN |  | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja:
Pārbaudīja:

## 3,1
Būvdarbu apjomu saraksts Nr. |  |  | 3,1
Ārējais ūdensvads
Būves nosaukums: | Ražošanas ēka
Objekta nosaukums: | Ražošanas ēkas Nr.7 jaunbūve
Objekta adrese: | Ventspils, Ventspils Augsto tehnoloģiju parks
Nr.p.k. | Darba nosaukums |  | Mērvienība | Daudzums
Ārējais ūdensvads
Ūdensvada sistēma Ū1 (materiāli)
1 | PE spiediena cauruļvadi PN10, PE100 | OD160 | m | 140
2 | PE spiediena cauruļvadi PN10, PE100 | OD110 | m | 6
3 | Pazemes tipa eksplutācijas aizbīdnis ar kāta pagarinātāju un kaļamā ķeta kapi bruģa segumā. Spiediena klase PN10. Kaļamā ķeta kape atbilstoši LVS EN124 ar iekšējo diametru ne mazāku par 160mm. | DN150 | gb | 1
4 | Ķeta atloku trejgabals DN150/150/150 |  | gb | 2
5 | Ķeta atloku trejgabals DN150/100/150 |  | gb | 1
6 | Ķeta atloku līkums DN150, 90° |  | gb | 3
7 | Enkurojošs atloku adapteris PE cauruļvadam OD160 |  | gb | 12
8 | Enkurojošs atloku adapteris PE cauruļvadam OD110 |  | gb | 1
9 | Universālais atloku adapteris | DN150 | gb | 2
10 | Betona balsts |  | gb | 4
11 | Dz/betona aka komplektā ar kāpšļiem, tērauda aizsargč., pamatni, pārsegumu, čuguna vāku zaļajā zonā, slodzes klase 25t. ar augstuma regulēšanas gredzeniem un hidroizolāciju pilnā apjomā. H=2,26m | DN1500 | gb | 2
12 | Pazemes tipa ugunsdzēsības hidrants (uzstādāms dz/betona akā) komplektā ar aizbīdņa kāta pagarinātāju, ķeta atloku trejgabalu un visiem nepieciešamajiem savienojumiem un stiprinājumiem. Hidranta stāvvads siltināts. Betona atbalsta bloks zem līkuma 90° | DN150 | gb | 2
13 | Esošā bruģa seguma atjaunošana saskaņā ar konstruktīvo shēmu lapā ŪKT-3. |  | m2 | 12
14 | Palīgmateriāli cauruļvadu un akas montāžai |  | kpl | 1
15 | Smilts pabērums zem cauruļvada un šahtas | h=20cm | m3 | 25
16 | Smilts apbērums un uzbērums virs cauruļvada | h=Ø+20cm | m3 | 67
17 | Smilšaina grunts ar filtrācijas koeficentu K>1,0m/dnn. |  | m3 | 288
Ūdensvada sistēma Ū1 (darbu apjomi)
18 | Trases nospraušana |  | m | 146
19 | Cauruļvadu montāža tranšejā |  | m | 146
20 | Pieslēgums pie esošā tīkla d150 |  | vietas | 1
21 | Smilts pabēruma ieklāšana un blietēšana |  | m3 | 25
22 | Smilts apbēruma ieklāšana un uzbēruma ieklāšana |  | m3 | 67
23 | Šķērsojumi ar esošajām komunikācijām un to atšurfēšana ar rokām bez mehānismiem |  | vietas | 5
24 | Pazemes tipa ekspluatācijas aizbīdņa DN150 ar kapi asfalta segumā montāža |  | kpl | 1
25 | Tranšejas rakšana |  | m3 | 380
26 | Tranšejas aizbēršana ar jaunu pievestu grunti (smilšaina grunts, filtrācijas koeficents K>1,0m/dnn. |  | m3 | 288
27 | Liekās grunts aizvešana uz pasūtītāja norādīto atbērtni |  | m3 | 380
28 | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude |  | m | 146
29 | Cauruļvadu dezinfekcija |  | m | 146
30 | Izpilddokumentācijas izgatavošana un saskaņošana |  | m | 146
31 | Izbūvētā ūdensvada nodošana ekspluatācijā |  | kpl | 1
32 | Būvgružu utilizācija |  | kpl | 1
33 | Grunts ūdens līmeņa atsūknēšana visā tranšejas garumā |  | m | 146

## 3,2
Būvdarbu apjomu saraksts Nr. |  |  |  | 3,2
Ārējā sadzīves kanalizācija
Būves nosaukums: |  | Ražošanas ēka
Objekta nosaukums: |  | Ražošanas ēkas Nr.7 jaunbūve
Objekta adrese: |  | Ventspils, Ventspils Augsto tehnoloģiju parks
Nr.p.k. |  | Darba nosaukums |  | Mērvienība | Daudzums
| 0 | Ārējā sadzīves kanalizācija
Sadzīves kanalizācijas sistēma K1 (materiāli)
1 |  | PP monolītsienu pašteces sadzīves kanalizācijas cauruļvads, ieguldes klase SN8 | OD160 | m | 59.2
2 |  | PP monolītsienu pašteces sadzīves kanalizācijas cauruļvads, ieguldes klase SN8 | OD110 | m | 5
3 |  | Rūpnieciski ražots siltināts pašteces kanalizācijas cauruļvads PP, ieguldes klase SN8 | OD110/200 | m | 6
4 |  | Kanalizācijas plastmasas skataka Ø600 komplektā ar pamatni, augstuma regulējošo cauruli, blīvgumiju, manžeti, teleskopu, vāka rāmi; peldošā tipa vāku 40 t. dziļumā no 1,50m - 2,00m | Ø600 | kpl | 3
5 |  | Kanalizācijas plastmasas skataka Ø600 komplektā ar pamatni, augstuma regulējošo cauruli, blīvgumiju, manžeti, teleskopu, vāka rāmi; vāku zaļajā zonā 25 t. dziļumā no 1,84m | Ø600 | kpl | 1
6 |  | Palīgmateriāli cauruļvadu un aku montāžai |  | kpl | 1
7 |  | Smilts pabērums zem cauruļvada | h=20cm | m3 | 12
8 |  | Smilts apbērums un uzbērums virs cauruļvada | h=Ø+20cm | m3 | 31
9 |  | Smilšaina grunts ar filtrācijas koeficentu K>1,0m/dnn. |  | m3 | 142
Sadzīves kanalizācijas sistēma K1 (darbu apjomi)
10 |  | Trases nospraušana |  | m | 70.2
11 |  | Cauruļvadu montāža tranšejā |  | m | 70.2
12 |  | Plastmasas akas montāža |  | kpl | 4
13 |  | Smilts pabēruma ieklāšana un blietēšana |  | m3 | 12
14 |  | Smilts uzbēruma ieklāšana |  | m3 | 31
15 |  | Tranšejas rakšana |  | m3 | 185
16 |  | Tranšejas aizbēršana ar jaunu pievestu grunti (smilšaina grunts, filtrācijas koeficents K>1,0m/dnn. |  | m3 | 142
17 |  | Liekās grunts aizvešana uz pasūtītāja norādīto vietu |  | m3 | 185
18 |  | Pieslēgums pie esošā kanalizācijas tīkla d160 pie atzara |  | vietas | 1
19 |  | Pieslēgums pie esošā kanalizācijas tīkla esošajā akā |  | vietas | 1
20 |  | Cauruļvadu CCTV inspekcija |  | m | 70.2
21 |  | Izpilddokumentācijas izgatavošana un saskaņošana |  | kpl | 1
22 |  | Grunts ūdens līmeņa atsūknēšana visā tranšejas garumā |  | m | 70.2
23 |  | Izbūvēto kanalizācijas cauruļvadu nodošana ekspluatācijā |  | kpl | 1
24 |  | Būvgružu utilizācija |  | kpl | 1

## 3,3
Būvdarbu apjomu saraksts Nr. |  |  |  | 3,3
Ārējā lietus ūdens kanalizācija
Būves nosaukums: |  | Ražošanas ēka
Objekta nosaukums: |  | Ražošanas ēkas Nr.7 jaunbūve
Objekta adrese: |  | Ventspils, Ventspils Augsto tehnoloģiju parks
Nr.p.k. |  | Darba nosaukums |  | Mērvienība | Daudzums
| 0 | Ārējā lietus ūdens kanalizācija
Lietus kanalizācijas sistēma K2 (materiāli)
1 |  | PP pašteces lietus kanalizācijas cauruļvads SN8 | OD315 | m | 9.7
2 |  | PP pašteces lietus kanalizācijas cauruļvads SN8 | OD200 | m | 493.2
3 |  | PP pašteces lietus kanalizācijas cauruļvads SN8 | OD160 | m | 190.5
4 |  | Kanalizācijas plastmasas aka Ø600 komplektā ar pamatni, augstuma regulējošo cauruli, blīvgumiju, manžeti, teleskopu, vāka rāmi; peldošā tipa vāku 40 t. dziļumā no 1,71m - 2,49m. | Ø600 | kpl | 2
5 |  | Kanalizācijas plastmasas skataka Ø425 komplektā ar pamatni, augstuma regulējošo cauruli, blīvgumiju, manžeti, teleskopu, vāka rāmi; peldošā tipa vāku 40 t. dziļumā no 1,00m - 1,50m | Ø425 | kpl | 21
6 |  | Kanalizācijas plastmasas skataka Ø425 komplektā arpamatni, augstuma regulējošo cauruli, blīvgumiju, manžeti, teleskopu, vāka rāmi; peldošā tipa vāku 40 t. dziļumā no 1,50m - 2,00m | Ø425 | kpl | 6
7 |  | Kanalizācijas plastmasas skataka Ø425 komplektā ar pamatni, augstuma regulējošo cauruli, blīvgumiju, manžeti, teleskopu, vāka rāmi; vāku zaļajā zonā 25 t. dziļumā 1,90m | Ø425 | kpl | 1
8 |  | Kanalizācijas plastmasas skataka Ø315 komplektā ar pamatni, augstuma regulējošo cauruli, blīvgumiju, manžeti, teleskopu, vāka rāmi; peldošā tipa vāku 40 t. dziļumā no 1,00m - 1,50m | Ø315 | kpl | 3
9 |  | Lietus ūdens uztvērējaka - PE gūlija D425, ar nosēddaļu 0,5m komplektā ar pamatni, augstuma regulējošo cauruli, blīvgumiju, manžeti, teleskopu, peldošā tipa restoto vāku četrstūrveida 0,5mx0,5m, 40tn, un vāka rāmi. Dziļumā h=1,50m - 2,00m | Ø425 | kpl | 14
10 |  | Revīzija uz notekas | OD160 | gb | 15
11 |  | Palīgmateriāli cauruļvadu un aku montāžai |  | kpl | 1
12 |  | Smilts pabērums zem cauruļvada | h=20cm | m3 | 105
13 |  | Smilts apbērums un uzbērums virs cauruļvada | h=Ø+20cm | m3 | 326
14 |  | Smilšaina grunts ar filtrācijas koeficentu K>1,0m/dnn. |  | m3 | 1119
Lietus kanalizācijas sistēma K2 (darbu apjomi)
15 |  | Trases nospraušana |  | m | 675,4
16 |  | Cauruļvadu montāža tranšejā |  | m | 675,4
17 |  | Plastmasas aku un gūliju montāža |  | kpl | 44
18 |  | Smilts pabēruma ieklāšana un blietēšana |  | m3 | 105
19 |  | Smilts uzbēruma ieklāšana |  | m3 | 326
20 |  | Tranšejas rakšana |  | m3 | 1550
21 |  | Tranšejas aizbēršana ar jaunu pievestu grunti (smilšaina grunts, filtrācijas koeficents K>1,0m/dnn. |  | m3 | 1119
22 |  | Liekās grunts aizvešana uz pasūtītāja norādīto vietu |  | m3 | 1550
23 |  | Pieslēgums pie esošā kanalizācijas tīkla d200 atzara |  | vietas | 1
24 |  | Cauruļvadu CCTV inspekcija |  | m | 675,4
25 |  | Izpilddokumentācijas izgatavošana un saskaņošana |  | kpl | 1
26 |  | Grunts ūdens līmeņa atsūknēšana visā tranšejas garumā |  | m | 675,4
27 |  | Izbūvēto kanalizācijas cauruļvadu nodošana ekspluatācijā |  | kpl | 1
28 |  | Būvgružu utilizācija |  | kpl | 1

## 3,4
Būvdarbu apjomu saraksts Nr. |  |  | 3,4
Ārējie vājstrāvu tīkli
Būves nosaukums: | Ražošanas ēka
Objekta nosaukums: | Ražošanas ēkas Nr.7 jaunbūve
Objekta adrese: | #VALUE!
Nr.p.k. | Darba nosaukums |  | Mērvienība | Daudzums
Ārējie vājstrāvu tīkli
Materiālu izmaksas
1 | Kabeļu kanalizācijas caurule | 100x6000 | gb | 14
2 | Kabeļu kanalizācijas caurule | d50 | m | 15
3 | Caurules līkums | 100/90 grādu leņķī | gb | 2
4 | Plastmasas aka ar KV-pamatni | KP-PEH 800x650 | kpl | 1
5 | Kab. kanalizācijas akas vāks (max. slodze 12,5 t) |  | gb | 1
6 | Silikons N, neitrāls hermēt.310ml |  | gb | 2
7 | Atloks dz/b gredzena stiprināšanai |  | gb | 3
8 | Kabeļu akas dzelzbetona riņķis |  | gb | 3
9 | Aku lūkas stiprinājuma gredzens," peldoš" |  | gb | 1
10 | Kabeļu cauruļu blīvēšanas materiāls 16 A |  | gb | 1
11 | Salizturīgo smilti komunikāciju ”spilvenam” |  | m3 | 5.5
12 | Strēmelēs plīstošā brīdin. lenta 50mmx500m |  | rullis | 0.1
14 | Virve kabeļa ievilkšanai | 6mm/500m | gb | 0.15
15 | Optiskais kabelis | 24 dz., SM | m. | 1700
16 | Dzīslu organizatorplate | 24 dz. | kpl | 1
17 | PEH caurule | d50 | m | 20
18 | Gofrēta caurule | d25 | m | 30
19 | Montāžas materiāli |  | kpl | 2
aktīvā aparatūra
20 | Komutators (switch) | Aruba 3810M 48G (JL074A) PoE+ vai ekvivalents | kpl | 1
21 | Modulis | HPE Aruba 3810M 4SFP+ Module vai ekvivalents | kpl | 1
22 | Barošanas bloks | Aruba X372 54VDC 1050W 110-240VAC Power Supply (JL087A) vai ekvivalents | kpl | 2
Darbu izmaksas
21 | Kabeļu kanalizācijas celtniecība, ja cauruļu skaits blokā: 2 |  | kan./m. | 47.8
22 | Kabeļu kanalizācijas cauruļu ieguldīšana tranšejā |  | m | 85.6
23 | Kabeļu sakaru akas KP-PEH uzstādīšana |  | kpl | 1
24 | Kabeļu kanalizācijas ievada izbūvēšana |  | kpl | 1
25 | Iekštelpas stāvvada izbūvēšana |  | m | 20
26 | Bruģa seguma atjaunošana |  | m2 | 4
27 | Zaļas zonas seguma atjaunošana |  | m2 | 2.9
28 | Dzīslu organizatorplates uzstādīšana esošā uzmavā |  | kpl | 1
29 | Optisko šķēdru metināšana |  | gb | 96
30 | Optisko kabeļa vilkšana esošā kanalizācijā |  | m | 1270
31 | Optisko kabeļa vilkšana jaunā kanalizācijā |  | m | 140
32 | Optisko kabeļa vilkšana iekštelpā |  | m | 300
33 | Atkritumu izvešana |  | m3 | 0.9
34 | Nodošanas dokumentācija |  | kpl | 1
35 | Mērījumi, izpilddokumentācija |  | kpl | 1
36 | Darba vietas sakopšana |  | kpl | 1
37 | Papilddarbi |  | kpl | 1
Materiālu izmaksas ELT daļas vajadzībām
38 | Kabeļu kanalizācijas caurule | 100x6000 | gb | 8
39 | Caurules līkums | 100/90 grādu leņķī | gb | 1
40 | Kabeļu cauruļu blīvēšanas materiāls 16 A |  | gb | 1
41 | Salizturīgo smilti komunikāciju ”spilvenam” |  | m3 | 3.2
42 | Strēmelēs plīstošā brīdin. lenta 50mmx500m |  | rullis | 0.1
43 | Virve kabeļa ievilkšanai | 6mm/500m | gb | 0.1
44 | Optiskais kabelis | CTC 12 dz., SM | m. | 80
45 | Optiska kabeļa motnāžas kārba ar pigtejliem un LC duplex konektoriem | 12 dz. | kpl | 1
46 | PEH caurule | d50 | m | 3
47 | Gofrēta caurule | d25 | m | 5
48 | Montāžas materiāli |  | kpl | 2
Darbu izmaksas ELT daļas vajadzībām
49 | Kabeļu kanalizācijas celtniecība vai papildināšana, ja cauruļu skaits blokā: 2 |  | kan./m. | 41.7
50 | Kabeļu kanalizācijas cauruļu ieguldīšana tranšejā |  | m | 41.7
51 | Kabeļu kanalizācijas ievada izbūvēšana |  | kpl | 1
52 | Iekštelpas stāvvada izbūvēšana |  | m | 3
53 | Zaļas zonas seguma atjaunošana |  | m2 | 15.1
54 | Optiska kabeļa montāžas kārbas uzstādīšana |  | kpl | 1
55 | Optisko šķēdru metināšana |  | gab. | 12
56 | Optisko kabeļa vilkšana jaunā kanalizācijā |  | m | 70
57 | Optisko kabeļa vilkšana iekštelpā |  | m | 10
58 | Atkritumu izvešana |  | m3 | 0.1
59 | Nodošanas dokumentācija |  | kpl | 1
60 | Mērījumi, izpilddokumentācija |  | kpl | 1
61 | Darba vietas sakopšana |  | kpl | 1
62 | Papilddarbi |  | kpl | 1

## 3,5
Būvdarbu apjomu saraksts Nr. |  |  | 3,5
Ārējie siltumtīkli
Būves nosaukums: |  | Ražošanas ēka
Objekta nosaukums: |  | Ražošanas ēkas Nr.7 jaunbūve
Objekta adrese: |  | Ventspils, Ventspils Augsto tehnoloģiju parks
Nr.p.k. |  | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
| 0 | Ārējie siltumtīkli
Materiāli
1 |  | Izolētas caurules Ø89/180 | m | 57
2 |  | Izolētas caurules Ø139/250 | m | 4
3 |  | Elektrometināmas tērauda caurules Ø88.9x3.2 | m | 2
4 |  | Izolēts paralēlais T-atzars Ø89/180 caurulei Ø139/250 | gb | 2
5 |  | Izolēts vārsts Ø89/180, H=0.73m | gb | 2
6 |  | PE augstuma regulēšanas monolīta gludsienu šahta/caurule Dn/OD 200 mm, gumijas manšete Dn/OD 200/160 mm, PE monolīta gludsienu teleskopa caurule Dn/OD 160 mm, ķeta rāmis ar vāku Dn 160 mm, iebūves klase D400 (40t) | kpl | 2
7 |  | Cauruļvadu savienojuma termonosēdošā uzmava Ø180 caurulei komplektā ar 2 termonosēdošām manžetēm, PUR putu komponentes | gb | 22
8 |  | Cauruļvadu savienojuma termonosēdošā uzmava Ø250 caurulei komplektā ar 2 termonosēdošām manžetēm, PUR putu komponentes | gb | 6
9 |  | Izolēts līkums Ø89/180 90° (L1=1000mm; L2=1000mm) | gb | 4
10 |  | Izolēts līkums Ø89/180 90° (L1=1000mm; L2=1500mm) | gab. | 2
11 |  | Izolēts vertikālais līkums Ø89/180 90° (L1=1500mm; L2=1500mm) | gb | 2
12 |  | Elastīgie ievadi Ø180, blīvējuma gredzens | gb | 2
13 |  | Gala uzmava caurulēm Ø89/180 | gb | 2
14 |  | Kompensācijas spilvens | gb | 4
15 |  | Betons | m3 | 0.2
16 |  | Akmens vates čaulas 89x50mm; λ=0,054 | m | 1
17 |  | Akmens vates čaulas 89x60mm; λ=0,054 | m | 1
18 |  | Avārijas signalizācijas kārba | kpl | 1
19 |  | Metināšanas materiāli | kpl | 1
20 |  | Pārējie materiāli, palīgmateriāli | kpl | 1
21 |  | Elektrokabeļu aizsargcaurule Arot PS110 | m | 12
22 |  | Marķējuma lentas ieklāšana | m | 75
23 |  | Grunts krāsa LARAGRUNTS 2 kārtas | litri | 0.5
24 |  | Rupjgraudainas smilts bez māla un akmeņiem | m3 | 31.878
Darbu apjomi
25 |  | Grunts izstrāde ar ekskavatoru | m3 | 62
26 |  | Grunts izstrāde ar rokām | m3 | 9.3
27 |  | Grunts izstrāde ar rokām komunikāciju tuvumā | precizēt pēc vietas
28 |  | Zālāja noņemšana | m2 | 190
29 |  | Trotuāra bortu noņemšana | m | 6
Tranšejas aizbēršana
30 |  | Pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem no rupjgraudainas smilts h=0,15m (bez māla un akmeņiem) blietēta līdz 98% | m3 | 7.065
31 |  | Smilšu apbērums virs (h=0,3m) un ap caurulēm, blietēts līdz 98% | m3 | 24.5454
32 |  | Pārējās tranšejas daļas aizbēršana, blietēta līdz 95% | m3 | 39.6896
33 |  | Liekā grunts ar vešanu prom un atpakaļ vešanu | m3 | 31.6104
34 |  | Zālāja atjaunošana | m2 | 36
35 |  | Trotuāra bortu atjaunošana | m | 6
Celtniecības darbi
36 |  | Divcauruļu siltumtīklu montāža no rūpnieciski izolētām tērauda caurulēm tranšejā | m | 28
37 |  | Rūpnieciski izolētu veidgabu montāža tranšejā | vietas | 12
38 |  | Marķējuma lentas ieklāšana | m | 75
39 |  | Ievada montāža ēkā 2xd89/180 | vietas | 1
40 |  | Ievada montāža siltummezglā 2xd89/180 | vietas | 1
41 |  | Pieslēgums pie esošiem tīkliem | vietas | 1
42 |  | Elektrokabeļu aizsardzība Arot PS110 | vietas | 1
43 |  | Kompensācijas spilvenu montāža | vietas | 4
44 |  | Teleskopiskas skatakas montāža | vietas | 2
45 |  | Siltumtrases cauruļvadu hidrauliskā un ultraskaņas pārbaude | m | 76

## 3,6
Būvdarbu apjomu saraksts Nr. |  |  | 3,6
Ārējie elektrotīkli
Būves nosaukums: |  | Ražošanas ēka
Objekta nosaukums: |  | Ražošanas ēkas Nr.7 jaunbūve
Objekta adrese: |  | Ventspils, Ventspils Augsto tehnoloģiju parks
Nr.p.k. |  | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
| 0 | Ārējie elektrotīkli
Zemējuma ierīkošana
1 |  | Darbu izmaksas
2 |  | Tranšeja horizontālam zemēšanas kontūram | m | 280
3 |  | Horizontālā zemētāja montāža tranšejā | m | 280
4 |  | Kabeļu ieeju noblīvēšana | gb | 1
5 |  | Horizontālā zemētāja montāža telpās | m | 40
6 |  | Vertikālā zemētāja dziļumā līdz 5 m montāža | gb | 16
Materiālu izmaksas
7 |  | Zemējuma lenta 40x4mm, cinkots tērauds, | m | 280
8 |  | Zemējuma stieple Ø10mm | m | 80
9 |  | Pievien. klemme zemējuma stienim 8-10/40/20mm | gb | 16
10 |  | Zemējuma stienis Ø20mm 1.5m ar šlicēm A-tips, c. tērauda | gb | 96
11 |  | Pievienoj. Klemme apaļdzelzs/plakandzekzs | gb | 16
12 |  | Zemējuma stieņa spice TE20, 20mm tips A, BP | gb | 2
13 |  | Zemējuma vads H07V-K 1x185mm | m | 40
14 |  | Kabeļu aizsardzības caurule d=110, zemē guldāmā, 1250N | m | 11
0,4kV KL
Darbu izmaksas
15 |  | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā | m | 10
16 |  | Tranšejas rakšana un aizbēršana piecu līdz astoņu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā | m | 63
17 |  | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 1m dziļumā | m | 30
18 |  | Tranšejas rakšana un aizbēršana piecu līdz astoņu kabeļu (caurules) gūldīšanai 1m dziļumā | m | 22
19 |  | Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 224
20 |  | ZS kabeļa līdz 35 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 10
21 |  | ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē | m | 30
22 |  | ZS kabeļa 185 mm2 un lielāka ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 401
23 |  | ZS kabeļa 185 mm2 un lielāka ievēršana caurulē | m | 109
24 |  | ZS kabeļa 185 mm2 un lielāka gala apdare | gb | 12
Materiālu izmaksas
25 |  | Kabelis NYY-J 4x240mm2 6/1kV | m | 510
26 |  | Kabelis NYY-J 3x2.5mm2 6/1kV | m | 200
27 |  | Kabeļu aizsardzības caurule d=110, zemē guldāmā, 1250N Evocab super HARD | m | 80
28 |  | Kabeļu aizsardzības caurule d=75, zemē guldāmā, 750N Evocab super HARD | m | 35
29 |  | Kabeļu aizsardzības caurule d=110, zemē guldāmā, 750N Evocab r HARD | m | 109
30 |  | Dalīta gala apdare ar līmi SEH4 4x95-36mm; 4x120-300mm² | kpl. | 12
31 |  | Palīgmateriāli (Savienojumi, stiprinājumi, u.c) | kpl. | 1
32 |  | Brīdinājuma lenta KABELIS 1kV | m | 300
Citi darbi
33 |  | ZS kabeļa pārbaude ar paaugstinātu spriegumu | gb | 6
34 |  | Slodzes un sprieguma mērīšana | pievien. | 6
35 |  | EPL vai sarkanās līnijas nospraušana | km | 0.3
36 |  | EPL digitālā uzmērīšana | km | 0.3
37 |  | Rakšanas atļaujas saņemšana | objekts | 1
38 |  | Ražošanas izmaksas par darba organizāciju un pielaišanu pie darba | objekts | 1
39 |  | Nodeva par Būvatļaujas nodošanu | objekts | 1

## 3.7
| Būvdarbu apjomu saraksts Nr. |  |  | 3,7
Ārējie elektrotīkli-KTA
| Būves nosaukums: |  | Ražošanas ēka
| Objekta nosaukums: |  | Ražošanas ēkas Nr.7 jaunbūve
| Objekta adrese: |  | Ventspils, Ventspils Augsto tehnoloģiju parks
| Nr.p.k. |  | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
|  | 0 | Ārējie elektrotīkli-KTA
10kV KL izbūve
Darbu izmaksas
| 1.1 |  | Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana) | gb | 6
| 1.2 |  | Tranšeja - bedre VS uzmavām | gb | 4
| 1.3 |  | Tranšejas rakšana un aizbēršana trīs līdz četru kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā | m | 8
| 1.4 |  | Tranšejas rakšana un aizbēršana trīs līdz četru kabeļu (caurules) gūldīšanai 1m dziļumā | m | 13
| 1.5 |  | Kabeļa mehāniskā aizsarzība ar lentveida vai rievzobu profiliem | m | 68
| 1.6 |  | Kabeļu aizsargcaurules d=125 līdz 160 mm ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 116
| 1.7 |  | Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 160 mm montāža | m | 36
| 1.8 |  | VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240 mm2 montāža uz plauktiem, kabeļu tuneļos, kanālos | m | 6
| 1.9 |  | VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 68
| 1.10 |  | VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240 mm2 montāža caurulē | m | 64
| 1.11 |  | VS 3 dzīslu plastmasas izolācijas kabeļa no 120 mm2 gala apdare | gb | 4
| 1.12 |  | VS 3 dzīslu plastmasas izolācijas kabeļa no 120 mm2 savienošanas uzmavas montāža | gb | 4
Materiālu izmaksas
| 2.1 |  | Kabelis AHXCMK-WTC 3x240Al/35Cu | m | 158
| 2.3 |  | 10kV savienošanas uzmava POLJ 24/3x120-240+ SMOE62800 | kpl | 4
| 2.4 |  | Signāllenta kabeļlīnijai, platums 125 mm | m | 134
| 2.5 |  | Kabeļu aizsargprofils L 125/50(ar noloc.malām) GR0914.001 | m | 68
| 2.6 |  | RSTI-5854 kabeļa adapteris | kpl | 4
| 2.8 |  | Caurule D-160 zemē guldāma 750N, | m | 104
| 2.9 |  | Caurule D-160 zemē guldāma 450N, gofrētā, lokanā | m | 36
| 2.10 |  | Caurule D-110 zemē guldāma 450N, gofrētā, lokanā | m | 12
KTA izbūve
Darbu izmaksas
| 3.1 |  | Būvbedre pamatnes konteinera tipa sadalēm. piem. KTAb, KTAm u.c. | m2 | 33
| 3.2 |  | Tranšeja horizontālam zemēšanas kontūram | m | 40
| 3.3 |  | Bruģa (flizes) klājuma ieklāšana | m2 | 30
| 3.4 |  | Horizontālā zemētāja montāža tranšejā | m | 40
| 3.5 |  | Vertikālā zemētāja dziļumā līdz 10 m montāža | gb | 5
| 3.6 |  | Kompaktās TA (ar 2 transformatoriem) uzstādīšana gatavā būvbedrē | gb | 1
| 3.7 |  | Transformatora ar jaudu no 630 kVA montāža KTA | gb | 2
| 3.8 |  | Horizontālā zemētāja montāža telpās | m | 40
Materiālu izmaksas
| 4.1 |  | Rūpnieciski komplektējama KTAb-(8126), kas sastāv no apakšstacijas korpusa KTAb-8126 -iekšapkalpes, 10kV slēgiekārtas CCCCF+SICCCC+F-12kV ar drošinātājiem 80A F sekcijās, ar motoriem 24VDC "C" sekcijās, 10kV kabeļu saitēm starp transformatoriem 630KVA, 0.4kV ZS sadalnēm saskaņā ar principiālo shēmu ELT-3, komplektā ar industriāliem automātslēdžiem masterpact MTZ-1-08H1 un Compact NSX 160B vai ekvalilentiem, strāvmaiņiem 800/5A 3gab, ar uzskaites mezglu un el. enerģijas skaitītāju, Zemsprieguma kabeļu saiti starp transformatoriem KSA 1000A un 0.4kV sadalni KS-1 un KS-1, pārslēdzi starp KS-1 un KS-2, Pašpatēriņu saskaņā ar shēmu, apgaismojums, transformators, gaisa ventilatori, u.c, KtAb iekšējā kondicionēšanas iekārta, DC iekārta 24V DC kompletā ar vadības un automātikas ierīcēm. | kpl | 1
| 4.2 |  | Sausā tipa transformators - 630 kVA - 10000 V / 420 V - Ao-Ak slēguma grupa Dyn-11 , atbilstoši EN 50588-1 C3, E3, F1, Termiskās izurības klaseF Maksimālā apkārtējās vides temperatūra. 40 °C Minimālā apkārtējās vides temperatūra .................................... -25 °C Darba temperatūra : ........................................... 30 °C Schnieder elctric Trihal | kpl | 2
| 4.3 |  | Zemējuma plakandzelzis, cinkots 4x40 mm | m | 40
| 4.4 |  | Lenta zemējuma kontūra savienojumu hermetizācijai | gb | 3
| 4.5 |  | Zemējuma stienis Ø20mm 1.5m ar šlicēm A-tips, c. tērauda | gb | 42
| 4.6 |  | Smiltis | m3 | 2
| 4.7 |  | Šķembas | m3 | 10
| 4.8 |  | Labiekārtošana | m2 | 7
| 4.9 |  | Bruģakmens | m2 | 30
| 4.10 |  | Betona apmale | m | 38
| 4.11 |  | Spaile zemējuma, universāla, cinkotam metālam, zemējuma elektroda d=20 mm savienošanai ar stiepli d=8-10 mm vai plakandzelzi 4x40 mm | gb | 7
| 4.12 |  | Zemētājvads Cu (izvadiem, savienošanai) d=70 mm, daudzdzīslu vadītājs | m | 40
| 4.13 |  | Kabeļu aizsardzības caurule d=110, zemē guldāmā, gofrētā, lokanā 450N | m | 6
| 4.14 |  | Kontrolskaitītājs G3B.548. transformatoru apakšst. 140.F47.P2.C350.A8.L1 GR. GR0301.018 | kpl | 2
| 4.15 |  | Hermetizācijas komplekts- Silikons universālais GR0509.001 | kpl | 5
Citi darbi
Darbu izmaksas
| 5.1 |  | EPL vai sarkanās līnijas nospraušana | m | 150
| 5.2 |  | EPL digitālā uzmērīšana | m | 150
| 5.3 |  | Rakšanas atļaujas saņemšana | objekts | 1
| 5.4 |  | Pakalpojuma sniegšana ar kravas celšanas mehānismu | st. | 8
Piezīmes:
Būvuzņēmējam jādod pilna apjoma tendera cenu piedāvājums, ieskaitot palīgdarbus un materiālus, kas nav uzrādīti apjomu sarakstā un projektā, bet ir nepieciešami projektētās ēkas būvniecībai un nodošanai ekspluatācijā.

## kops4
Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem Nr. 4
Teritorijas labiekārtošana
Būves nosaukums: |  | Ražošanas ēka
Objekta nosaukums: |  | Ražošanas ēkas Nr.7 jaunbūve
Objekta adrese: |  | Ventspils, Ventspils Augsto tehnoloģiju parks
0
[5 empty] | Par kopējo summu, euro |  | 0
[5 empty] | Kopējā darbietilpība, c/h |  | 0
Tāme sastādīta:
Nr.p.k. | Kods, tāmes Nr. | Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums |  | Tāmes izmaksas (euro) | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
[5 empty] | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro)
1 | 4,1 | Teritorijas labiekārtošana
|  | Kopā |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Virsizdevumi |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tai skaitā darba aizsardzība |  | 0
Peļņa |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā bez PVN |  | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja:
Pārbaudīja:

## 4,1
Būvdarbu apjomu saraksts Nr. |  | 4,1
Teritorijas labiekārtošana
Būves nosaukums: | Ražošanas ēka
Objekta nosaukums: | Ražošanas ēkas Nr.7 jaunbūve
Objekta adrese: | Ventspils, Ventspils Augsto tehnoloģiju parks
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
Teritorijas labiekārtošana
Sagatavošanas darbi
1 | Objekta nospraušana un nostiprināšana dabā | kpl | 1
2 | Koku zāģēšana,celmu laušana un transportēšana uz atbērtni | kpl. | 1
Zemes klātne
3 | Gultnes sagatavošana ceļiem un laukumiem,lieko grunti aizvedot uz atbērtni | m2 | 5389
4 | Laukumu planēšana | m2 | 5389
Ceļi un laukumi
Pamatne betona bruģakmens segumam zem brauktuves
5 | Ģeotekstila NW15 ieklāšana | m2 | 3503
6 | Ģeorežģa TENSAR TRIAX TX 160 ieklāšana | m2 | 3503
7 | Salizturīgā dren.smilts slāņa kf=1m/dnn izbūve h min=60 cm | m2 | 3503
8 | Dolomīta šķembu maisījuma izbūve 0/65h=35cm | m2 | 3503
9 | Smilts maisījums h=3-5cm | m2 | 3503
Pamatne betona bruģakmens segumam zem stāvvietas
10 | Ģeotekstila NW15 ieklāšana | m2 | 165
11 | Ģeorežģa TENSAR TRIAX TX 160 ieklāšana | m2 | 165
12 | Salizturīgā dren.smilts slāņa kf=1m/dnn izbūve h min=50 cm | m2 | 165
13 | Dolomīta šķembu maisījuma izbūve 0/65h=20cm | m2 | 165
14 | Smilts maisījums h=3-5cm | m2 | 165
Pamatne betona bruģakmens segumam zem ietvēm, gājēju celiņiem, velo novietnes
15 | Salizturīgā dren.smilts slāņa kf=1m/dnn izbūve h min=40 cm | m2 | 381
16 | Dolomīta šķembu maisījuma izbūve 0/45h=20cm | m2 | 381
17 | Smilts maisījums h=3-5cm | m2 | 381
Betona bruģakmens segums
18 | Betona bruģakmens seguma izbūve 80 mm | m2 | 3668
19 | Betona bruģakmens seguma izbūve 60 mm | m2 | 318
20 | Laukakmens seguma izbūve | m2 | 63
Betona apmales
21 | Betona apmales 100.30.15 uzstādīšana uz betona pamatnes | m | 455
22 | Ietves betona apmaļu 1000x220x150 mm uzstādīšana uz betona pamatnes | m | 26
23 | Ietves betona apmaļu 1000x200x80mm uzstādīšana uz betona pamatnes | m | 194
24 | Slīpo ceļa apmaļu komplekts (1 labā + 1 kreisā) BR100.30/22.15 | kpl | 5
Aprīkojums
25 | Horizontālais marķējums ar termoplastu stāvvietu apzīmēšanai | m | 60
26 | Velostatīva Pusloka SIA Uhh Design velosipēdiem uzstādīšana | gab. | 11
26a | Sola at atzveltni un roku balstiem uzstādīšana "Egeo" vai ekvivalents | gab. | 5
26b | Atkritumu tvertnes uzstādīšana "Milenium 80L Cowl Top" vai ekvivalents | gab. | 5
Žogs
27 | Projektējamais žogs no SIA "Preiss Būve". Žoga marka "NYLOFLOR 3M", stabi "NYLOFLOR", kur viena žoga paneļa izmēri 3000x1930h mm. Tonis: RAL 6005 (zaļš) vai ekvivalents ierīkošana | t.m. | 342
28 | Projektējamās barjeras l=4,8 m | gb. | 2
29 | Bīdamo vārtu izbūve ar automātiku 7,2x2.0(H) m | gb | 1
30 | Vārtu izbūve 6,2x2.0(H)m ar automātiku | gb | 1
31 | Vārtiņu izbūve 1,4x2.0(H) m | gb | 2
Apzaļumošana
32 | Lapkoku stādīšana ar stādāmās vietas sagatavošanu saskaņā ar GP | gb | 59
| Tunberga bārbele | gb | 12
| Karēlijas bērzs | gb | 3
| Baltais grimonis | gb | 23
| Māku ieva | gb | 11
| Lemuāna filadelfs | gb | 10
| Melnzeme | m3 | 66.08
| Mulča | m3 | 1.475
| Palīgmateriāli | kpl. | 1
33 | Ziemcietes stādīšana ar stādāmās vietas sagatavošanu saskaņā ar GP | gb | 127
| Amelas ziemastere | gb | 25
| Lielziedu vīgrieze | gb | 64
| Šaurlapu lavanda | gb | 21
| Rožu malvs | gb | 17
| Melnzeme | m3 | 15.875
| Mulča | m3 | 2.54
| Palīgmateriāli | kpl. | 1
34 | Zālāji ar melnzemes kārtu 15 cm ierīkošana | m2 | 1340
Teritorija pie ielas
35 | Bortakmens demontāža t.sk. Transportēšana uz atbērtni | m | 107.5
36 | Bruģa seguma demontāža t.sk. Transportēšana uz atbērtni | m2 | 202
37 | Salizturīgā dren.smilts slāņa kf=1m/dnn izbūve h min=40 cm | m2 | 37.5
38 | Dolomīta šķembu maisījuma izbūve 0/45h=20cm | m2 | 37.5
39 | Smilts maisījums h=3-5cm | m2 | 37.5
40 | Betona bruģakmens seguma izbūve 60 mm | m2 | 37.5
41 | Ģeotekstila NW15 ieklāšana | m2 | 118.5
42 | Ģeorežģa TENSAR TRIAX TX 160 ieklāšana | m2 | 118.5
43 | Salizturīgā dren.smilts slāņa kf=1m/dnn izbūve h min=60 cm | m2 | 118.5
44 | Dolomīta šķembu maisījuma izbūve 0/65h=35cm | m2 | 118.5
45 | Smilts maisījums h=3-5cm | m2 | 118.5
46 | Betona bruģakmens seguma izbūve 80 mm | m2 | 118.5
47 | Ietves betona apmaļu 1000x200x80mm uzstādīšana uz betona pamatnes | m | 42
48 | Zālāji ar melnzemes kārtu 15 cm ierīkošana | m2 | 395