## LV
| Ofiss H | 2.775 | Āra gaiss / Outdoor air |  |  |  | Pieplūdes gaiss |  |  |  | Iekšējais gaiss / Indoor air
| Ofiss H | 3.175 | Ziemā / Winter |  | Vasarā / Summer |  | Ziemā / Winter |  | Vasarā / Summer
Telpas Nr./ Room Nr. | Telpas nosaukums/ Room name | Platība/ area m2 | Temperatūra / Temperature °C | Mitrums / Humidity φ % | Temperatūra / Temperature °C | Mitrums / Humidity φ % | Temperatūra / Temperature °C | Mitrums / Humidity φ % | Temperatūra / Temperature °C | Mitrums / Humidity φ % | Temperatūra / Temperature °C ziema / vasara | Mitrums / Humidity φ % | Pielietotā gaisa apmaiņas klase pēc LVS_CR_1752 | Gaisa apmaiņa / Air exchange rate per hour | Gaisa izmešana / Air exhaust ( direct ) | Gaisa izmešana uz utilizatoru / Air exhaust ( utilizer ) | Gaisa pieplūde/nosūce / Air exchange to air handling unit | Gaisa daudzums, l/s/m2 | Gaisa daudzums, m3/h | Pieplūde (āra gaiss) | Pieplūde | Nosūce | PN iekārta | P iekārta | N iekārta
101 | Vējtveris | 10.8 | -18.3 | 70 | 33 | 50 | 20 | - | - | - | 16 / - | - | - | - | - | - |  | - | - | -
102 | Garderobes vieta | 29.5 | -18.3 | 70 | 33 | 50 | 20 | - | 18 | - | 20 / - | - | - | 1 | - | - |  | - | 90 | - | 90 | 90 | PN-1
103 | Apspriežu telpa | 89.2 | -18.3 | 70 | 33 | 50 | 20 | - | 18 | - | 20 / - | - | LVS_CR_1752 C | - | - | - |  | 2.8 | 900 | - | 900 | 900 | PN-1
104 | Ofiss | 414.1 | -18.3 | 70 | 33 | 50 | 20 | - | 18 | - | 20 / - | - | LVS_CR_1752 C | - | - | - |  | 1.1 | 1640 | - | 1700 | 1640 | PN-1
105 | Servera telpa | 10.8 | -18.3 | 70 | 33 | 50 | 20 | - | 18 | - | 20 / - | - | - | 1 | - | - |  | - | 30 | - | - | 30 | PN-1
106 | Apkopējas telpa | 8.6 | -18.3 | 70 | 33 | 50 | 20 | - | 18 | - | 20 / - | - | - | 1 | - | - |  | - | 30 | - | - | 30 | PN-1
107 | Darbinieku atpūtas telpa | 69.4 | -18.3 | 70 | 33 | 50 | 20 | - | 18 | - | 20 / - | - | LVS_CR_1752 C | - | - | - |  | 2.8 | 700 | - | 700 | 700 | PN-1
108 | Vējtveris | 3.6 | -18.3 | 70 | 33 | 50 | - | - | 18 | - | 20 / - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | PN-1
109 | Priekštelpa | 29.9 | -18.3 | 70 | 33 | 50 | 20 | - | 18 | - | 20 / - | - | - | 1 | - | - |  | - | 80 | - | 80 | 80 | PN-1
110 | Ģērbtuve (vīr.) | 105.7 | -18.3 | 70 | 33 | 50 | 20 | - | 18 | - | 25 / - | - | - | 5 | - | - |  | - | 1470 | - | 1440 | 840 | PN-1
111 | Priekštelpa | 6.6 | -18.3 | 70 | 33 | 50 | 20 | - | 18 | - | 18 / - | - | - | - | - | - |  | - | 100 | - | - | 100 | PN-1
112 | WC | 1.3 | -18.3 | 70 | 33 | 50 | 20 | - | - | - | 18 / - | - | - | - | - | - |  | - | 100 | - | - | 100 |  |  | N-1
113 | WC | 1.3 | -18.3 | 70 | 33 | 50 | 20 | - | - | - | 18 / - | - | - | - | - | - |  | - | 100 | - | - | 100 |  |  | N-1
114 | Dušu telpa (arī invalīdiem) | 7.4 | -18.3 | 70 | 33 | 50 | 20 | - | - | - | 25 / - | - | - | - | - | - |  | - | 300 | - |  | 300 |  |  | N-1
115 | Ģērbtuve (siev.) | 36.9 | -18.3 | 70 | 33 | 50 | 20 | - | 18 | - | 25 / - | - | - | 5 | - | - |  | - | 510 | - | 510 |  | PN-1
116 | Gaitenis | 3.3 | -18.3 | 70 | 33 | 50 | 20 | - | 18 | - | 18 / 22 | - | - | 1 | - | - |  | - | 10 | - | 10 | 10
117 | WC | 1.3 | -18.3 | 70 | 33 | 50 | 20 | - | - | - | 18 / - | - | - | - | - | - |  | - | 100 | - | - | 100 |  |  | N-1
118 | WC | 1.3 | -18.3 | 70 | 33 | 50 | 20 | - | - | - | 18 / - | - | - | - | - | - |  | - | 100 | - | - | 100 |  |  | N-1
119 | Dušu telpa (arī invalīdiem) | 7.4 | -18.3 | 70 | 33 | 50 | 20 | - | - | - | 25 / - | - | - | - | - | - |  | - | 300 | - | - | 300 |  |  | N-1
120 | Gaitenis | 30.9 | -18.3 | 70 | 33 | 50 | 20 | - | 18 | - | 18 / - | - | - | 1 | - | - |  | - | 90 | - | 90 | 90 | PN-1
121 | Darba maiņu vadītāja telpa | 12.2 | -18.3 | 70 | 33 | 50 | 20 | - | 18 | - | 20 / - | - | LVS_CR_1752 C | - | - | - |  | 1.1 | 50 | - | 50 | 50 | PN-1
122 | Tehniska telpa | 11.7 | -18.3 | 70 | 33 | 50 | 20 | - | 18 | - | 16 / - | - | - | 1 | - | - |  | - | 30 | - | - | 30 | PN-1
123 | Tehnologa telpa | 24.9 | -18.3 | 70 | 33 | 50 | 20 | - | 18 | - | 20 / - | - | LVS_CR_1752 C | - | - | - |  | 1.1 | 100 | - | 100 | 100 | PN-1
124 | Priekštelpa | 2.6 | -18.3 | 70 | 33 | 50 | 20 | - | 18 | - | 18 / 22 | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - | -
125 | WC (siev.) | 1.6 | -18.3 | 70 | 33 | 50 | 20 | - | - | - | 18 / - | - | - | - | - | - |  | - | 100 | - | - | 100 |  |  | N-1
126 | WC (siev.) | 1.6 | -18.3 | 70 | 33 | 50 | 20 | - | - | - | 18 / - | - | - | - | - | - |  | - | 100 | - | - | 100 |  |  | N-1
127 | Priekštelpa | 5.5 | -18.3 | 70 | 33 | 50 | 20 | - | 18 | - | 18 / - | - | - | - | - | - |  | - | 100 | - | - | 50 | PN-1
128 | WC (vīr.) | 1.6 | -18.3 | 70 | 33 | 50 | 20 | - | - | - | 18 / - | - | - | - | - | - |  | - | 100 | - | - | 100 |  |  | N-1
129 | WC (inv.) | 4.9 | -18.3 | 70 | 33 | 50 | 20 | - | - | - | 18 / - | - | - | - | - | - |  | - | 100 | - | - | 100 |  |  | N-1
130 | Laboratorija | 29.9 | -18.3 | 70 | 33 | 50 | 20 | - | - | - | 18 / - | - | - | 5 | - | - |  | - | 410 | - | 410 | 410 |  | P-1
131 | Gaitenis | 45.6 | -18.3 | 70 | 33 | 50 | 20 | - | 18 | - | 18 / - | - | - | - | - | - |  | - | 500 | - | 500 |  | PN-1
132 | Gaitenis | 8.1 | -18.3 | 70 | 33 | 50 | 20 | - | - | - | 18 / 22 | - | - | 1 | - | - |  | - | 30 |  | 30 | 30
133 | Ugunsdzēsības sūkņu telpa | 21.1 | -18.3 | 70 | 33 | 50 | 16 | - | - | - | 16 / 27 | - | - | 1 | 190 | - |  | - | - | 190 | - | - |  | P-2 | N-2
134 | Tehniskā telpa | 21.1 | -18.3 | 70 | 33 | 50 | 16 | - | - | - | 16 / 27 | - | - | 1 | 190 | - |  | - | - | 190 | - | - |  | P-3 | N-3
135 | Elektrosadale | 12.7 | -18.3 | 70 | 33 | 50 | 16 | - | - | - | 16 / 27 | - | - | 1 | 120 | - |  | - | - | 120 | - | - |  | P-4 | N-4
136 | Elektrotransformatora telpa | 27.1 | -18.3 | 70 | 33 | 50 | 16 | - | - | - | 16 / 27 | - | - | 1 | 240 | - |  | - | - | 240 | - | - |  | P-5 | N-5
137 | Siltuma mezgls | 26.5 | -18.3 | 70 | 33 | 50 | 16 | - | - | - | 16 / 27 | - | - | 1 | 240 | - |  | - | - | 240 | - | - |  | P-6 | N-6
138 | Gatavās produkcijas telpa | 299.2 | -18.3 | 70 | 27 | 70 | 18 | - | - | - | 18 / 24 | - | - | 1 | - | - |  | - | 2810 | - | 2810 | 2810 | PN-2
139 | Palešu telpa | 101.4 | -18.3 | 70 | 27 | 70 | 18 | - | - | - | 18 / 24 | - | - | 1 | - | - |  | - | 1010 | - | 1010 | 1010 | PN-2
140 | Marķēšānas - transprotēšanas iek. Telpa | 597 | -18.3 | 70 | 27 | 70 | 18 | 40-70 | 24 | 40-70 | 18 / 24 | 40-70 | - | 1.75 | - | - |  | - | 11000 | - | 11000 | 11000 | PN-3
142 | Papīra ruļļu telpa | 667.1 | -18.3 | 70 | 27 | 70 | 18 | 40-70 | 24 | 40-70 | 18 / 24 | 40-70 | - | - | - | - |  | 0.5 | 1200 | - | 1200 | 1200 | PN-3
143 | drukāšānas telpa | 977.6 | -18.3 | 70 | 27 | 70 | 18 | 40-70 | 24 | 40-70 | 18 / 24 | 40-70 | - | 3 | - | - |  | - | 29710 | - | 29710 | 29710 | PN-4
|  |  | -18.3 | 70 | 27 | 70 | 18 | 40-70 | 24 | 40-70 |  |  | - |  | 7000 | - |  | - | - | - | 29710 | 22710 |  | no PN-4
|  |  | -18.3 | 70 | 27 | 70 | 18 | 40-70 | 24 | 40-70 |  |  | - |  | - | 16000 |  | - | - | - | 29710 | 13710 |  | no PN-4
|  |  | -18.3 | 70 | 27 | 70 | 18 | 40-70 | 24 | 40-70 |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | 29710 | 6710
144 | Drukāšānas - laminēšanas telpa | 1003.2 | -18.3 | 70 | 27 | 70 | 18 | 40-70 | 24 | 40-70 | 18 / 24 | 40-70 | - | 3 | - | - |  | - | 30470 | - | 30470 | 30470 | PN-5
|  |  | -18.3 | 70 | 27 | 70 | 18 | 40-70 | 24 | 40-70 |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | 30470 | 30470 |  | no PN-5
|  |  | -18.3 | 70 | 27 | 70 | 18 | 40-70 | 24 | 40-70 |  |  | - |  | - | 69000 |  | - | - | - | 69000 | - |  | P-7; P-8
|  |  | -18.3 | 70 | 27 | 70 | 18 | 40-70 | 24 | 40-70 |  |  | - |  | - | - |  | - | - | 38530 | - | -
145 | Gaitenis | 253.1 | -18.3 | 70 | 27 | 70 | 18 | - | - | - | 18 / - | - | - | 0.5 | - | - |  | - | 1430 | - | 1430 | 1430 | PN-6
146 | Drukas mašīnu detaļu mazgāšanas telpa | 165.6 | -18.3 | 70 | 27 | 70 | 18 | - | - | - | 18 / - | - | - | 1 | 1500 | - |  | - | 1500 | 1500 | - | - |  | P-9 | N-7;N-8
147 | Laboratorija | 8.5 | -18.3 | 70 | 27 | 70 | 18 | - | - | - | 18 / - | - | - | 5 | - | - |  | - | 130 | - | 130 | 130 |  | P-11
148 | Krāsu un solventmateriālu glabāšanas - sagatavošānas telpa | 191 | -18.3 | 70 | 27 | 70 | 18 | - | - | - | 18 / - | - | - | 1 | 1930 | - |  | - | 1930 | 1930 | - | - |  | P-7; P-8 | N-9;N-10
149 | Galveno ūdens materiālu telpa | 73.7 | -18.3 | 70 | 27 | 70 | 18 | - | - | - | 18 / - | - | - | 1 | 740 | - |  | - | 740 | - | - | - | PN-6
150 | Kartona ruļļu griešanas telpa | 50.3 | -18.3 | 70 | 27 | 70 | 18 | - | - | - | 18 / - | - | - | 1 | 430 | - |  | - | 430 | - | - | - | PN-6
151 | Iekārtu noregulēšanas un kontrolierīču telpa | 22.2 | -18.3 | 70 | 27 | 70 | 18 | - | - | - | 18 / - | - | - | 1 | - | - |  | - | 110 | - | 110 | 110 | PN-6
152 | Eļļas boileru telpa | 53.8 | -18.3 | 70 | 27 | 70 | 18 | - | - | - | 18 / - | - | - | - | - | - |  | - | - | 11160 | - | - |  | P-15 | N-11
153 | Tehniskā telpa | 21.8 | -18.3 | 70 | 27 | 70 | 18 | - | - | - | 18 / - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | -
154 | Aukstuma iekārtas telpa | 22.6 | -18.3 | 70 | 27 | 70 | 18 | - | - | - | 18 / - | - | - | - | - | - |  | - | - | 8180 | - | -
155 | Atgriezumu pārstrādāšanas telpa | 66 | -18.3 | 70 | 27 | 70 | 18 | - | - | - | 18 / - | - | - | 1 | - | - |  | - | 320 | - | 320 | 320 | PN-6
156 | Priekštelpa | 29.5 | -18.3 | 70 | 27 | 70 | 18 | - | - | - | 18 / - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | -
157 | Materiālu pieņemšanas - izkraušanas telpa | 122.7 | -18.3 | 70 | 27 | 70 | 18 | - | - | - | 18 / - | - | - | - | - | - |  | 2.1 | 930 | - | 930 | 930 | PN-6
Note on O55: Author: 3x => 1x
Note on O57: Author: 3x => 1x
Note on O58: Author: 3x => 1x
Note on O59: Author: 2x => 1x
Note on O60: Author: 3x => 1x
Note on O64: Author: 2x => 1x