## ELektroapgāde iekšējie tīkli
Nr. p.k. | Materiāla nosaukums un raksturojums | Marka | Apzīmējums | Mērvienība | Daudzums | Piezīme
A | Sadalnes(komplektā ar automātiku)
1 | Sadalne.v/a., IP31, rūpnieciski komplektējama 400A, 420/240V IK08, 50hz izmērs 1050x650x2100, montāžai uz grīdas. Ikm3< 10kA, Ikm1< 5kA Ar caurspīdīgām durvīm. komplektā ar automātiku pēc dotās shēmas | Prisma P | MS-1 | k-ts | 1 | EL-2.1
2 | Reaktīvās jaudas kompensators 100kvAr, 50hz , 420V, apvienotā korpusā ar sadalni MS-1, kompletā ar vadību ar Modbus TCP protokolu. komplektā ar automātiku pēc dotās shēmas | Varset Automatic | MS-1 | k-ts | 2 | EL-2.1
3 | Sadalne.v/a., IP31, rūpnieciski komplektējama 400A, 420/240V IK08, 50hz izmērs 1050x650x2100, montāžai uz grīdas. Ikm3< 10kA, Ikm1< 5kA Ar caurspīdīgām durvīm. komplektā ar automātiku pēc dotās shēmas | Prisma P | MSG-1 | k-ts | 1 | EL-2.2
4 | Sadalne.v/a., IP31, rūpnieciski komplektējama līdz 400A, 420/240V IK08, 50hz, montāžai pie sienas. Ikm3< 10kA, Ikm1< 5kA Metāla korpuss. komplektā ar automātiku pēc dotās shēmas. (Aprīkojums tiks precizēts atbilstoši ražošanas tehnoloģijai) | Prisma G | GS-1;GS-2;GGS-1,GGS-2, | k-ts | 4 | no EL-2.9 līdz EL-2.12
6 | Montāžas metode Zemapmetuma Rindu skaits 3 Moduļu skaits 36 Caurspīdīgs pārklājs/durvis Nē Korpusa materiāls Plastmasa Augstums 581 mm Platums 361 mm Dziļums 99 mm Iebūvēšanas dziļums 92 mm DIN-sliede Jā Krāsa Balts RAL numurs 9010 Aizsardzības pakāpe (IP) IP40 ﻿Plastmasas sadales skapis ar metāla durvīm. | Pragma UP | SS-1-1; SS-1-2; SS-2-1; SS-2-2 | k-ts | 4 | EL-2.3; EL-2.4; EL-3.1; EL-3.2;
7 | Montāžas metode Zemapmetuma Rindu skaits 2 Moduļu skaits 24 Caurspīdīgs pārklājs/durvis Nē Korpusa materiāls Plastmasa Augstums 436 mm Platums 361 mm Dziļums 99 mm Iebūvēšanas dziļums 92 mm DIN-sliede Jā Krāsa Balts RAL numurs 9010 Aizsardzības pakāpe (IP) IP40 ﻿Plastmasas sadales skapis ar metāla durvīm. | Pragma UP | AS-1-1 ; AS-1-2; AS-2-1; AS-2-2 | k-ts | 4 | EL-4.1; EL-4.2; EL-5.1; EL-5.2;
9 | Montāžas metode Virsapmetuma Rindu skaits 3 Moduļu skaits 36 Caurspīdīgs pārklājs/durvis Jā Korpusa materiāls Plastmasa Augstums 610 mm Platums 448 mm Dziļums 160 mm DIN-sliede Jā Krāsa Pelēks RAL numurs 7035 Aizsardzības pakāpe (IP) IP65 | Kaedra | VS-1 | k-ts | 1 | EL-2.5
10 | Montāžas metode Virsapmetuma Rindu skaits 3 Moduļu skaits 36 Caurspīdīgs pārklājs/durvis Jā Korpusa materiāls Plastmasa Augstums 610 mm Platums 448 mm Dziļums 160 mm DIN-sliede Jā Krāsa Pelēks RAL numurs 7035 Aizsardzības pakāpe (IP) IP65 | Kaedra | VS-2 | k-ts | 1 | EL-3.3
11 | Montāžas metode Zemapmetuma Rindu skaits 2 Moduļu skaits 24 Caurspīdīgs pārklājs/durvis Nē Korpusa materiāls Plastmasa Augstums 436 mm Platums 361 mm Dziļums 99 mm Iebūvēšanas dziļums 92 mm DIN-sliede Jā Krāsa Balts RAL numurs 9010 Aizsardzības pakāpe (IP) IP40 ﻿Plastmasas sadales skapis ar metāla durvīm. | Pragma UP | KAS-1 | k-ts | 1 | EL-2.7
12 | Montāžas metode Virsapmetuma Rindu skaits 3 Moduļu skaits 36 Caurspīdīgs pārklājs/durvis Jā Korpusa materiāls Plastmasa Augstums 610 mm Platums 448 mm Dziļums 160 mm DIN-sliede Jā Krāsa Pelēks RAL numurs 7035 Aizsardzības pakāpe (IP) IP65 | Kaedra | EV-1 | k-ts | 1 | EL-2.8
16 | Montāžas metode Virsapmetuma Rindu skaits 3 Moduļu skaits 36 Caurspīdīgs pārklājs/durvis Jā Korpusa materiāls Plastmasa Augstums 610 mm Platums 448 mm Dziļums 160 mm DIN-sliede Jā Krāsa Pelēks RAL numurs 7035 Aizsardzības pakāpe (IP) IP66 | Kaedra | SM-1 | k-ts | 1 | EL-2.18
17 | Montāžas metode Virsapmetuma Rindu skaits 2 Moduļu skaits 24 Caurspīdīgs pārklājs/durvis Nē Korpusa materiāls Plastmasa Augstums 353 mm Platums 268 mm Dziļums 102 mm DIN-sliede Jā Krāsa Balts RAL numurs 9003 Aizsardzības pakāpe (IP) IP40 | Pragma UP | ASS-1-1 | k-ts | 1 | EL-4.4
18 | Montāžas metode Virsapmetuma Rindu skaits 2 Moduļu skaits 24 Caurspīdīgs pārklājs/durvis Nē Korpusa materiāls Plastmasa Augstums 353 mm Platums 268 mm Dziļums 102 mm DIN-sliede Jā Krāsa Balts RAL numurs 9003 Aizsardzības pakāpe (IP) IP40 | Pragma UP | ASS-1-2 | k-ts | 1 | EL-4.5
26 | Sadalnes slēdzene |  |  | Gab. | 23
B | Gaismekļi
1 | Gaismeklis LED 25W, D=150mm, 2700lm, z/a, IP 54, 4000K, 107.95 lm/W, TRILUX Amatris G2 C07 HR LED2000-840 01, kalpošanas laiks >50 000H, garantija 5gadi, L80B10, CRI>80, vai ekvivalents | TRILUX 6856651 | LED 24 W | k-ts | 28
2 | Gaismeklis LED 17W, D=230mm, 1500lm, z/a, IP 44,IK 02 4000K, 88 lm/W, TRILUX AMATRIS G2 C07 HR LED1400-840 ET 01, kalpošanas laiks >50 000H, garantija 5gadi, L80B10, CRI>80, vai ekvivalents | TRILUX 6856451 | LED 17W | k-ts | 12
3 | Gaismeklis LED 36W, 1200x88x77mm, 4000lm, v/a, IP 66, IK 04 4000K, 111 lm/W, TRILUX Olexeon 1200 B 4000-840 ETDD, kalpošanas laiks >50 000H, garantija 5gadi, L80B10, CRI>80, vai ekvivalents | TRILUX 6815451 | LED 36 W | k-ts | 17
4 | Gaismeklis LED 15W, D=180mm H=24mm, 1300lm, z/a, IP 44, IK05 4000K, 87 lm/W, TRILUX AVIELLA C05 OA 1200-840 ET 01, kalpošanas laiks >50 000H, garantija 5gadi, L80B10, CRI>80, vai ekvivalents | TRILUX 6864740 | LED 15 W | k-ts | 25
5 | Gaismeklis LED 74W, 1475x63x63mm, 10000lm, v/a, IP 20, IK 06, 4000K, TRILUX E-Line G2 MT LED10000-840 ET , kalpošanas laiks >50 000H, garantija 5gadi, L80B10, CRI>80, vai ekvivalents | TRILUX 6991440 | LED 74W | k-ts | 215
6 | Gaismeklis LED 32W, 618x618x26mm, 3900lm, z/a, IP 54, IK 02 4000K, 122 lm/W, TRILUX ArimoS M84 CDP-IP LED4000-840 ET, kalpošanas laiks >50 000H, garantija 5gadi, L80B10, CRI>80, vai ekvivalents | TRILUX 6884740 | LED 32 W | k-ts | 16
7 | Gaismeklis LED 15W, D=310mm, H=109mm, 1500lm, v/a, IP 65, IK 07 4000K, 100 lm/W, TRILUX 7482 G2 LED1400-840 ET, kalpošanas laiks >50 000H, garantija 5gadi, L80B10, CRI>80, vai ekvivalents | TRILUX 6445040 | LED 15W | k-ts | 7
8 | Gaismeklis LED 17W, D=403mm, H=50mm, 2000lm, v/a, IP 40, IK 02, 4000K, 118 lm/W, TRILUX PolaronIQ H2D LED2000-840 ETDD 2,0m, kalpošanas laiks >50 000H, garantija 5gadi, L80B10, CRI>80, vai ekvivalents | TRILUX 6334951 | LED 17W | k-ts | 4
9 | Gaismeklis LED 53W, 1500x88x77mm, 5700lm, v/a, IP 66, IK 04, 4000K, 108 lm/W, TRILUX Olexeon 1500 B 6000-840 ET, kalpošanas laiks >50 000H, garantija 5gadi, L80B10, CRI>80, vai ekvivalents | TRILUX 6815240 | LED 53W | k-ts | 6
10 | Gaismeklis LED 50W, D=649mm, H=15mm, 6000lm, v/a, IP 20, 4000K, 120 lm/W, TRILUX LATERALOR H1 BLGS 6000-840 ETDD 01, kalpošanas laiks >50 000H, garantija 5gadi, L80B10, CRI>80, vai ekvivalents | TRILUX 6367251 | LED 50W | k-ts | 3
11 | Gaismeklis LED 32W, 595x595x20mm, 4000lm, z/a, IP 40, IK 02, 4000K, 125 lm/W, TRILUX ArimoS M73 CDP LED4000-840 ET, kalpošanas laiks >50 000H, garantija 5gadi, L80B10, CRI>80, vai ekvivalents | TRILUX 6325640 | LED 32 W | k-ts | 45
12 | Gaismeklis LED 40W, 595x595x20mm, 4200lm, v/a, IP 20, IK 02, 4000K, 105 lm/W, TRILUX ArimoS ACT M73 CDP LED4000 ETDD, kalpošanas laiks >50 000H, garantija 5gadi, L80B10, CRI>80, vai ekvivalents | TRILUX 6975851 | LED 40 W | k-ts | 4
B-2 | Avārijapgaismes sistēma
1 | Avārijas gaismeklis LED 1W, izstiepts leņķis, D=100mm,H=37mm, 150lm, IP20, v/a, centrālai baterijas sistēmai, AWEX AXPR/1W/Z/CB/ADE/WH vai ekvivalents | Awex AXPR/1W-CB 1W | AXPR/1W-CB 1W | k-ts | 8
2 | Avārijas gaismeklis LED 1W, plats leņķis, D=100mm,H=37mm, 150lm, IP20, v/a, centrālai baterijas sistēmai, AWEX AXPU/1W/Z/CB/ADE/WH vai ekvivalents | Awex AXPU/1W-CB 1W | AXPU/1W-CB 1W | k-ts | 7
3 | Avārijas gaismeklis LED 6W, plats leņķis, D=202mm, H=58mm, 620m, IP65, v/a, centrālai baterijas sistēmai, AWEX AXNU/6W/B/SE vai ekvivalents | Awex AXNU/6W/B/SE 6W | AXNU/6W/B/SE 6W | k-ts | 36
4 | Avārijas gaismeklis LED 6W, izstiepts leņķis, D=202mm, H=58mm, 600lm, IP65, v/a, centrālai baterijas sistēmai, AWEX AXNC/6W/B/SE 8.6W vai ekvivalents | Awex AXNC/6W/CB/SE 6W | AXNR/6W/CB/SE 6W | k-ts | 2
5 | Avārijas gaismeklis LED 1W, plats leņķis, 132x132x54mm, 140lm, IP41, v/a, centrālai baterijas sistēmai, AWEX LV2U/1W - CB LOVATO II vai ekvivalents | AWEX LV2U/1W - CB | LV2U/1W - CB 1 W | k-ts | 1
6 | Evakuācijas gaismeklis LED 2W, 337x189mm iekarams, IP 44, v/a, centrālai baterijas sistēmai, AWEX INFINITY II ALL vai ekvivalents | Awex INFINITY II ALL | INFINITY II ALL | k-ts | 15
7 | Centrālā baterijas sistēma, komplektā ar kontoles un vadības ierīcēm. Izmēri 472x266x140. AC: 1-fāze 230V, 50/60 Hz , izejas spriegums 230 V AC un 216V DC, baterijas ietilpība 12Ah, IP20. | AWEX | LPS-1 | k-ts | 1
B-3 | Fasādes apgaismojums
1 | Āra Gaismeklis iebūvēts pamatnē LED 14W, D=305mm,H=230mm, 1614lm, IP 67, IK 10+, 3000K, 134.5 lm/W, WE-EF ETC330-GB LED, 185-2583, kalpošanas laiks >50 000H, L70B10, CRI>80, vai ekvivalents | WE-EF 185-2583 | (G) LED 14W | k-ts | 4
2 | Āra Gaismeklis iebūvēts pamatnē LED 36W, 1227x48x50mm, 4500lm, IP 67, IK 08, 3000K, 18.8 lm/W, WE-EF ETV140, 186-0278 vai ekvivalents | WE-EF 186-0278 | (M) LED 36W | k-ts | 8
3 | Gaismeklis LED 35W, 520x220x109mm, 4350lm, IP 66, IK 08, 3000K, 124 lm/W, VIZULO Mini Martin, MRS 035 730 L04 A016 SN DG1_O40_Bin-N3_TH 35 W vai ekvivalents | VIZULO | (S) LED 35W | k-ts | 10
4 | Gaismeklis LED 39W, 520x220x109mm, 5060lm, IP 66, IK 08, 3000K, 130 lm/W, VIZULO Mini Martin, MRS 039 740 L37 A024 SF DG1_O60_Bin-N4_TH 39 W vai ekvivalents | VIZULO | (N) LED 39W | k-ts | 5
5 | Gaismeklis LED 35W, 520x220x109mm, 5060lm, IP 66, IK 08, 3000K, 130 lm/W, VIZULO Mini Martin, MRS 035 730 L37 A016 SF DG1_O40_Bin-N3_TH 35 W vai ekvivalents | VIZULO | (D) LED 35W | k-ts | 6
C | Apgaismojuma komutācija
1 | Herm.slēdzis,10A, z.a., /v.a ar kārbu IP 44 | Asfora | SH | k-ts | 4
2 | Apgaismojuma regulators,10A, z.a., ar kārbu IP 20 | Merten | AV | k-ts | 4
3 | Herm. 2 polu slēdzis, 10A, z.a./v.a ar kārbu IP 44 | Asfora | SK | k-ts | 3
4 | Slēdzis, 10A z.a., ar kārbu IP 20 | Merten | SV | k-ts | 3
5 | 2 polu slēdzis, 10A, z.a. ar kārbu IP 20 | Merten | SD | k-ts | 3
6 | Pārslēdzis 10A, z.a. ar kārbu IP 20 | Merten | SP | k-ts | 4
7 | Klātbūtnes sensors, IP20, Steinel PC PRO Dual HF, augstfrekvences, z/a | Steinel PC PRO Dual HF | EAD | k-ts | 3
8 | Klātbūtnes sensors, IP54, Steinel PC PRO IR Quattro, v/a augstfrekvences | Steinel PC PRO IR Quattro | EAQ | k-ts | 6
9 | Klātbūtnes sensors, IP20, Steinel PC PRO HF 360, z/a augstfrekvences | Steinel PC PRO HF 360 | EA3 | k-ts | 9
10 | Klātbūtnes sensors, IP54, Steinel PC PRO HF 360, z/a augstfrekvences | Steinel PC PRO HF 361 | EA3H | k-ts | 3
11 | Klātbūtnes sensors, IP54, Steinel PC PRO IR Quattro SLIM, v/a augstfrekvences | Steinel PC PRO IR Quattro SLIM | EAI | k-ts | 12
12 | Savienojumi | Wago |  | k-ts | 1
13 | Herm. Kārba, vadu savienoj. |  |  | Gab. | 82
D | Kabeļi/ kabeļu aizsardzība
1 | Kabelis NYY-J 5x240 | Faber kabel |  | m | 200
2 | Kabelis NYY-J 5x6 | Faber kabel |  | m | 400
3 | Kabelis NYY-J 5x4 | Faber kabel |  | m | 600
4 | Kabelis NYY-J 5x2.5 | Faber kabel |  | m | 200
5 | Kabelis NYY-J 5x1.5 | Faber kabel |  | m | 700
6 | Kabelis XPJ-3x2.5 | Draka Keila cables |  | m | 2100
7 | Kabelis XPJ-5x1.5 | Draka Keila cables |  | m | 1600
8 | Kabelis XPJ-4x1.5 | Draka Keila cables |  | m | 800
9 | Kabelis XPJ-3x1.5 | Draka Keila cables |  | m | 2600
10 | Kabelis NHXH-J E90-5x6 | Faber kabel |  | m | 105
11 | Kabelis NHXH-J E30-2x1.5 | Faber kabel |  | m | 1200
12 | Kabelis NHXH-J E30-3x2.5 | Faber kabel |  | m | 20
13 | Gofrēta Aizsargcaurule 50 mm | Evopipes |  | m | 60
14 | Gofrēta Aizsargcaurule 32 mm | Evopipes |  | m | 60
15 | Gofrēta Aizsargcaurule 20 mm | Evopipes |  | m | 400
16 | Gofrēta Aizsargcaurule 16 mm | Evopipes |  | m | 500
17 | Gludsienu PE aizsargcaurule D=20mm | Evopipes |  | m | 600
18 | Stiprinājumi/savilces/marķieri | Sapiselco |  | k-ts
E | Elektroietaises/ kontaktligzdas
1 | Kontaktligzda ar zem.,16A,z.a, L+N+PE, ar kārbu IP20. | Merten | XS | k-ts | 7 |  | 0
2 | Kontaktligzda ar zem.,2-vietīga, 16A,z.a, L+N+PE, ar kārbu IP20. | Merten | XS2 | k-ts | 20
3 | Kontaktligzda ar zem.,4-vietīga, 16A,z.a, L+N+PE, ar kārbu IP20. | Merten | XS4 | k-ts | 1
4 | Kontaktligzda ar zem.,16A,z.a, L+N+PE, ar kārbu IP44. | Merten | XH | k-ts | 21
5 | Kontaktligzda ar zem., 2-vietīga,16A,z.a, L+N+PE, ar kārbu IP44. | Merten | XH2 | k-ts | 10
6 | Kontaktligzda ar zem., 3-vietīga,16A,z.a, L+N+PE, ar kārbu IP44. | Merten | XH3 | k-ts | 2
7 | Kontaktligzda ar zem., 2-vietīga,16A,v.a, L+N+PE, ar kārbu IP44. | Asfora | XN2 | k-ts | 3
8 | Kontaktligzda 3 fāzes, 400/230 16A, z.a. ar kārbu IP44 | BALS | XR | k-ts | 5
9 | Kontaktligzdu Grīdas kārba 6-v 72x199x199mm OptiLine 45 ar 6gab kontaktligzdām . | Optiline 45 | RK | k-ts | 13
10 | Herm.kārba 3 fāzes, IP44 |  | XM | Gab. | 7
11 | Herm.kārba IP 44 |  | XT | Gab. | 25
12 | Ugunsdzēsības skapju spiedpogas IP66 230V |  | SB | k-ts | 7
13 | Ugunsdroša kārba E90 |  |  | Gab. | 25
14 | Ugunsdrošas skavas kabeļa stiprināšanai pie griestiem E90 |  |  | k-ts | 1
15 | Slēdžu, kontaktligzdu rāmīši | Merten |  | k-ts | 1
F | Kabeļu plauku sistēma
1 | Cinkota kabeļu rene 60x100 C3 | Obo | KRA | m | 6
2 | Cinkota kabeļu rene 60x200 C3 | Obo | KRA | m | 240
3 | Cinkota kabeu rene 60x300 C3 | Obo | KRA | m | 50
4 | Cinkota kabeu rene 60x500 C3 | Obo | KRA | m | 50
5 | Cinkota kabeu trepe 60x200 C3 | Obo | KP | m | 15
6 | Cinkota kabeu trepe 60x500 C3 | Obo | KP | m | 6
7 | Cinkota gaismas sliede 63x99, Trilux E-line vai ekvalilents | Trilux | AS | m | 1290
8 | Nerūsējoša tērauda kabeļu rene 60x100, ugumsdroša E90 C3-C-4 | Obo | KRAU | m | 580
9 | Grīdasbalsts 149x149mm ASR-TF, priekš ASR profila+ Profilsliede 48x89mm 6m ASR-L | Obo |  | k-ts | 20
10 | Kabeļu zemes kanāls 20x50mm, montāžai betona grīdā | Obo | KK | m | 60
11 | Aizsargcaurule EVOEL FM, 750N, D=160mm | Evopipes | PE | m | 20
12 | Aizsargcaurule EVOEL FM, 750N, D=110mm | Evopipes | PE | m | 30
13 | Aizsargcaurule EVOEL FM, 750N, D=50mm | Evopipes | PE | m | 100
14 | Aizsargcaurule EVOEL FM, 450N, D=40mm | Evopipes | PE | m | 200
15 | Gluda caurule D=63mm 750N pelēka EVOEL SM | Evopipes | PE | m | 300
16 | Gluda caurule D=40mm 750N pelēka EVOEL SM | Evopipes | PE | m | 400
17 | Kabeļplauktu stiprinājumi | Meka |  | K-ts | 1
18 | Kabeļplauktu stiprinājumi, ugunsdroši E90 | Meka |  | K-ts | 1
19 | Ugunsdroša mastika | M3 |  | K-ts | 20
20 | Dalīta gala apdare ar līmi SEH5 5x15-59mm; 5x4-70mm² | CellPack |  | gab | 4
21 | Dalīta gala apdare ar līmi SEH5 5x100...42mml 5x95...240mm² | CellPack |  | gab | 8
22 | Atvērumi sienās kabeļplauktu montāžai |  |  | Gab. | 24
23 | Atvērumi pamatos, kabeļu caurules montāžai |  |  | Gab. | 8
24 | Palīgmateriāli |  |  | k-ts | 1
F | Zibensaizsardzība,zemējums
1 | Zibensuztvērējstienis, izolēts , ar kronšteinu bitumena jumta, līdz 2m | Obo | ZU | Gab. | 2
2 | Atklāts zibensnovadītajs, cinkots apaļdzelzs D= 8mm ar stieples turētāju- bituma jumtam | Obo |  | m | 1600
3 | Atklāts zibensnovadītajs, cinkots apaļdzelzs D= 8mm ar stieples turētāju- fasādei - metāla konstrukcija | Obo |  | m | 400
4 | Mērījumu klemme slēgtā kārbā . | Obo |  | Gab. | 21
5 | Potenciālu izlīdzinošā kopne Ø8-10mm/30x5mm PVC korpusā | Obo | PAS | Gab. | 6
6 | Pievienoj. Klemme apaļdzelzs/apaļdzelzs | Obo |  | Gab. | 51
7 | Izplešanās elements,Cu, 16 mm², 300 mm | Obo | ZI | Gab. | 10
8 | Pievienoj. Klemme apaļdzelzs/plakandzekzs | Obo |  | Gab. | 21
9 | Pievienoj. Klemme ar metāla konstr. | Obo |  | Gab. | 6
10 | Pievienoj. Klemme ar noteku | Obo |  | Gab. | 8
11 | Pievienoj. Klemme ar sniega barjeru | Obo |  | Gab. | 4
12 | Zemējuma stieņa spice TE20, 20mm tips A, BP | Obo |  | Gab. | 2
13 | Pārsprieguma noved. (I + II klase) | iPRF1 |  | k-ts | 2
14 | Pārsprieguma noved. II klase | iPF / iPF8 |  | k-ts | 21
15 | Vads H07V-K 1x50mm | Faber kabel |  | m | 20
16 | Vads H07V-K 1x35mm² | Faber kabel |  | m | 50
17 | Vads H07V-K 1x16mm² | Faber kabel |  | m | 500
18 | Vads H07V-K 1x10mm² | Faber kabel |  | m | 800
19 | Vads H07V-K 1x6mm² | Faber kabel |  | m | 2300
20 | 1024 -Pretkorozijas lenta 50mm/10m 1 | Obo |  | Gab. | 2
21 | Temonosēde/ apaļdzelzim |  |  | m | 80
22 | Palīgmateriāli, savienojumi |  |  | K-ts | 1
1. Sastādot tāmi, iekļaut specifikācijā nenorādītos palīgmateriālus un iepazīties ar projektu.2. Specifikācija nav iekļauti materiālu piegādes un darbaspēka izmaksas. 3. Esošie materiāli tiek rekomendēti, aizviet ot tos ar tehniski līdzvērtīgiem iespējams, saskaņojot ar pasūtītāju un projekta autoru . Apgaismes spec. Skat. Kopā ar aprēķina failu.