Skaidrojošais apraksts.

Ražošanas ēkas būvniecības projekts Ganību ielā 103, Ventspilī  tiek izstrādāts atbilstoši būvatļaujai, darba uzdevumam,  kā arī pastāvošajām normām un prasībām. Pašlaik nav skaidrs, kāds varētu būt ražošanas veids, bet prognozējamais personāla skaits- 60 cilvēki, no kuriem 50 cilvēki nodarbināti ražošanas procesā, bet 10 cilvēki  administrācijā.

Pēc pilsētas teritorijas plānojuma adresē Ganību iela 103, Ventspils,  tā ir rūpnieciskās apbūves teritorija, kas arī atbilst paredzētajam lietošanas mērķim.

Paredzamā zemes gabala platība, kas tiek iedalīta ražošanas ēkas  būvniecībai, ir  10680 kvm. , paredzamais apbūves laukums 3849 kvm, kopējā platība 4177.90 kvm, būvapjoms- 26 900 kub.m.

Tā ir 3. grupas būve, būves klasifikācijas kods-  1251.

Ugunsnoturības pakāpe- U1b

Ģenerālais plāns.  Zemes gabala (kadastra .nr. 27000170108 Ganību ielā 103., ražošanas ēkas  jaunbūvei ,  platība -10680m² labiekārtojuma robežās. Līdzens reljefs.

Ģenerālplānā paredzētas sekojošas ēkas un būves:

1. Ražošanas ēka  (projektējamā)..

2. Autostāvvietas (32 vietas, projektējamās).

4. Velosipēdu novietne ( 20 vietas, projektējamās).

5. Karogu masti (projektējamie)

Teritorija, kurā paredzēts būvēt ražošanas ēku, pašlaik ir neapbūvēta. Agrāk šeit bija dārziņi, kas tagad ir aizauguši. Saglabājušies daži koki, kurus ir paredzēts nocirst, kā arī atliekas no vieglas konstrukcijas siltumnīcām un dārza mājiņām, kas pašlaik ir vidi degradējoši. Koki, kuri ir nocērtami būvniecības laukuma atbrīvošanai  ir  3gab. ar diametriem 28, 5x20; 30.

( blīgznas) Nociršanai paredzēts arī saldais ķirsis, kā arī citi augļu koki.  Teritoriju ieskauj grāvju tīkls, kuru sakārtošana tiek veikta atsevišķā projektā.

Ražošanas ēkas novietojums tiek paredzēts teritorijas ziemeļaustrumu stūrī. Paredzētas divas iebrauktuves no Ganību ielas, veidojot caurteku visā teritorijas platumā no vienas iebrauktuves līdz otrai ( skat. DT sadaļu). Personāla autostāvvietas tiek izvietot ēkas priekšējā daļā, kā arī pie ZR puses piebraucamā ceļa, paredzot 32 autostāvvietas, no kurām 2 ir domātas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.  Autostāvvietu skaits ir aprēķināts balstoties uz Ventspils apbūves noteikumu prasībām, kā arī LVS170-7:2002  ‘’Vienlīmeņa autostāvvietu projektēšanas noteikumi’’. Personāls var lietot arī publiski pieejamas autostāvvietas, kuru izbūve tiek izstrādāta cita projekta ietvaros, un paredzēta netālu. Ir paredzēts izvietot 10 velosipēdu turētājus ar iespēju novietot 20 velosipēdus, kas ir saskaņā ar pasūtītāja  vēlmēm. Attālums starp veloturētājiem  0.8m, tie tiek stiprināti zem seguma.

Teritoriju paredzēts iežogot veidojot gājēju vārtiņus pie ZA iebrauktuves puses, kā arī vārtus iebraukšanai teritorijā.

Paredzēts veidot ap ēku piebraucamos ceļus, lai nodrošinātu apstrādājamās produkcijas pievešanu, gatavās produkcijas aizvešanu, kā arī ražošanas atkritumu savākšanu. Atkritumu konteineru novietne paredzēta teritorijas dziļumā. Ir iespēja piekļūt ar transportu. Personāla ieejas paredzētas abās pusēs galvenajai ieejai ēkā. .Autotransporta iebraukšana un izbraukšana ražošanas ēkai paredzēta no esošās ielas. Automašīnu stāvvietas darbiniekiem paredzētas teritorijā, gan arī ārpus tās, kur netālu atrodas publiska autostāvvieta.. Būvprojektā ir paredzēts teritorijas labiekārtojums un apzaļumošana tās robežās. Labiekārtojumā ietilpst - gājēju celiņu, brauktuvju un priekšlaukumu izveidošana, atkritumu urnu, soliņu, karogu mastu uzstādīšana, zāliena izveidošana, stādījumu ierīkošana. Segums gājēju celiņiem no betona bruģakmeņiem, b=60mm; brauktuvēm un priekšlaukumiem- betona bruģakmeņu, b=80mm. Ražošanas ēkas  teritorijai paredzēts žogs -metāla pinuma paneļi  “NYLOFLOR 3M”, 1,6m augstumā un stabiem. Pēc “Ceļu segu tipveida konstrukciju kataloga”, pie virskārtas nestspējas rādītājiem (45MPa, 150MPa, 180MPa), plānotā noslogojuma klase  V-VI (AADTj smagie 20.

Veicot inženierkomunikāciju izbūvi pa zaļo zonu, pirms apzaļumošanas darbiem jāveic tranšejas aizbēruma nestspējas un sablīvējuma pakāpes pārbaude, kur mērījumi tiek veikti ik pēc 50 m, bet ne mazāk kā 2 (divi) mērījumi uz pārrakuma sektoru. Nestspējas un sablīvējuma pakāpes pārbaudē jāsasniedz nestspēja vismaz 45 MPa .

Apstādījumu un zāliena izveide. Zālienu sēklu maisījuma sastāvam jābūt saskaņotam ar Ventspils pilsētas pašvaldības dārznieku, izvēloties piemērotāko sēklu maisījumu attiecīgajiem augšanas apstākļiem. Paredzēti koku stādījumu saskaņā ar būvatļaujas nosacījumiem. Koka stumbra apkārtmērs vismaz 14 cm (mēra no sakņu kakla 1m augstumā), Stumbra augstums 2.5–3.5m. Zaru rētas uz stumbra nepārsniedz 2 cm un ir labi aizrētotas. Stādāmo bedru sagatavošana (20 cm dziļāk par sakņu kamolu un 4 reizes platāku par stādāmo sakņu kamola platuma diametru). Stādu stiprinājums – ar 2 līdz 4 impregnētiem (impregnējuma klase – 4), virpotiem priežu koka balstiem diam. 6–8cm, 2.4 m garumā. Koka stumbru piestiprināšana pie balsta izmantojot speciālās statiskās vai elastīgās lentas ar platumu 3–5cm.  Optimālais augsnes pH6,5-7,5, smilšmāls.

Augsnes mulčēšana. Pēc ūdens iesūkšanos augsnē, lai mazinātu ūdens iztvaikošanu, jāveic augsnes mulčēšana (frakcija 5-30mm) ar mizu mulču 10cm biezā slānī.

Nepieciešams pārstādīt pie ielas augošo koku- pīlādzi, jo tā atrašanās vieta ir tieši pie projektējamās iebrauktuves teritorijā. To paredzēts pārstādīt ielas malā teritorijas ZA pusē, turpinot iesākto koku rindu. Optimālie stādīšanas laiki kailsakņu stādiem ir no aprīļa līdz maija vidum un no septembra līdz oktobra beigām. Nedrīkst pieļaut atrakto koka sakņu iekalšanu, kā arī savlaicīgi jāsagatavo pārstādīšanai paredzētā vieta atbilstoši Ventspils ielu būvniecības vadlīnijām.

Cilvēkiem ar kustību traucējumiem iekļūšana ēkā paredzēta no gājēju celiņa

līmeņa. Šis celiņš, kurš šķērso brauktuvi, kā arī pārējie pie ēkas un citur būvprojektā paredzēti ar attiecīgu kritumu, kas nodrošina piekļuvi. Iekļūšanu ēkā nodrošina atbilstošs durvju platums un vēršanās virziens, bezsliekšņu durvju ailas. Segums no neslīdoša materiāla

Paredzēts teritorijas un fasādes apgaismojums. Skat ELT sadaļu.

Plānojums. Ēka paredzēta daļēji divstāvu apjoma, kur  asīs 1-2 plānots 1. un 2. stāvs darbinieku ģērbtuvju, sadzīves telpu, kā arī administrācijas vajadzībām. Tālāk tas paredzēts kā vienstāvu apjoms ar augstumu līdz kopņu apakšai 7.00 m, lai būtu iespēja izvietot tehnoloģiskās iekārtas.

Cilvēkiem ar kustību traucējumiem iekļūšana ēkā paredzēta no gājēju celiņa

līmeņa. Šis celiņš, kurš šķērso brauktuvi, kā arī pārējie celiņi pie ēkas un citur būvprojektā paredzēti ar attiecīgu kritumu, kā arī pazeminātiem bortakmeņiem, kas nodrošina normālu pārvietošanos pa teritoriju, kā arī  iekļūšanu ēkā. Segums no neslīdoša materiāla.. Tā kā ražošanas ēka nav publiski pieejama ēka, tad vides pieejamības prasības apmērā tiek nodrošinātas 1.stāva līmenī, ir nodrošināti attiecīgu izmēru gaiteņu platumi, kā arī nepieciešamo telpu izmēri, atbilstošs durvju platums un vēršanās virziens, bezsliekšņu durvju ailas. Ģērbtuves, dušu telpas, tualetes, atpūtas telpas personālam paredzētas 1.stāva līmenī. Ir paredzēts sanmezgls ar dušu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kā arī paredzēta iekļūšanu telpās bez sliekšņiem. Visās telpās, kur ilgstoši  uzturas cilvēki, ir nodrošināts dabiskais apgaismojums. Sanitāro mezglu un to aprīkojums saskaņā ar pasūtītāja prasību un aprēķinu pēc  LBN 208-15 pielikuma nr.3 tabulas- viens klozetpods uz 20cilv, viena izlietne uz 40 cilv

Grīdu segumu, durvis paredzēt evakuācijas ceļos kontrastējošos toņos, ir paredzētas izgaismotas norādes ( skat EL sadaļu). Uz kāpņu margām paredzēt iestrādāt pie pirmā un pēdējā pakāpiena stāvu nr. taktilo apzīmējumu. Iekārtas un telpu aprīkojumus nav paredzēts novietot uz galvenajiem pārvietošanās ceļiem. Līmeņu maiņa pandusiem, kāpņu pirmajam un pēdējam pakāpienam jāapzīmē ar spilgti kontrastējošo krāsu ne mazāk kā 5cm platu svītru. Sanāksmju telpu ieteicams  aprīkot ar akustisko cilpu, kas novērš blakustrokšņu iedarbību cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem.

Taktilā uzraksta burtiem un cipariem jākontrastē ar pamatni, un burtu augstums nav mazāks par 25 mm, burtu biezums nav mazāks par 5 mm, reljefa izvirzījums nav mazāks par 1 mm. Izvietojot informācijas taktilās plāksnes pie telpām, tās novieto blakus durvīm 1,6 m augstumā no grīdas līmeņa.

Apdare. Grīdas segumi saskaņā ar tehnoloģiskajām prasībām, nodrošinot nepieciešamo slodzes noturību, kā arī higiēniskās prasības. Sanmezglos, dušas telpās- akmens flīžu segums, garderobēs,  atpūtas telpās, administrācijas telpās, laboratorijās- linoleja segums vai analogs, nodrošinot tehniskās prasības par higiēnu, antistatiskajām prasībām. Ražošanas telpu grīdām paredzēts slīpēta betona grīdas ar pretslīdes un pretputekļu pārklājumu. Tiks precizēts atsevišķā projektā, kad būs zināmas tehnoloģiskās prasības un ražošanas veids

Griesti. Administrācijas telpās, garderobēs, sanmezglos, gaiteņos- piekārtie Armstrong tipa vai analoga griestu sistēma. Sanmezglos-  mitrumizturīgi ģipškartona griesti, centrālajā ieejas vestibilā-ugunsdroši ģipškartona griesti ar EI90. Ražošanas zonā- atbilstoši tehnoloģiskajām un sanitāri- higiēniskajām prasībām. Tiks precizēts atsevišķā projektā, kad būs zināms ražošanas veids.

Sienas. Krāsotas ar viegli kopjamām virsmām. Ārsienu iekšējā apdare- krāsots metāla sendvičpanelis, atbilstoši nepieciešamajām higiēniskajām prasībām. Sanitārajos mezglos, tualetēs- flīžu panelis. Garderobēs, atpūtas telpās, administrācijas daļā krāsotas sienas, higiēniski viegli kopjamas. Stikla vitrīnu sienas ar attiecīgiem apzīmējumiem vides pieejamības nodrošināšanai.

Fasādes. Paredzēts sendvičpaneļu ārsienas ar RUKKI kasešu Liberta 500 Grande vai analoga ielaidumiem, kā arī stikla fasāžu sistēmas divstāvu apjoma zonā, jumta segums- mīkstais ruļļu segums. Logi, fasāžu sistēma – alumīnija profila rāmji ar trīskāršu stikla paketi, paceļamie vārti- siltināti tērauda vārti, industriāli izgatavoti un krāsoti

Ražošanas  ēkai  prognozētā  energoefektivitāte  tiks  garantēta  gadījumā, ja tuvāko  apkures  sezonu  vidējie  meteoroloģiskie  dati  sakritīs  ar  LBN 003-15  “Būvklimatoloģiju”  dotajā  reģionā  (5apkures  periodu  garumā), apkures  sezonā  iekštelpu  apkures  temperatūra  nebūs  augstāka  par  ēkas  energosertifikātā  noteikto  aprēķina  temperatūru; ēkas  apkures  sistēma  un  norobežojošās  konstrukcijas  tiks  uzturētas tehniskā  kārtībā; nepieciešamības  gadījumā  tiks  veikti  konstrukcijas  nosusināšanas                  darbi, kuri  samazinās  mitruma  saturu  konstrukcijās  līdz  būvnormatīvu               prasībām. Galvenais: īpašnieka atbildība par ēku - apsekošanas  veikšana ( vispārējā  un  ārkārtas).

Ēkas pagaidu energosertifikātu  izstrādājis  sertificēts  speciālists ( skat. EPS pilno saturu).

Objekta nodošana ekspluatācijā paredzēta pa etapiem:

A   Ražošanas ēka un teritorija.

B  Tehnoloģiskās iekārtas

Otrais etaps ir paredzams tikai tad, kad būs zināms ražošanas veids un tehnoloģiskās prasības, un tiks izstrādāts atsevišķs projekts saskaņā ar MK noteikumiem nr.529  ‘’Ēku būvnoteikumi’’ p.73

Būvkonstrukcijas. Galvenās nesošās kolonas- dzelzsbetona, kopnes- tērauda,  uz stabveida pamatiem un pamatu pasijām.

Grīdas pamatojums saskaņā ar paredzamajām slodzēm un atbilstoši tehnoloģiskajām prasībām.  Ārsienas no Ruukki fasāžu sendvičpaneļiem vai analoga , atsevišķi fasāžu posmi ar RUUKKI Liberta 500 Grande kasešu apdari vai analogu. Starpstāvu pārsegums- dzelzsbetona paneļi vai monolītais dzelzsbetona pārsegums. Jumta segums- nesošie Ruukki profili vai analogi, siltumizolācijas kārtas atbilstoši energoefektīvajām prasībām, mīkstais ruļļu ieseguma materiāls.

Elektroapgāde. Pieslēgums atbilstoši tehniskajiem noteikumiem.

Iekšējie tīkli un to jaudas atbilstoši projektēšanas uzdevumam un tehnoloģiskajām prasībām. Ir paredzēts fasādes un teritorijas apgaismojums.

Ūdensapgāde, kanalizācijā. Pieslēgums pie pilsētas centralizētajām komunikācijām saskaņā ar tehniskajiem noteikumiem. Skat . ŪK sadaļu

Apkure, ventilācija, kondicionēšana. Apkure vietējā, kurināma ar granulām. Ir paredzēta vieta perspektīvam siltumtrases pieslēgumam, jo pašlaik šajā rajonā nav pilsētas siltumtrases, bet tiek izstrādāts atsevišķs projekts par siltumtrases  izbūvi Ganību ielā. SAT..

Ja cita būvprojekta sastāvā projektēto perspektīvo SAT tīklu izbūve tiks realizēta un šo tīklu izbūve  notiks  tajā pašā laikā, kad tiks veikti ražošanas ēkas būvdarbi, tad SAT tīklu izbūve ražošanas ēkas teritorijā ēkas Dienvidrietumu pusē jāparedz pirms labiekārtojuma izbūves darbiem. Siltumapgādes- siltummezgla projekts un pieslēgums tiks risināts atsevišķā projektā.

Paredzamie gaisa izmeši var tikt precizēti pēc tehnoloģiskā procesa apzināšanas. Pēc ražotāja iesniegtā pārbaudes rezultāta kurināmajai iekārtai, izmešu daudzums atbilst DIN EN 303-5:2012 prasībām. Skat. AVK sadaļas pielikumu TUV.

Ventilācijas  sadaļa  ir izstrādāta atbilstoši normām un prasībām, lai nodrošinātu gaisa pieplūdi un nosūci atbilstoši nepieciešamajiem apjomiem normāla ražošanas un sadzīves procesa nodrošināšanai.

Kad būs precizēts ražošanas veids un tehnoloģijas, un ja tad būs papildus prasības, tad kas viss tiks iekļauts cita projekta ietvaros. Skat.  AVK sadaļu

Ugunsdrošības pasākumi. Atbilstoši LBN 201-15 prasībām. Ir izstrādāts ugunsdrošības pasākumu pārskats.  Skat. UPP

Tehnoloģijas sadaļa. Sakarā ar to, ka VBP nav nomnieka šai ražošanas ēkai un līdz ar to nav zināma tehnoloģija, kāda tiks izmantota šajā ražošanas ēkā, vajadzētu būvprojekta TN daļas skaidrojošo aprakstu  papildināt ar informāciju, kas satur sekojošo:

- TN daļa netiek izstrādāta sakarā ar to, ka uz būvprojekta izstrādes brīdi ražošanas ēkai nav zināms nomnieks un ražošanas veids

- TN daļu izstrādās pēc līguma noslēgšanas ar ražošanas ēkas nomnieku

- TN daļas risinājumi tiks izstrādāti saskaņā ar saistošajiem MK noteikumiem  nr . 529 ‘’Ēku būvnoteikumi’’ p.73, nešķērsojot evakuācijas ceļus ražošanas ēkā un ievērojot darba drošības noteikumu prasības.

Vides aizsardzības pasākumi. Politika ir izstrādāta tā, lai nepasliktinātu vides kvalitāti un nekaitētu cilvēku veselībai. Vides aizsardzības politika ir sekojošu pasākumu veikšana ietver   videi draudzīgu tehnoloģiju izmantošanu; enerģijas patēriņa samazināšanu; atkritumu apjoma samazināšanu; ūdens patēriņa samazināšanu; izmešu darba vides gaisā un atmosfērā samazināšanu.

Vides aizsardzības pasākumi būvdarbu veikšanas periodā. Būvuzņēmējam ir jāpielieto tādas būvniecības metodes, kuras  nepiesārņo zemi, ūdeni un gaisu blakus teritorijā un gar būvmateriālu transportēšanas ceļiem. Esošo  koku  aizsardzībai  jāparedz  vertikāls  dēļu  nožogojums  pie  koka  statņiem, perimetrāli  2m  attālumā  no  koka  stumbra  centra.  Objektā ir maksimāli jāsamazina troksnis, kas radīsies būvdarbu laikā. Veicot laukuma izbūvi, visus būvgružus, kas klasificējami kā bīstamie atkritumi, būvlaukumā nedrīkst uzkrāt, tie nekavējoties jāizved no būvlaukuma teritorijas, tādējādi virszemes un gruntsūdeņi tiks pasargāti no piesārņojošo vielu nokļūšanas augsnē. Ja būvlaukumā radušos rūpniecisko un sadzīves notekūdeņu piesārņojuma pakāpe ir lielāka, nekā noteikts normatīvajos rādītājos, pirms ievadīšanas kanalizācijas tīklā tos attīra atbilstīgi Valsts vides dienesta Reģionālās vides pārvaldes izsniegtajai A vai B kategorijas atļaujai piesārņojošai darbībai vai apliecinājumam C kategorijas piesārņojošai darbībai, ja atbilstoši normatīvajiem aktiem attīrīšanas iekārtām un citām ūdeni piesārņojošām darbībām ir izsniegta attiecīgā atļauja vai apliecinājums. Nav pieļaujama ūdens (arī attīrīta) novadīšana no būvlaukuma pašteces ceļā un nesagatavotās gultnēs. Ūdens atklātās novadīšanas veids un novadgrāvju sistēma jāparedz darbu veikšanas projektā. Pēc būvdarbu pabeigšanas Būvuzņēmējam ir jāsakārto un jāattīra būvlaukums no būvgružiem un pagaidu konstrukcijām. Sakārtotā teritorija pēc darbu pabeigšanas ir nododama zemes īpašniekam un lietotājam. Visi būvniecības darbu gaitā pielietojamie būvmateriāli nedrīkst izdalīt toksiskas vielas. Pielietotie materiāli nedrīkst būt bīstami apkārtējai videi un cilvēku veselībai – būvdarbu veikšanas laikā un turpmākā ekspluatācijas laikā. Izvēloties starp vairākiem materiāliem ar ekvivalentām īpašībām, priekšroku dot materiāliem, kuri apzīmēti ar ekomarķējuma zīmi.

Būvprojekta risinājumi nav pretrunā ar likuma Par aviāciju 41.panta prasībām.

Sastādīja :  				arhitekte Dzintra Cīrule

13.07.18

SEGAS KONSTRUKCIJA

Ietvēm paredzētā segas konstrukcija:

- Betona bruģakmens							6cm,

- Izsiju maisījums 0/8							3 - 5cm,

- Šķembu maisījums 0/45 (Ev2≥80MPa)				15cm,

- Salizturīgais slānis							30cm,

- Esošā vai uzbērtā, noblīvētā grunts

Stāvvietām un brauktuvēm paredzētā segas konstrukcija:

- Betona bruģakmens							8cm,

- Izsiju maisījums 0/8							3 - 5cm,

- Šķembu maisījums 0/45 (Ev2≥150MPa)				10cm,

- Šķembu maisījums 0/56						15cm,

- Salizturīgais slānis							40cm,

- Neaustais ģeotekstils S16 NW

- Esošā vai uzbērtā, noblīvētā grunts

Projektēto segumu robežas, eksplikāciju un izklājumus skatīt GP-2. Projektētos segumus pielaist esošajam līmenim.

CEĻA SEGAS APRĒĶINS

Ceļa segas aprēķins veikts piebraucamajam ceļam pamatojoties uz  rokasgrāmatu “Ceļu nestingo segu projektēšana” kā arī “Ceļas segas konstrukciju tipveida katalogu”. Aprēķins veikts pēc 1.metodes – Ceļa segas noslogojuma skaitļa aprēķināšana. (aprēķinu skatīt pielikumā). Ceļu segas aprēķins stāvlaukumiem netiek veikts, bet tiek pieņemts atbilstoši LVS-190-7-2002, jo atbilstoši Latvijas ceļu projektēšanas standartiem un izstrādātajiem segas aprēķiniem, ceļa sega tiek veikta balstoties uz dinamiskajām slodzēm nevis statiskajām slodzēm kā tas ir stāvlaukumu gadījumā. Stāvlaukuma segas konstrukcijas tips pieņemts atbilstoši LVS-90-7-2002, minimālajam biezumam 70cm kā arī salnoturības nodrošināšanai.

Pēc veiktā ceļa segas aprēķina noslogojuma skaitlis ir 0.46, kas atbilst IV slogojuma klasei. IV klases ielās un stāvlaukumos LA<25 (Losandželosas koeficients) un vieglā transporta stāvlaukumos LA<30. Atbilstoši segu tipveida katalogam ir jāizvēlas segas konstrukcijas tips, kura kopējais biezums nebūtu mazāks par 75cm.

Papildus noslogojuma skaitļa aprēķinam tika veikts segas aprēķins pēc ceļa segas kārtu aprēķina metodikas izmantojot elastības moduļus(Aprēķins Nr.2). Abas aprēķina metodikas pievienotas pielikumā.

Sakarā ar to, ka ir prasība pielietota betona bruģakmens segumu brauktuvei, tad pēc nestspējas aprēķina tā elastības moduļus piemēro maksimāli iespējamos, jo tie ir lielāki kā asfaltbetona kārtām.

Lai nodrošinātu segas konstrukcijas salnoturību segas konstrukcijas virsmai jāatrodas vismaz 1.1 m virs konstatētā gruntsūdens līmeņa. Mūsu gadījumā atbilstoši ģeotehniskās izpētes pārskata datiem pieņēmu, ka gruntsūdens līmenis ir konstatēts vidēji ir no 0.90-1.2m dziļumā, bet maksimāli iespējamais ir 0.5m no zemes virsmas, pēc tā pieņemam ka vidēji tas būs 0.80m. Tātad primārais ieteikums lai ceļa sega būtu salnoturīga ir tāds, ka projektētajai segas virsmai būtu jāatrodas vismaz esošā reljefa līmenī vai ieteicams par 10cm augstāk.

Ventspilī tiek pieņemts, ka sasaluma vidējais dziļums (Z) ir 70 cm. Jāņem vērā, ka segas konstrukcija caursalst vidēji 30 cm dziļāk nekā apkārtējā grunts. Segas konstrukcija ir pietiekami salnoturīga ja tās biezums ir robežās no 2Z/3 līdz Z/2. Mūsu gadījumā robeža ir no 47 cm līdz 35 cm. Pieņemam minimālo vērtību 47 cm. Pārbaudot pieņemto vērtību atbilstoši IV slodzes klases tiek konstatēts, ka vērtība ir mazāka, nekā to rekomendē attiecīgajai slodzes klasei, līdz ar to tiek pieņemts, ka segas minimālajam biezumam atbilstoši IV slodzes klasei ir jābūt vismaz 75 cm. Sakarā ar to, ka ne visās vietās ir nodrošināts 1.1m virs esošā gruntsūdens līmeņa, ieteicams segas biezumu neveidot plānāku par ~70-75 cm.

Esošā grunts atbilstoši ģeotehniskajai izpētei ir vājas nestspējas un organikas piejaukumu, irdena. Ieteicams grunti atdalīt no segas salizturīgās kārtas ar ģeotekstilu.

Uz brauktuves minerālmateriālu pamata nesošās kārtas nepieciešams nodrošināt nestspēju Ev2=150Mpa.

Uz ietves minerālmateriālu pamata nesošās kārtas nepieciešams nodrošināt nestspēju Ev2=80Mpa.

Ceļu segas konstrukciju tips

- Betona bruģakmens, h=8cm

- Izsiju maisījums 0/8, h=3 - 5cm

- Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā kārta 0/45 (Ev2≥150MPa), h=10cm

- Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā kārta 0/56 (Ev2≥150MPa), h=15cm

- Salizturīgā kārta, kfiltr.=1m/24h, hmin=40cm

- Neaustais ģeotekstils S16NW

- Esošā pamatne

BETONA APMALES

Stāvlaukuma malas projektētas ar ielu betona apmalēm uz betona pamata C30/37 ar pacēlumu 10cm virs brauktuves seguma līmeņa. Pazeminātās betona apmales pacēlums gājēju rampu zonās, kā arī stāvvietu dažādu bruģakmens veidu atdalīšanās vietā, paredzēts 1cm pacēlums.

Gājēju rampu garenslīpums paredzēts <5-6%. Ietvju noejas paredzēts ierīkot tā, lai tās būtu ērti izmantojamas cilvēkiem, kuri izmanto ratiņkrēslu, personām ar ratiem, vecākiem cilvēkiem ar pārvietošanās grūtībām, kā arī visiem cilvēkiem, kuriem ērtāk kāpņu vietā izmantot slīpu virsmu, piemēram, velosipēdu vai citu ritošu priekšmetu pārvietošanai.

SATIKSMES ORGANIZĀCIJA

Transporta līdzekļu un gājēju satiksmi regulē ceļa zīmes un brauktuves horizontālie apzīmējumi, atbilstoši LVS. Ceļa horizontālos apzīmējumus izveidot no krāsas. Stāvvietu sadalījumu horizontālo apzīmējumu paredzēts izveidot izmantojot krāsainas bruģa līnijas. Projektā paredzēts uzstādīt I izmēra grupas zīmes. Zīmēm paredzētas 1. klases gaismu atstarojošās virsmas.

Ceļa zīmes – cinkota un krāsota tērauda vairogi uz karsti cinkotiem metāla stabiem ar betona pamatu C16/20.

Projektētās ceļa zīmes, projektētie horizontālie apzīmējumi uzrādīti rasējumā GP-1. Uzstādot ceļa zīmes, ievērtēt redzamību.

Ceļa zīmju statņus jānostiprina apvidus līmenī, tos iebetonējot (betona daudzums vienam stabam 0,3x0,3x0,7m), statņu apakšējā galā jāievieto šķērslis, kas nepieļauj rotēšanu ap asi vai izraušanu. Var būt alternatīvs risinājums, kas nodrošina ceļa zīmes stabilitāti.

Ceļa zīmju statņa augšējā galā jāievieto plastmasas vai cita izturīga materiāla aizbāznis, kas visā ceļa zīmes kalpošanas laikā novērš ūdens iekļūšanu tajā.

Galvenajam būvuzņēmējam veicot būvdarbus ir jāizpilda LR MK noteikumu Nr. 421 “Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” prasības. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāizstrādā un jāsaskaņo satiksmes organizācijas shēma būvdarbu laikā ar VAS “Latvijas Valsts ceļi” un pieguļošo ielu pārvaldītāju.

Arhitekte:								Dz. Cīrule

Transportbūvju projektēšanas inženieris:				E.Diļevs