SKAIDROJOŠS APRAKSTS

Būvprojekts izstrādāts saskaņā ar:

- Topogrāfisko plānu;

- SIA „ŪDEKA” tehniskajiem noteikumiem;

- Arhitektūras ģenerālo plānu;

- Latvijas republikā spēkā esošajiem būvnormatīviem.

Būvprojektā ietverts risinājums jaunbūves sadzīves un ugunsdzēsības ūdensapgādes nodrošināšanai kā arī sadzīves un lietus kanalizācijas novadīšanai.

Ūdensapgādes nodrošināšanai veikt pieslēgumu pie esošā centralizētā pilsētas ūdensvada d160 uz Ganību ielas. Izbūvēt ūdensapgādes pievadu ēkai un no šī paša ūdensvada nodrošināt ēkas ārējo ugunsdzēsību. Ārējā ugunsdzēsība noteikta 20,0l/sek. Uz jaunizbūvējamā ūdensvada montēt divus pazemes tipa ugunsdzēsības hidrantus. Hidrantus montēt dz/betona akā. Izbūvēt PE plastmasas spiediena ūdensapgādes cauruļvadus PN10 ar diametru OD110mm. Norādīti cauruļvadu ārējās sieniņas biezumi mm. Cauruļvadu savienojumiem izmantot ķeta atloku veidgabalus. Izbūvējamie hidranti spēj nodrošināt ēkas ugunsdzēsību no divām vietām un līdz katram ēkas punktam no abiem hidrantiem. Ūdens uzskaites mezgls paredzēts ēkā uzreiz aiz ūdens ievada (skatīt ŪK daļā). Šķērsojuma vietas ar esošajām komunikācijām atšurfēt ar rokām bez mehānismu palīdzības. Atjaunot esošo ielas segumu ārpus teritorijas labiekārtojuma robežām.

Sadzīves kanalizāciju no ēkas novadīt ar trijām izlaidēm, trijās vietās. Tālāk izvadus montēt līdz pievienojuma vietai pie pilsētas tīkliem. Veikt pieslēgumu pie pilsētas sadzīves kanalizācijas sistēmas pie esošā centralizētā tīkla d200 Ganību ielā. Izbūvēt PP plastmasas sadzīves kanalizācijas monolītsienu paštces cauruļvadus, ieguldes klase SN8 ar diametriem no OD110mm – OD160mm. Norādīti cauruļvadu ārējās sieniņas biezumi mm.  Montēt rūpnieciski ražotas plastmasas kanalizācijas akas.

Lietus kanalizāciju no teritorijas un ēkas jumta savākt vienotā pagalma vietējā sistēmā, kuru tālāk novadīt un pieslēgt pie pilsētas lietus kanalizācijas tīkla. Izbūvēt divas lietus kanalizācijas šķirtsistēmas. Lietus kanalizāciju no ēkas jumta un teritorijas novadīt uz blakus zemes gabalam pieguļošā grāvja. Izlaides vietas nostiprināt montējot iebetonētus laukakmeņus. Lietus kanalizācijas sistēmai no teritorijas paredzēt naftas un smilšu produktu attīrīšanas iekārtas. Lietus kanalizācija no ēkas jumta paredzēta ar ārējo noteku palīdzību gar ēkas fasādi. ŪKT daļā jumta noteku sistēma sākas no revīzijas, kas montējama uz notekas 0,1m augstumā no zemes virsmas. Pārējos apjomus skatīt AR daļā. Izbūvēt PP plastmasas lietus ūdens pašteces kanalizācijas cauruļvadus, ieguldes klase SN8, ar diametriem no OD160mm – OD400mm. Norādīti cauruļvadu ārējās sieniņas biezumi mm. Montēt rūpnieciski ražotas plastmasas akas un lietus ūdens uztveršanas gūlijas.

Visiem cauruļvadiem veidot smilts pabērumu un apbērumu, nomainīt no tranšejas izrakto grunti pret jaunu pievestu smilšainu grunti. Atjaunot esošo zālāja segumu ārpus teritorijas labiekārtojuma robežām.

Sastādīja: R.Liberts.