1.pielikums

Atklātā iepirkuma “Ventas tilta Ventspilī paceļamo mehānismu un automātikas

sistēmu uzturēšanas darbi” nolikumam,

identifikācijas Nr. VBOP 2019/134

Tehniskā specifikācija

- Pasūtītājs – Ventspils brīvostas pārvalde.

- Objekta nosaukums – Ventas tilta Ventspilī paceļamo mehānismu  automātikas apkalpošanas un uzturēšanas darbi.

- Darbu sastāvs un apjoms.

  - Tilta automātikas apkalpošanas un uzturēšanas darbi

| Ugunsgrēka trauksmes sistēma (1 reizi mēnesī): |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Dūmu detektoru un aspirācijas sistēmas caurules tīrīšana no putekļiem (skapjos CP1, CP2, MDP) - 3 kompl. | Reizes | 2 |
| - Ugunsgrēka trauksmes paneļa ( 1gab) stāvokļa pārbaude un akumulatoru (2gab) mērīšana. (skapis MDP) | Reizes | 2 |
| - Darbības pārbaude un tīrīšana no netīrumiem: - rokas ziņotāji (2gab), iekštelpu sirēna ar gaismas signālu (2gab) un āra gaismas trauksme (2gab) | Reizes | 2 |
| Video novērošanas sistēma: |  |  |
| - pagriežamo kameru vadības pārbaude (1 reizi mēnesī) | Reizes | 2 |
| - videoieraksta pārbaude (1 reizi mēnesī) | Reizes | 2 |
| - kameru pārslēgšanas no operatora monitora (SCADA win CC) un no pults, pārbaude (1 reizi mēnesī) | Reizes | 2 |
| - iekārtas tīrīšana no putekļiem (skapī CP3) (1 reizi 2 mēnešos) | Reizes | 1 |
| Video analoga signāla pārveidotājs uz optisko šķiedru signālu (2gab); |  |  |
| Videorekorderis (1gab); Videokvadraters (2gab); |  |  |
| Video komutators 16 kanāli (1gab); Videomonitors (5gab); |  |  |
| Videopults (1gab) |  |  |
| Publiskā sakaru sistēma/iekšējā sakaru sistēma (1 reizi 3 mēnešos): |  |  |
| - sistēmas darba pārbaude, zvans no Ost.uzraudz. uz tilta skaļruņiem un no katra tālruņa uz visām adresēm. Skaļruņi (8gab) | Reizes | 1 |
| - sakaru nodrošināšana no operatora darba stacijas (SCADA win CC) ar izvēlēto skaļruni. | Reizes | 1 |
| - iekārtas tīrīšana no putekļiem. | Reizes | 1 |
| Iekšējo sarunu stacija (1gab) |  |  |
| Audio-optiskā signāla pārveidotājs (2gab); |  |  |
| Iekšējie tālruņi (4gab) |  |  |
| Skaļruņi (8gab) |  |  |
| Zvani balstos (2gab) |  |  |
| Meteoroloģiskās ierīces (1 reizi 3 mēnešos): |  |  |
| - devēju (vēja virziens, vēja ātrums, temperatūra) vizuālais apskats, | Reizes | 1 |
| - signāla uz operatora monitora pārbaude (SCADA win CC) | Reizes | 1 |
| Vēja ātruma devējs (1gab) |  |  |
| Vēja virziena devējs (1gab) |  |  |
| Temperatūras devējs |  |  |
| Klimata kontrole 3gab (1 reizi 3 mēnešos): |  |  |
| - kondicionieru iekšpuses tīrīšana no putekļiem un ārpuses mazgāšana no netīrumiem (skapjos CP1, CP2, MDP). Kondicionieris (3gab) | Reizes | 1 |
| Darba stacija (SCADA win CC). Operatora dators ar monitoru (vizualizācijas programma) (1kmpl): |  |  |
| - sistēmas ziņojumu kontrole (1 reizi nedēļā) | Reizes | 8 |
| - tilta kontrollera signālu pārbaude (1 reizi 3 mēnešos) | Reizes | 1 |
| - datora un monitora tīrīšana no putekļiem (1 reizi 2 mēnešos) | Reizes | 1 |
| Kontrolieru skapji CP1, CP2, CP3, SP-P5, MDP, LOP (1 reizi 3 mēnešos): |  |  |
| - iekšpuses tīrīšana no putekļiem un ārpuses mazgāšana no netīrumiem | Reizes | 1 |
| Vietējas vadības pults LOP (1gab) |  |  |
| Programmējamais loģiskais kontrolleris PLC (1gab) |  |  |
| Attālinātās ievada-izvada stacijas (6gab) |  |  |
| Frekvences pārveidotāji (4gab) |  |  |
| Optiskā tīkla slēdzis (4gab) |  |  |
| Kontroles un automatizācijas ierīces (1 reizi mēnesī): |  |  |
| - skapju (CP1, CP2, CP3, MDP, LOP) automātiskās apgaismes sistēmas pārbaude. | Reizes | 2 |
| - bremžu apvalka (2 gab.) automātiskās apsildes pārbaude. | Reizes | 2 |
| - skapju (CP1, CP2, CP3, MDP, LOP) automātiskās apsildes pārbaude. | Reizes | 2 |
| Gaismekļi ar gala slēdžiem uz durvīm (11gab) |  |  |
| Apsildes elementi (14gab) |  |  |
| Apsildes regulatori (14gab) |  |  |
| Ventilatori (7gab) |  |  |
| Visas tīkla detaļas (pārslēdži, slēdži, utt.) (1 reizi 3 mēnešos): |  |  |
| - zobstieņu (8gab), bremžu iekārtu (4gab), sajūgu (4gab) un bloķēšanas mehānismu (nakts laikā) (4gab) gala slēdžu (20gab) vizuāla pārbaude. | Reizes | 1 |
| - visu gala slēdžu (20gab) signālu pārbaude uz kontrollera ievada/izvada moduļiem (nakts laikā) | Reizes | 1 |
| Avārijas „stop” pogas (1 reizi 3 mēnešos nakts laikā): |  |  |
| - pogu nostrādes pārbaude no (CP1, CP2, Ost.uzraudz., uz pretsvariem 5. un 6. balstā, LOP) - 6gab | Reizes | 1 |
| Barjeras 8gab, barjeru gaismas un skaņa (1 reizi 3 mēnešos nakts laikā): |  |  |
| - galaslēdžu nostrādes pārbaude kontrollera ievada/izvada modulī | Reizes | 1 |
| - automātiskās apsildes sistēmas pārbaude | Reizes | 1 |
| - automātiskās gaismas signalizācijas sistēmas pārbaude | Reizes | 1 |
| - automātiskās skaņa signalizācijas sistēmas pārbaude | Reizes | 1 |
| - dzinēju (8gab) statora tinuma izolācijas pārbaude | Reizes | 1 |
| Galas lēdži (56gab) |  |  |
| Gaismas kontrolleris (8gab), LED lente (4kompl), LED gaism.(32gab) |  |  |
| Skaņas kontrolleris (8gab), skaņas signalizācija (8kompl) |  |  |
| Apsildes elementi - 16gab |  |  |
| Apsildes regulatori (8gab) |  |  |
| Tilta paceļamais mehānisms (1 reizi 3 mēnešos): |  |  |
| - bremžu dzinēju (2gab) statora tinumu izolācijas pārbaude | Reizes | 1 |
| - galveno (2gab), rezerves (2gab) un slēgmehānismu dzinēju (2gab) statora tinumu izolācijas pārbaude | Reizes | 1 |
| Zibensaizsardzība un aizsardzība pret pārspriegumu (1 reizi 6 mēnešos): |  |  |
| - izlādņu vizuāla pārbaude - 80gab (CP1, CP2, CP3, MDP, LOP) | Reizes | 1 |
| Optiskās šķiedras līnijas un patč-kordi (1 reizi 6 mēnešos nakts laikā): |  |  |
| - optisko sakaru līniju pārbaude (6gab), savienojumu tīrīšana - 32gab, SM panelis 2gab | Reizes | 1 |

  - Tilta mehānismu apkalpošanas un uzturēšanas darbi

| Pretsvara ass rullīšu gultnis - 4gab (1 reizi mēnesī): |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Pārbaudīt vāku piekļaušanās blīvumu (nepieciešamības gadījumā pievilkt gultņu korpusu vāku stiprinājuma skrūves) | Reizes | 2 |
| - Blīvējuma stāvoklis (pārbaudīt blīvējumu - blīvējums nedrīkst laist garām gultņu smērvielu) | Reizes | 2 |
| - Pārbaudīt sasiluma temperatūru (temperatūras mērijums pēc pilna pacelšanas/nolaišanas cikla) (nakts laikā) | Reizes | 2 |
| - Trokšņu līmenis (pacelšanas/nolaišanas procesā pārbaudīt kustības skaņu) (nakts laikā) | Reizes | 2 |
| - Smērvielas esamība (gultņu korpusiem 2/3 no apjoma ir jābūt pildītiem ar smērvielu) | Reizes | 2 |
| Bremzes - 2gab (1 reizi mēnesi): |  |  |
| - Pārbaudīt eļļas līmeni hidrauliskā stūmēja korpusā | Reizes | 2 |
| - Veikt vizuālu apskati | Reizes | 2 |
| Bremžu cilindra virsmai |  |  |
| Hidrauliskā stūmēja kāta pārvietošanās, sviras svārstīšanās (nakts laikā) |  |  |
| Stiprinājuma detaļas (nepieciešamības gadījumā pievilkt stiprinājuma skrūves) |  |  |
| Gala slēdži (1 reizi mēnesi nakts laikā): |  |  |
| - pārbaudīt stiprinājumus galaslēdžiem (8gab) un sliedēm (16gab) uz zobstieņa, nepieciešamības gadījumā pievilkt stiprinājuma skrūves (nakts laikā) | Reizes | 2 |
| - pārbaudīt stiprinājumus galaslēdžiem (4gab) uz bremzēm, nepieciešamības gadījumā pievilkt stiprinājuma skrūves | Reizes | 2 |
| - pārbaudīt stiprinājumus galaslēdžiem (4gab) uz sajūga, nepieciešamības gadījumā pievilkt stiprinājuma skrūves | Reizes | 2 |
| - pārbaudīt stiprinājumus galaslēdžiem (4gab) uz slēgmehānismiem, nepieciešamības gadījumā pievilkt stiprinājuma skrūves (nakts laikā) | Reizes | 2 |
| Centrālais reduktors - 2gab, planetārais reduktors - 4gab, motors-reduktors - 2gab (1 reizi 3 mēnešos): |  |  |
| - pārbaudīt eļļas līmeni reduktoros | Reizes | 1 |
| - pārbaudīt reduktoru savienojumu stāvokli rāmī | Reizes | 1 |
| - pārbaudiet gaisa filtra stāvokli (4gab) | Reizes | 1 |
| - pārbaudīt skrūves stāvokli gaisa izvadīšanai no reduktoiem | Reizes | 1 |
| - pārbaudīt labirinta blīvējumu pie vārpstām | Reizes | 1 |
| - stiprinājuma skrūvju pievilkšana nepieciešamības gadījumā | Reizes | 4 |
| Reduktoru asu atloku savienojumi 4gab (1 reizi 6 mēnešos): |  |  |
| - pussajūgu savienojošo skrūvju pievilkšana nepieciešamības gadījumā (reduktoru asu atloku savienojumi) 4gab | Reizes | 1 |
| - radiālās sišanās pārbaude darba laikā (nakts laikā) | Reizes | 1 |
| - temperatūras mērijums pēc pilna pacelšanas/nolaišanas cikla (nakts laikā) | Reizes | 1 |
| - rezerves piedziņas vadības sviras (2gab) pārslēgšanas viegluma pārbaude, pārslēgšanas sviras smērēšana, kustības un saķēdējuma pārbaude | Reizes | 1 |
| Zobstieņis (6,7m x 0,51m x 0,57m) un zobrats (Ø 0,85m) (4kompl) |  |  |
| - saķeres kontakta nospieduma pārbaude (kontakta nospiedums ir jābūt augstumā ne mazāk kā 30%, garumā ne mazāk kā 40 %) (1 reizi 6 mēnešos) | Reizes | 1 |
| - zobstieņu un zobratu darba virsmas (≈ 20,0m²) eļļošana (1 reizi 6 mēnešos) (nakts laikā) | Reizes | 1 |
| Slēgmehānisms 2gab (1 reizi mēnesī) (nakts laikā): |  |  |
| - uztverējbloku inspekcija, sprauga mērīšana, skrūvju pievilkšana, smērvielas atjaunošana | Reizes | 2 |
| - priekšējā vadīkles bloku inspekcija, spraugu mērīšana, skrūvju pievilkšana, smērvielas atjaunošana | Reizes | 2 |
| - aizmugurējā vadīkles bloka inspekcija, spraugu mērīšana, skrūvju pievilkšana, smērvielas atjaunošana | Reizes | 2 |
| - piedziņas un reduktora inspekcija, tīrīšana, smērvielu un eļļas stāvokļa pārbaude, sildelementa darbības pārbaude | Reizes | 2 |

  - Tilta tehniskās telpas uzturēšana un apkope

| - Notektrauku tīrīšana (2 x 36m) (1 reizi mēnesī nakts laikā) | Reizes | 2 |
| --- | --- | --- |

  - Tilta apgaismojuma uzturēšana un apkope

| - Tilta visu gaismekļu ikdienas apsekošana, DMX adreses atjaunošana nepieciešamības gadījumā, kā arī gaismekļu remonta darbi, kas veicami objektā uz vietas (darbi veicami katru darba dienu). | Reizes | 2 |
| --- | --- | --- |
| Gaismekļu skaits - 897 gab |  |  |
| - Ikmēneša pārbaude trīs apgaismojuma darbības režīmos (1 reizi mēnesī) | Reizes | 2 |
| - Vadības skapji - 2gab (GS5, GS6) apskate, pārbaude un iekārtu tīrīšana (1 reizi mēnesī) | Reizes | 2 |
| DMX512 buferis - 2gab |  |  |
| Pārveidotāji: Ethernet/DMX - 3gab; DMX/iCANnet - 1gab |  |  |
| Maršrutētāji (routers) - 3gab |  |  |
| Slēdžu pusvadītāju bloki - 2 kompl |  |  |
| Interfeisa plate -3gab |  |  |
| Spēka slēdži - 2 kompl. |  |  |
| Galaslēdži - 4gab |  |  |
| - Lāzera apkalpošana (darbi veicami 1 reizi 3 mēnešos nakts laikā) - 2gab | Reizes | 1 |
| Maršrutētāji (routers) - 2gab |  |  |
| Galaslēdži - 2gab |  |  |
| - Apgaismes sistēma kompleksā iestatīšana, programmu "Light Factory" un "Phoenix" restartēšana, pievienot vai noņemt gaismas šova laiku. (2 reizi mēnesī) | Reizes | 4 |
| Dators ar monitoru - 1gab |  |  |
| Pults - 1 gab |  |  |
| - Optisko šķiedras sakaru līniju pārbaude (2gab), savienojumu tīrīšana - 10gab (1 reizi 6 mēnešos) | Reizes | 1 |
| Ethernet/FO pārveidotājs - 4gab |  |  |
| MM panelis - 2gab |  |  |

  - Apgaismojuma sistēmas apsaimniekošanas un lietošanas instrukcija

Vispārējie dati

- Ventspils tilts apgaismojuma sistēma sastāv no vadības bloka (atrodas kapteiņdienesta telpā), vadības skapjiem (atrodas GS5 un GS6 balstos) un deviņām gaismekļu grupām (atrodas uz tilta).

- Apkalpošanas dokumenti, kas pievienoti šai instrukcijai:

  - Gaismekļu izvietojuma shēma ar gaismekļu apzīmējumiem;

  - Kapteiņdienesta telpas saslēguma shēma;

  - Gaismekļu specifikācijas;

  - Principiāla vadības skapju shēma un tā detalizētās shēmas (GS5 un GS6 skapjiem);

- Gaismekļu vadība notiek ar pieskarienjūtīgā ekrāna pogu uzspiešanas, kur var tiltu pārslēgt no ikdienas režīma uz svētku režīmu, vai izslēgt apgaismojumu (nospiest divas reizes).

- Tiltu ir iespējams izslēgt ar avārijas izslēgšanas pogas palīdzību, kas atrodas tilta manuālā vadības pultī (pagriezt divas reizes).

- Gaismas scēnu maiņai vai gaismekļu pārprogrammēšanas gadījumā vērsties pie sistēmas uzstādītājiem.

Apgaismojuma darbināšana

- Lai ieslēgtu ikdienas režīmu, nospiediet pogu: „Standarta režīms” (nospiest divas reizes);

- Lai ieslēgtu svētku režīmu, nospiediet pogu: „Svētku režīms” (nospiest divas reizes);

- Lai izslēgtu tilts izgaismojumu, nospiediet pogu: „Izslēgts” (nospiest divas reizes);

- Sistēma automātiski pārslēdzās no režīma, kad tilts ir slēgts, uz režīmu, kad tilts ir, atvērts.

- Neskaidrības gadījumā vērsties pie sistēmas uzstādītājiem;

- Gadījumā, ja tika pārtraukta elektrības padeve vadības datoram, nepieciešams ieslēgt vadības datoru. Jautājumu gadījumā vērsties pie sistēmas uzstādītājiem.

Apgaismojuma sistēmas apkalpošana

- Apgaismojuma sistēmas apkalpošanu veic tikai apmācīts un attiecīgi sertificēts personāls, saskaņā ar instrukcijām.

- Gaismekļiem nav maināmo komponentu (izņemot lāzerus, LE4), tos nepieciešams labot rūpnīcā. Gadījumā, ja konstatēts gaismekļa bojājums, jāizsauc sistēmas uzstādītājus;

- Gaismekļu caurspīdīgās virsmas ieteicams tīrīt reizi mēnesī, vai tiklīdz konstatēts spilgtuma pazeminājums nokrišņu dēļ.

- Laika periodā no novembra līdz martam, gaismekļus nepieciešams ieslēgt uz pilnu jaudu („Svētku režīms”) uz vismaz četrām stundām divas reizes mēnesī un/vai pēc stipra sniega, lai nodrošinātu korpusa atsilšanu no ledus uzkrājumiem;

- Gaismekļu tīrīšana notiek ar ūdens plūsmu (šļūtenes uzgaļa d=12mm,  12L/min no 1.2m distances), ievērojot gaismekļu un konektoru aizsardzības pakāpi (IP66);

- Gaismekļus un gaismekļu savienojumus nepieciešams regulāri tīrīt no sniega vai citiem uzkrājumiem, lai nepieļautu mehāniskos bojājumus.

- Lāzera barojošo automātu (LE4) nedrīkst izslēgt, jo tas baro lāzera sildīšanas sistēmu. Nodrošināt nepārtrauktu siltumu kastē, kas nav zemāka par +15 grādiem C.

Avārijas situācijas

- Gadījumā, ja sistēmai pārtrauktā elektrības padošana, gaismekli un lokālie vadības bloki pārstāj strādāt, savukārt vadības sistēma turpina strādāt no kapteiņdienesta UPS sistēmas.

- Pirms elektrības padeves atjaunošanas gaismekļiem un/vai lokāliem vadības skapjiem, izslēgt visus automātus sadalēs GS5 un GS6. Pēc elektrības padeves atjaunošanas, pa vienam ieslēgt automātus sākot no automāta „Ievads”.

- Gadījumā, ja elektrības padeve tiek atjaunoto pirms izzūd UPS lādiņš, fasādes apgaismojuma sistēma ieslēdzas automātiski un turpina strādāt saskaņā ar vadība programmu.

- Gadījumā, ja elektrības padeve netiek atjaunota pirms izzūd UPS lādiņš, dators izslēdzas. Šajā gadījumā pēc elektrības padeves atjaunošanas nepieciešams ieslēgt fasādes apgaismojuma sistēmu no jauna (sk. II sadaļu);

- Gadījumā, ja nepieciešams izslēgt apgaismojumu no avārijas vadības pults, pagriezt slēdzi „SV.APG.IESL.IZS.”. (divas reizes);

Neskaidrības gadījumā vērsties pie sistēmas uzstādītājiem

  - SIA “Inženierbūve” 2011.gadā izstrādāto “Ventas tilta Ventspilī uzturēšanas un apsekošanas programma”.

- Īpašie nosacījumi.

  - Nakts apkalpošanas darbus var veikt naktī no trešdienas uz ceturtdienu no plkst.00:15 līdz plkst. 06:00.

  - Izpildītājam nekavējoties jāinformē Pasūtītājs par visiem viņam zināmiem bojājumiem un avārijām, kuri attiecas vai var tikt attiecināmi uz Pasūtītāja iekārtām, ja šī informācija nav saņemta no Pasūtītāja.

  - Vadības centrs atrodas Kapteiņdienestā, Kr.Valdemāra ielā 14, Ventspilī.