1.1.pielikums

Atklātā iepirkuma “Ventas tilta

Ventspilī paceļamo mehānismu, automātikas, sakaru sistēmu

un tilta izgaismojuma apkalpošanas un uzturēšanas darbi” nolikumam,

identifikācijas Nr. VBOP 2020/1

Tehniskā specifikācija iepirkuma 1.daļai

“Ventas tilta izgaismojuma apkalpošanas un uzturēšanas darbi, Ventspilī”

- Pasūtītājs – Ventspils brīvostas pārvalde.

- Objekta nosaukums – Ventas tilta Ventspilī paceļamo mehānismu, automātikas, sakaru sistēmu un tilta izgaismojuma apkalpošanas un uzturēšanas darbi.

- Darbu sastāvs un apjoms.

  - Tilta apgaismojuma uzturēšana un apkope

| Darba nosaukums | Mērvienība | Darba daudzums |
| --- | --- | --- |
| - Tilta visu gaismekļu ikdienas apsekošana, DMX adreses atjaunošana nepieciešamības gadījumā, kā arī gaismekļu remonta darbi, kas veicami objektā uz vietas (darbi veicami katru darba dienu). | Mēneši | 24 |
| Gaismekļu skaits - 897 gab |  |  |
| - Ikmēneša pārbaude trīs apgaismojuma darbības režīmos (1 reizi mēnesī) | Reizes/2 gados | 24 |
| - Vadības skapji - 2gab (GS5, GS6) apskate, pārbaude un iekārtu tīrīšana (1 reizi mēnesī) | Reizes/2 gados | 24 |
| DMX512 buferis - 2gab |  |  |
| Pārveidotāji: Ethernet/DMX - 3gab; DMX/iCANnet - 1gab |  |  |
| Maršrutētāji (routers) - 3gab |  |  |
| Slēdžu pusvadītāju bloki - 2 kompl |  |  |
| Interfeisa plate -3gab |  |  |
| Spēka slēdži - 2 kompl. |  |  |
| Galaslēdži - 4gab |  |  |
| - Lāzera apkalpošana (darbi veicami 1 reizi 3 mēnešos nakts laikā) - 2gab | Reizes/2 gados | 8 |
| Maršrutētāji (routers) - 2gab |  |  |
| Galaslēdži - 2gab |  |  |
| - Apgaismes sistēma kompleksā iestatīšana, programmu "Light Factory" un "Phoenix" restartēšana, pievienot vai noņemt gaismas šova laiku. (2 reizi mēnesī) | Reizes/2 gados | 48 |
| Dators ar monitoru - 1gab |  |  |
| Pults - 1 gab |  |  |
| - Optisko šķiedras sakaru līniju pārbaude (2gab), savienojumu tīrīšana - 10gab (1 reizi 6 mēnešos) | Reizes/2 gados | 4 |
| Ethernet/FO pārveidotājs - 4gab |  |  |
| MM panelis - 2gab |  |  |
| - Backup izveidošana (1 reizi 12 mēnešos) | Reizes/2 gados | 2 |
| - Izolācijas pretestības mērīšana, spēka līnijas - 40gab (1 reizi 12 mēnešos) | Reizes/2 gados | 2 |
| -Gaismekļu grupa LE5 ( balts ) veco (darba) gaismekļu demontāža un jaunās versijas gaismekļu uzstādīšana. | gab | 42 |
| 24VDC IP65 6000K LED Linear Wall washer Light | gab | 42 |
| Darba spriegums: 24VDC; |  |  |
| Jauda: 24W; |  |  |
| LED: 24pcs 1W Osram LED; |  |  |
| Krāsa Warm White: 6000-6500K; |  |  |
| Stara leņķis: 15degree; |  |  |
| Izmērs: L1000mm*W54*H36mm (H110 if included Bracked); |  |  |
| Stikls: Clear temper glass; |  |  |
| Ievades kabelis: 0.5m H05RN-F 2x1.0mm²; |  |  |
| Aizsardzības pakāpe: IP65; |  |  |
| Vadības bloks (izgatavošana: /viens uz 6 gaismekliem) | gab | 7 |
| -Gaismekļu grupa LE2 ( zils ), veco gaismekļu demontāža un jaunās versijas gaismekļu uzstādīšana. | Gab | 6 |
| 24VDC IP65 blue LED Linear Wall washer Light | gab | 6 |
| Darba spriegums: 24VDC; |  |  |
| Jauda: 24W; |  |  |
| LED: 24pcs 1W Osram LED; |  |  |
| Krāsa: bright blue; |  |  |
| Stara leņķis: 30degree; |  |  |
| Izmērs: L1000mm*W54*H36mm (H110 if included Bracked); |  |  |
| Stikls: Clear temper glass; |  |  |
| Ievades kabelis: 0.5m H05RN-F 2x1.0mm²; |  |  |
| Aizsardzības pakāpe: IP65; |  |  |
| -Vadības bloks (izgatavošana: /viens uz 6 gaismeklim) | gab. | 1 |
| -Gaismekļu grupa LE3 ( dzeltenā/balts ), veco (darba) gaismekļu demontāža un jaunās versijas gaismekļu uzstādīšana. | gab | 16 |
| DMX512 Flood light: | gab | 16 |
| Ievades spriegums: 220-240VAC |  |  |
| Ievades Signal: DMX512 |  |  |
| Jauda: 36pcs 1W LED |  |  |
| Krāsa: 12pcs white (6000K) color + 24pcs Yellow color |  |  |
| Korpusa krāsa: black |  |  |
| Stara leņķis: 30degree; |  |  |
| Izmērs: L440*W145*H220mm |  |  |
| -Gaismekļu grupa LE10 (kuģa atvairierīce - LED lente), veco LED lentu demontāža un jaunu LED lentu uzstādīšana | m | 90 |
| 5050 Singl Color LED Neon Flex (CL-F21A-12-CW(4000K)) | m | 90 |
| LED Type: SMD 5050 |  |  |
| Materiāls: PVC Milky White |  |  |
| Darba jauda: DC24V |  |  |
| Nominālā jauda: 12W/m |  |  |
| LED Qty/m: 60LEDs |  |  |
| Savienojuma garums: >20m |  |  |
| Aizsardzības pakāpe: IP68 and IK08 |  |  |
| Min. griešanas garums: 6 LEDs (10cm) |  |  |
| Gaismas temperatūra: 4000K |  |  |
| -DIY IP68 priekšējais savienojuma komplekts | gab | 12 |
| Pieslēguma puse: Pa labi |  |  |
| Kabeļa garums: 0,6m |  |  |
| -DIY IP68 gala savienojuma komplekts | gab | 12 |
| -Alumīnija montāžas kanāls | m | 90 |

  - Apgaismojuma sistēmas apsaimniekošanas un lietošanas instrukcija

Vispārējie dati

- Ventspils tilts apgaismojuma sistēma sastāv no vadības bloka (atrodas kapteiņdienesta telpā), vadības skapjiem (atrodas GS5 un GS6 balstos) un deviņām gaismekļu grupām (atrodas uz tilta).

- Apkalpošanas dokumenti, kas pievienoti šai instrukcijai:

  - Gaismekļu izvietojuma shēma ar gaismekļu apzīmējumiem;

  - Kapteiņdienesta telpas saslēguma shēma;

  - Gaismekļu specifikācijas;

  - Principiāla vadības skapju shēma un tā detalizētās shēmas (GS5 un GS6 skapjiem);

- Gaismekļu vadība notiek ar pieskarienjūtīgā ekrāna pogu uzspiešanas, kur var tiltu pārslēgt no ikdienas režīma uz svētku režīmu, vai izslēgt apgaismojumu (nospiest divas reizes).

- Tiltu ir iespējams izslēgt ar avārijas izslēgšanas pogas palīdzību, kas atrodas tilta manuālā vadības pultī (pagriezt divas reizes).

- Gaismas scēnu maiņai vai gaismekļu pārprogrammēšanas gadījumā vērsties pie sistēmas uzstādītājiem.

Apgaismojuma darbināšana

- Lai ieslēgtu ikdienas režīmu, nospiediet pogu: „Standarta režīms” (nospiest divas reizes);

- Lai ieslēgtu svētku režīmu, nospiediet pogu: „Svētku režīms” (nospiest divas reizes);

- Lai izslēgtu tilts izgaismojumu, nospiediet pogu: „Izslēgts” (nospiest divas reizes);

- Sistēma automātiski pārslēdzās no režīma, kad tilts ir slēgts, uz režīmu, kad tilts ir, atvērts.

- Neskaidrības gadījumā vērsties pie sistēmas uzstādītājiem;

- Gadījumā, ja tika pārtraukta elektrības padeve vadības datoram, nepieciešams ieslēgt vadības datoru. Jautājumu gadījumā vērsties pie sistēmas uzstādītājiem.

Apgaismojuma sistēmas apkalpošana

- Apgaismojuma sistēmas apkalpošanu veic tikai apmācīts un attiecīgi sertificēts personāls, saskaņā ar instrukcijām.

- Gaismekļiem nav maināmo komponentu (izņemot lāzerus, LE4), tos nepieciešams labot rūpnīcā. Gadījumā, ja konstatēts gaismekļa bojājums, jāizsauc sistēmas uzstādītājus;

- Gaismekļu caurspīdīgās virsmas ieteicams tīrīt reizi mēnesī, vai tiklīdz konstatēts spilgtuma pazeminājums nokrišņu dēļ.

- Laika periodā no novembra līdz martam, gaismekļus nepieciešams ieslēgt uz pilnu jaudu („Svētku režīms”) uz vismaz četrām stundām divas reizes mēnesī un/vai pēc stipra sniega, lai nodrošinātu korpusa atsilšanu no ledus uzkrājumiem;

- Gaismekļu tīrīšana notiek ar ūdens plūsmu (šļūtenes uzgaļa d=12mm,  12L/min no 1.2m distances), ievērojot gaismekļu un konektoru aizsardzības pakāpi (IP66);

- Gaismekļus un gaismekļu savienojumus nepieciešams regulāri tīrīt no sniega vai citiem uzkrājumiem, lai nepieļautu mehāniskos bojājumus.

- Lāzera barojošo automātu (LE4) nedrīkst izslēgt, jo tas baro lāzera sildīšanas sistēmu. Nodrošināt nepārtrauktu siltumu kastē, kas nav zemāka par +15 grādiem C.

Avārijas situācijas

- Gadījumā, ja sistēmai pārtrauktā elektrības padošana, gaismekli un lokālie vadības bloki pārstāj strādāt, savukārt vadības sistēma turpina strādāt no kapteiņdienesta UPS sistēmas.

- Pirms elektrības padeves atjaunošanas gaismekļiem un/vai lokāliem vadības skapjiem, izslēgt visus automātus sadalēs GS5 un GS6. Pēc elektrības padeves atjaunošanas, pa vienam ieslēgt automātus sākot no automāta „Ievads”.

- Gadījumā, ja elektrības padeve tiek atjaunoto pirms izzūd UPS lādiņš, fasādes apgaismojuma sistēma ieslēdzas automātiski un turpina strādāt saskaņā ar vadība programmu.

- Gadījumā, ja elektrības padeve netiek atjaunota pirms izzūd UPS lādiņš, dators izslēdzas. Šajā gadījumā pēc elektrības padeves atjaunošanas nepieciešams ieslēgt fasādes apgaismojuma sistēmu no jauna (sk. II sadaļu);

- Gadījumā, ja nepieciešams izslēgt apgaismojumu no avārijas vadības pults, pagriezt slēdzi „SV.APG.IESL.IZS.”. (divas reizes);

Neskaidrības gadījumā vērsties pie sistēmas uzstādītājiem

  - SIA “Inženierbūve” 2011.gadā izstrādāto “Ventas tilta Ventspilī uzturēšanas un apsekošanas programma”.

- Īpašie nosacījumi.

  - Nakts apkalpošanas darbus var veikt naktī no trešdienas uz ceturtdienu no plkst.00:15 līdz plkst. 06:00.

  - Izpildītājam nekavējoties jāinformē Pasūtītājs par visiem viņam zināmiem bojājumiem un avārijām, kuri attiecas vai var tikt attiecināmi uz Pasūtītāja iekārtām, ja šī informācija nav saņemta no Pasūtītāja.

  - Izpildītājam jānodrošina viņam nodoto rezerves daļu un aprīkojuma uzglabāšana visu līguma izpildes laiku.

  - Vadības centrs atrodas Kapteiņdienestā, Kr.Valdemāra ielā 14, Ventspilī.