1.2.pielikums

Atklātā iepirkuma “Ventas tilta Ventspilī paceļamo mehānismu, automātikas,

sakaru sistēmu  un tilta izgaismojuma apkalpošanas un uzturēšanas darbi” nolikumam,

identifikācijas Nr. VBOP 2020/1

Tehniskā specifikācija iepirkuma 2.daļai

“Ventas tilta paceļamo mehānismu un automātikas sistēmu apkalpošanas un uzturēšanas darbi, Ventspilī”

- Pasūtītājs – Ventspils brīvostas pārvalde.

- Objekta nosaukums – Ventas tilta Ventspilī paceļamo mehānismu  automātikas apkalpošanas un uzturēšanas darbi.

- Darbu sastāvs un apjoms.

  - Tilta automātikas apkalpošanas un uzturēšanas darbi

| Darba nosaukums | Mērvienība | Darba daudzums |
| --- | --- | --- |
| Ugunsgrēka trauksmes sistēma (1 reizi mēnesī): |  |  |
| - Dūmu detektoru un aspirācijas sistēmas caurules tīrīšana no putekļiem (skapjos CP1, CP2, MDP) - 3 kompl. | Reizes | 12 |
| - Ugunsgrēka trauksmes paneļa ( 1gab) stāvokļa pārbaude un akumulatoru (2gab) mērīšana. (skapis MDP) | Reizes | 12 |
| - Darbības pārbaude un tīrīšana no netīrumiem: - rokas ziņotāji (2gab), iekštelpu sirēna ar gaismas signālu (2gab) un āra gaismas trauksme (2gab) | Reizes | 12 |
| Video novērošanas sistēma: |  |  |
| - Videokameru tīrīšana (1 reizi 6 mēnešos): | Reizes | 2 |
| negriežamas videokameras (4gab), pagriežamas videokameras (2gab) |  |  |
| - pagriežamo kameru vadības pārbaude (1 reizi mēnesī) | Reizes | 12 |
| - videoieraksta pārbaude (1 reizi mēnesī) | Reizes | 12 |
| - kameru pārslēgšanas no operatora monitora (SCADA win CC) un no pults, pārbaude (1 reizi mēnesī) | Reizes | 12 |
| - iekārtas tīrīšana no putekļiem (skapī CP3) (1 reizi 2 mēnešos) | Reizes | 6 |
| Video analoga signāla pārveidotājs uz optisko šķiedru signālu (2gab); |  |  |
| Videorekorderis (1gab); Videokvadraters (2gab); |  |  |
| Video komutators 16 kanāli (1gab); Videomonitors (5gab); |  |  |
| Videopults (1gab) |  |  |
| Publiskā sakaru sistēma/iekšējā sakaru sistēma (1 reizi 3 mēnešos): |  |  |
| - sistēmas darba pārbaude, zvans no Ost.uzraudz. uz tilta skaļruņiem un no katra tālruņa uz visām adresēm. Skaļruņi (8gab) | Reizes | 4 |
| - sakaru nodrošināšana no operatora darba stacijas (SCADA win CC) ar izvēlēto skaļruni. | Reizes | 4 |
| - iekārtas tīrīšana no putekļiem. | Reizes | 4 |
| Iekšējo sarunu stacija (1gab) |  |  |
| Audio-optiskā signāla pārveidotājs (2gab); |  |  |
| Iekšējie tālruņi (4gab) |  |  |
| Skaļruņi (8gab) |  |  |
| Zvani balstos (2gab) |  |  |
| Meteoroloģiskās ierīces (1 reizi 3 mēnešos): |  |  |
| - devēju (vēja virziens, vēja ātrums, temperatūra) vizuālais apskats, | Reizes | 4 |
| - signāla uz operatora monitora pārbaude (SCADA win CC) | Reizes | 4 |
| Vēja ātruma devējs (1gab) |  |  |
| Vēja virziena devējs (1gab) |  |  |
| Temperatūras devējs |  |  |
| Klimata kontrole 3gab (1 reizi 3 mēnešos): |  |  |
| - kondicionieru iekšpuses tīrīšana no putekļiem un ārpuses mazgāšana no netīrumiem (skapjos CP1, CP2, MDP). Kondicionieris (3gab) | Reizes | 4 |
| Darba stacija (SCADA win CC). Operatora dators ar monitoru (vizualizācijas programma) (1kmpl): |  |  |
| - sistēmas ziņojumu kontrole (1 reizi nedēļā) | Reizes | 52 |
| - sistēmas datu arhivēšana (1 reizi 12 mēnešos) | Reizes | 1 |
| - tilta kontrollera signālu pārbaude (1 reizi 3 mēnešos) | Reizes | 4 |
| - datora un monitora tīrīšana no putekļiem (1 reizi 2 mēnešos) | Reizes | 6 |
| Kontrolieru skapji CP1, CP2, CP3, SP-P5, MDP, LOP (1 reizi 3 mēnešos): |  |  |
| - iekšpuses tīrīšana no putekļiem un ārpuses mazgāšana no netīrumiem | Reizes | 4 |
| Vietējas vadības pults LOP (1gab) |  |  |
| Programmējamais loģiskais kontroleris PLC (1gab) |  |  |
| Attālinātās ievada-izvada stacijas (6gab) |  |  |
| Frekvences pārveidotāji (4gab) |  |  |
| Optiskā tīkla slēdzis (4gab) |  |  |
| Kontroles un automatizācijas ierīces (1 reizi mēnesī): |  |  |
| - skapju (CP1, CP2, CP3, MDP, LOP) automātiskās apgaismes sistēmas pārbaude. | Reizes | 12 |
| - bremžu apvalka (2 gab.) automātiskās apsildes pārbaude. | Reizes | 12 |
| - skapju (CP1, CP2, CP3, MDP, LOP) automātiskās apsildes pārbaude. | Reizes | 12 |
| Gaismekļi ar galaslēdžiem uz durvīm (11gab) |  |  |
| Apsildes elementi (14gab) |  |  |
| Apsildes regulatori (14gab) |  |  |
| Ventilatori (7gab) |  |  |
| Visas tīkla detaļas (pārslēdži, slēdži, utt.) (1 reizi 3 mēnešos): |  |  |
| - zobstieņu (8gab), bremžu iekārtu (4gab), sajūgu (4gab) un bloķēšanas mehānismu (nakts laikā) (4gab) gala slēdžu (20gab) vizuāla pārbaude. | Reizes | 4 |
| - visu galaslēdžu (20gab) signālu pārbaude uz kontrollera ievada/izvada moduļiem (nakts laikā) | Reizes | 4 |
| Avārijas „stop” pogas (1 reizi 3 mēnešos nakts laikā): |  |  |
| - pogu nostrādes pārbaude no (CP1, CP2, Ost.uzraudz., uz pretsvariem 5. un 6. balstā, LOP) - 6gab | Reizes | 4 |
| Sprieguma atslēgšanas slēdži (1 reizi 6 mēnešos): |  |  |
| - ievada slēdžu pārbaude skapjos (CP1, CP2, CP3, MDP) - 4gab | Reizes | 2 |
| Avārijas apgaismojuma pārbaude (1 reizi 6 mēnešos): |  |  |
| - atslēgt spriegumu no tīkla un pārbaudīt tās darbu ar UPS. |  |  |
| Gaismekļi (20gab), UPS (1gab) | Reizes | 2 |
| Paceļamās daļas balstu apgaismojums (1 reizi 3 mēnešos): |  |  |
| - impulsslēdžu (8 gab.) un impulsreleju (2gab) darbības pārbaude 5. un 6. balstā. | Reizes | 4 |
| - visu gaismekļu darba pārbaude. | Reizes | 4 |
| Iekšējie gaismekļi - 59gab |  |  |
| Kustības sensori ar gaismekļiem - 12gab. |  |  |
| Evakuācijas norādes apgaismojums - 12 gab |  |  |
| Kuģu satiksmes luksofori - 4gab (1 reizi 6 mēnešos nakts laikā): |  |  |
| - vadības kontrolera strāvas kalibrēšana | Reizes | 2 |
| - vizuālais apskats | Reizes | 2 |
| Ceļu satiksmes luksofori - 4gab (1 reizi 6 mēnešos nakts laikā): |  |  |
| - vadības kontrollera strāvas kalibrēšana | Reizes | 2 |
| - vizuālais apskats | Reizes | 2 |
| - skaņas signalizācijas pārbaude - 2gab | Reizes | 2 |
| Navigācijas ugunis - 12gab (1 reizi 6 mēnešos nakts laikā): |  |  |
| - vadības kontrollera strāvas kalibrēšana | Reizes | 2 |
| - vizuālais apskats | Reizes | 2 |
| Satiksmes vadības zīmes - 6gab (1 reizi 6 mēnešos): |  |  |
| - dienas/nakts režīma devēja nostrādes pārbaude | Reizes | 2 |
| - vizuālais apskats, skaņas signalizācijas pārbaude | Reizes | 2 |
| Barjeras 8gab, barjeru gaismas un skaņa (1 reizi 3 mēnešos nakts laikā): |  |  |
| - galaslēdžu nostrādes pārbaude kontrollera ievada/izvada modulī | Reizes | 4 |
| - automātiskās apsildes sistēmas pārbaude | Reizes | 4 |
| - automātiskās gaismas signālizācijas sistēmas pārbaude | Reizes | 4 |
| - automātiskās skaņa signālizācijas sistēmas pārbaude | Reizes | 4 |
| - dzinēju (8gab) statora tinuma izolācijas pārbaude | Reizes | 4 |
| Galaslēdži (56gab) |  |  |
| Gaismas kontrolleris (8gab), LED lente (4kompl), LED gaism.(32gab) |  |  |
| Skaņas kontrolleris (8gab), skaņas signālizācija (8kompl) |  |  |
| Apsildes elementi - 16gab |  |  |
| Apsildes regulatori (8gab) |  |  |
| Tilta paceļamais mehānisms (1 reizi 3 mēnešos): |  |  |
| - bremžu dzinēju (2gab) statora tinumu izolācijas pārbaude | Reizes | 4 |
| - galveno (2gab), rezerves (2gab) un slēgmehānismu dzinēju (2gab) statora tinumu izolācijas pārbaude | Reizes | 4 |
| Iegremdējamie sūkņi (2gab) galveno balstu bedrēs (1 reizi 3 mēnešos): |  |  |
| - sūkņu dzinēju statora tinumu izolācijas pārbaude, elektrodu tīrīšana - 6gab | Reizes | 4 |
| - automātiskā un vietējā režīma pārbaude | Reizes | 4 |
| Zibensaizsardzība un aizsardzība pret pārspriegumu (1 reizi 6 mēnešos): |  |  |
| - izlādņu vizuāla pārbaude - 80gab (CP1, CP2, CP3, MDP, LOP) | Reizes | 2 |
| Optiskās šķiedras līnijas un patč-kordi (1 reizi 6 mēnešos nakts laikā): |  |  |
| - optisko sakaru līniju pārbaude (6gab), savienojumu tīrīšana - 32gab, SM panelis 2gab | Reizes | 2 |
| Spēka (42gab) un kontroles (155gab) kabeļi (1 reizi 12 mēnešos) |  |  |
| - izolācijas pārbaude (kontroles kabeļi - pēc nepieciešamības), vizuālais apskats | Reizes | 1 |
| Nepārtrauktas barošanas avoti (3gab) (1 reizi 6 mēnešos): |  |  |
| - vizuāla inspekcija, tīrīšana, ventilatoru darba trokšņa pārbaude, uzlādes pārbaude | Reizes | 2 |

  - Tilta mehānismu apkalpošanas un uzturēšanas darbi

| Darba nosaukums | Mērvienība | Darba daudzums |
| --- | --- | --- |
| Pretsvara ass rullīšu gultnis - 4gab (1 reizi mēnesī): |  |  |
| - Pārbaudīt vāku piekļaušanās blīvumu (nepieciešamības gadījumā pievilkt gultņu korpusu vāku stiprinājuma skrūves) | Reizes | 12 |
| - Blīvējuma stāvoklis (pārbaudīt blīvējumu - blīvējums nedrīkst laist garām gultņu smērvielu) | Reizes | 12 |
| - Pārbaudīt sasiluma temperatūru (temperatūras mērījums pēc pilna pacelšanas/nolaišanas cikla) (nakts laikā) | Reizes | 12 |
| - Trokšņu līmenis (pacelšanas/nolaišanas procesā pārbaudīt kustības skaņu) (nakts laikā) | Reizes | 12 |
| - Smērvielas esamība (gultņu korpusiem 2/3 no apjoma ir jābūt pildītiem ar smērvielu) | Reizes | 12 |
| Bremzes - 2gab (1 reizi mēnesi): |  |  |
| - Pārbaudīt eļļas līmeni hidrauliskā stūmēja korpusā | Reizes | 12 |
| - Veikt vizuālu apskati | Reizes | 12 |
| Bremžu cilindra virsmai |  |  |
| Hidrauliskā stūmēja kāta pārvietošanās, sviras svārstīšanās (nakts laikā) |  |  |
| Stiprinājuma detaļas (nepieciešamības gadījumā pievilkt stiprinājuma skrūves) |  |  |
| Gala slēdži (1 reizi mēnesi nakts laikā): |  |  |
| - pārbaudīt stiprinājumus galaslēdžiem (8gab) un sliedēm (16gab) uz zobstieņa, nepieciešamības gadījumā pievilkt stiprinājuma skrūves (nakts laikā) | Reizes | 12 |
| - pārbaudīt stiprinājumus galaslēdžiem (4gab) uz bremzēm, nepieciešamības gadījumā pievilkt stiprinājuma skrūves | Reizes | 12 |
| - pārbaudīt stiprinājumus galaslēdžiem (4gab) uz sajūga, nepieciešamības gadījumā pievilkt stiprinājuma skrūves | Reizes | 12 |
| - pārbaudīt stiprinājumus galaslēdžiem (4gab) uz slēgmehānismiem, nepieciešamības gadījumā pievilkt stiprinājuma skrūves (nakts laikā) | Reizes | 12 |
| Centrālais reduktors - 2gab, planetārais reduktors - 4gab, motors-reduktors - 2gab (1 reizi 3 mēnešos): |  |  |
| - pārbaudīt eļļas līmeni reduktoros | Reizes | 4 |
| - pārbaudīt reduktoru savienojumu stāvokli rāmī | Reizes | 4 |
| - pārbaudiet gaisa filtra stāvokli (4gab) | Reizes | 4 |
| - pārbaudīt skrūves stāvokli gaisa izvadīšanai no reduktoiem | Reizes | 4 |
| - pārbaudīt labirinta blīvējumu pie vārpstām | Reizes | 4 |
| - stiprinājuma skrūvju pievilkšana nepieciešamības gadījumā | Reizes | 4 |
| Reduktoru asu atloku savienojumi 4gab (1 reizi 6 mēnešos): |  |  |
| - pussajūgu savienojošo skrūvju pievilkšana nepieciešamības gadījumā (reduktoru asu atloku savienojumi) 4gab | Reizes | 2 |
| - radiālās sišanās pārbaude darba laikā (nakts laikā) | Reizes | 2 |
| - temperatūras mērījums pēc pilna pacelšanas/nolaišanas cikla (nakts laikā) | Reizes | 2 |
| - rezerves piedziņas vadības sviras (2gab) pārslēgšanas viegluma pārbaude, pārslēgšanas sviras smērēšana, kustības un saķēdējuma pārbaude | Reizes | 2 |
| Zobstienis (6,7m x 0,51m x 0,57m) un zobrats (Ø 0,85m) (4kompl) |  |  |
| - saķeres kontakta nospieduma pārbaude (kontakta nospiedums ir jābūt augstumā ne mazāk kā 30%, garumā ne mazāk kā 40 %) (1 reizi 6 mēnešos) | Reizes | 2 |
| - zobstieņu un zobratu darba virsmas (≈ 20,0m²) eļļošana (1 reizi 6 mēnešos) (nakts laikā) | Reizes | 2 |
| Zobstieņis (4gab) un piespiedošo rullīši (8gab) (nakts laikā): |  |  |
| - Rullīšu pārbaude, vadrāmja piespiedošo rullīšu griešanās vieglums (rullīšiem brīvi jāgriežas, tos iegriežot ar rokas palīdzību) (1reizi 6 mēnešos) | Reizes | 2 |
| - rullīšu gultņu eļļošana (1 reizi 6 mēnešos) | Reizes | 2 |
| - Zobstieņu un piespiedošo rullīšu darba virsmas tīrīšana un pretkorozijas apstrāde | Reizes | 6 |
| - Spraugu pārbaude (spraugai starp piespiedošo rullīti un zobstieņa korpusu ir jābūt ne mazākai par 0,5 mm) | Reizes | 2 |
| Slēgmehānisms 2gab (1 reizi mēnesī) (nakts laikā): |  |  |
| - uztverējbloku inspekcija, sprauga mērīšana, skrūvju pievilkšana, smērvielas atjaunošana | Reizes | 12 |
| - priekšējā vadīkles bloku inspekcija, spraugu mērīšana, skrūvju pievilkšana, smērvielas atjaunošana | Reizes | 12 |
| - aizmugurējā vadīkles bloka inspekcija, spraugu mērīšana, skrūvju pievilkšana, smērvielas atjaunošana | Reizes | 12 |
| - piedziņas un reduktora inspekcija, tīrīšana, smērvielu un eļļas stāvokļa pārbaude, sildelementa darbības pārbaude | Reizes | 12 |

  - Tilta tehniskās telpas uzturēšana un apkope

| Darba nosaukums | Mērvienība | Darba daudzums |
| --- | --- | --- |
| - Notektrauku tīrīšana (2 x 36m) (1 reizi mēnesī nakts laikā) | Reizes | 12 |
| - Notekcaurules tīrīšana (2 x 34m) (1 reizi 6 mēnešos) | Reizes | 2 |
| - Balsta Nr.5 un Nr.6 telpu, galvenās sijas un iekārtas mazgāšana (izmantojot "Karcher" sūkni) (≈ 1000 m2) (1 reizi 6 mēnešos) | Reizes | 2 |
| - Drenāžu bedru (0.51 m3 x 2 gab.) un iegremdējamas sūkņu (2gab) tīrīšana un mazgāšana (1 reizi 6 mēnešos) | Reizes | 2 |
| - tilta deformācijas šuvju tīrīšana 4gab (nakts laikā) | Reizes | 2 |

  - SIA “Inženierbūve” 2011.gadā izstrādāto “Ventas tilta Ventspilī uzturēšanas un apsekošanas programma”.

- Īpašie nosacījumi.

  - Nakts apkalpošanas darbus var veikt naktī no trešdienas uz ceturtdienu no plkst.00:15 līdz plkst. 06:00.

  - Izpildītājam nekavējoties jāinformē Pasūtītājs par visiem viņam zināmiem bojājumiem un avārijām, kuri attiecas vai var tikt attiecināmi uz Pasūtītāja iekārtām, ja šī informācija nav saņemta no Pasūtītāja.

  - Izpildītājam jānodrošina viņam nodoto rezerves daļu un aprīkojuma uzglabāšana visu līguma izpildes laiku.

  - Vadības centrs atrodas Kapteiņdienestā, Kr.Valdemāra ielā 14, Ventspilī.