Objekts: Ventspils paceļamais tilts 

Pasūtītājs: Ventspils Brīvostas pārvalde

Projekts: Paceļamā autotransporta tilta Ventspilī izgaismošana



9.pielikums
Atklātā iepirkuma “Ventas tilta Ventspilī paceļamo mehānismu, automātikas, 

sakaru sistēmu un tilta izgaismojuma apkalpošanas un uzturēšanas darbi” nolikumam, 

identifikācijas Nr. VBOP 2020/1

Apgaismojuma sistēmas apsaimniekošanas 

un lietošanas instrukcija 

[image: image1.jpg]


 

I. Vispārējie dati
1. Ventspils tilts apgaismojuma sistēma sastāv no vadības bloka (atrodas kapteiņdienesta telpā), vadības skapjiem (atrodas GS5 un GS6 balstos) un deviņām gaismekļu grupām (atrodas uz tilta).
2. Apkalpošanas dokumenti, kas pievienoti šai instrukcijai:

a. Gaismekļu izvietojuma shēma ar gaismekļu apzīmējumiem;

b. Kapteiņdienesta telpas saslēguma shēma;

c. Gaismekļu specifikācijas;

d. Principiāla vadības skapju shēma un tā detalizētās shēmas (GS5 un GS6 skapjiem);

3. Gaismekļu vadība notiek ar pieskarienjūtīgā ekrāna pogu uzspiešanas, kur var tiltu pārslēgt no ikdienas režīma uz svētku režīmu, vai izslēgt apgaismojumu (nospiest divas reizes).

4. Tiltu ir iespējams izslēgt ar avārijas izslēgšanas pogas palīdzību, kas atrodas tilta manuālā vadības pultī (pagriezt divas reizes). 

[image: image2.jpg]



5. Gaismas scēnu maiņai vai gaismekļu pārprogrammēšanas gadījumā vērsties pie sistēmas uzstādītājiem.
II. Apgaismojuma darbināšana

6. Lai ieslēgtu ikdienas režīmu, nospiediet pogu: „Standarta režīms” (nospiest divas reizes);

7. Lai ieslēgtu svētku režīmu, nospiediet pogu: „Svētku režīms” (nospiest divas reizes);

8. Lai izslēgtu tilts izgaismojumu, nospiediet pogu: „Izslēgts” (nospiest divas reizes);

[image: image3.jpg]



9. Sistēma automātiski pārslēdzās no režīma, kad tilts ir slēgts, uz režīmu kad tilts ir atvērts.

10. Neskaidrības gadījumā vērsties pie sistēmas uzstādītājiem;
11. Gadījumā, ja tika pārtraukta elektrības padeve vadības datoram, nepieciešams ieslēgt vadības datoru. Jautājumu gadījumā vērsties pie sistēmas uzstādītājiem. 
III. Apgaismojuma sistēmas apkalpošana

12. Apgaismojuma sistēmas apkalpošanu veic tikai apmācīts un attiecīgi sertificēts personāls, saskaņā ar instrukcijām.

13. Gaismekļiem nav maināmo komponentu (izņemot lāzerus, LE4), tos nepieciešams labot rūpnīcā. Gadījumā, ja konstatēts gaismekļa bojājums, jāizsauc sistēmas uzstādītājus;
14. Gaismekļu caurspīdīgās virsmas ieteicams tīrīt reizi mēnesī, vai tiklīdz konstatēts spilgtuma pazeminājums nokrišņu dēļ.
15. Laika periodā no novembra līdz martam, gaismekļus nepieciešams ieslēgt uz pilnu jaudu („Svētku režīms”) uz vismaz četrām stundām divas reizes mēnesī un/vai pēc stipra sniega, lai nodrošinātu korpusa atsilšanu no ledus uzkrājumiem;

16. Gaismekļu tīrīšana notiek ar ūdens plūsmu (šļūtenes uzgaļa d=12mm,  12L/min no 1.2m distances), ievērojot gaismekļu un konektoru aizsardzības pakāpi (IP66);

17. Gaismekļus un gaismekļu savienojumus nepieciešams regulāri tīrīt no sniega vai citiem uzkrājumiem, lai nepieļautu mehāniskos bojājumus.
18. Lāzera barojošo automātu (LE4) nedrīkst izslēgt, jo tas baro lāzera sildīšanas sistēmu. Nodrošināt nepārtrauktu siltumu kastē, kas nav zemāka par +15 grādiem C.

IV. Avārijas situācijas

19. Gadījumā, ja sistēmai pārtrauktā elektrības padošana, gaismekli un lokālie vadības bloki pārstāj strādāt, savukārt vadības sistēma turpina strādāt no kapteiņdienesta UPS sistēmas.

20. Pirms elektrības padeves atjaunošanas gaismekļiem un/vai lokāliem vadības skapjiem, izslēgt visus automātus sadalēs GS5 un GS6. Pēc elektrības padeves atjaunošanas, pa vienam ieslēgt automātus sākot no automāta „Ievads”. 

21. Gadījumā, ja elektrības padeve tiek atjaunoto pirms izzūd UPS lādiņš, fasādes apgaismojuma sistēma ieslēdzas automātiski un turpina strādāt saskaņā ar vadība programmu.

22. Gadījumā, ja elektrības padeve netiek atjaunota pirms izzūd UPS lādiņš, dators izslēdzas. Šajā gadījumā pēc elektrības padeves atjaunošanas nepieciešams ieslēgt fasādes apgaismojuma sistēmu no jauna (sk. II sadaļu); 

23. Gadījumā, ja nepieciešams izslēgt apgaismojumu no avārijas vadības pults, pagriezt slēdzi „SV.APG.IESL.IZS.”. (divas reizes);
24. Neskaidrības gadījumā vērsties pie sistēmas uzstādītājiem.
2

