1.pielikums

Atklātā iepirkuma “Ventas tilta Ventspilī paceļamo mehānismu, automātikas,

sakaru sistēmu  un tilta izgaismojuma apkalpošanas un uzturēšanas darbi” nolikumam,

identifikācijas Nr. VBOP 2020/36

Tehniskā specifikācija

- Pasūtītājs – Ventspils brīvostas pārvalde.

- Objekta nosaukums – Ventas tilta Ventspilī paceļamo mehānismu, automātikas, sakaru sistēmu un tilta izgaismojuma apkalpošanas un uzturēšanas darbi

- Darbu sastāvs un apjoms.

  - Tilta automātikas apkalpošanas un uzturēšanas darbi

| Darba nosaukums | Mērvienība | Darba daudzums |
| --- | --- | --- |
| Ugunsgrēka trauksmes sistēma (1 reizi mēnesī): |  |  |
| - Dūmu detektoru un aspirācijas sistēmas caurules tīrīšana no putekļiem (skapjos CP1, CP2, MDP) - 3 kompl. | Reizes | 24 |
| - Ugunsgrēka trauksmes paneļa ( 1gab) stāvokļa pārbaude un akumulatoru (2gab) mērīšana. (skapis MDP) | Reizes | 24 |
| - Darbības pārbaude un tīrīšana no netīrumiem: - rokas ziņotāji (2gab), iekštelpu sirēna ar gaismas signālu (2gab) un āra gaismas trauksme (2gab) | Reizes | 24 |
| Video novērošanas sistēma: |  |  |
| - Videokameru tīrīšana (1 reizi 6 mēnešos): | Reizes | 4 |
| negriežamas videokameras (4gab), pagriežamas videokameras (2gab) |  |  |
| - pagriežamo kameru vadības pārbaude (1 reizi mēnesī) | Reizes | 24 |
| - videoieraksta pārbaude (1 reizi mēnesī) | Reizes | 24 |
| - kameru pārslēgšanas no operatora monitora (SCADA win CC) un no pults, pārbaude (1 reizi mēnesī) | Reizes | 24 |
| - iekārtas tīrīšana no putekļiem (skapī CP3) (1 reizi 2 mēnešos) | Reizes | 12 |
| Video analoga signāla pārveidotājs uz optisko šķiedru signālu (2gab); |  |  |
| Videorekorderis (1gab); Videokvadraters (2gab); |  |  |
| Video komutators 16 kanāli (1gab); Videomonitors (5gab); |  |  |
| Videopults (1gab) |  |  |
| Publiskā sakaru sistēma/iekšējā sakaru sistēma (1 reizi 3 mēnešos): |  |  |
| - sistēmas darba pārbaude, zvans no Ost.uzraudz. uz tilta skaļruņiem un no katra tālruņa uz visām adresēm. Skaļruņi (8gab) | Reizes | 8 |
| - sakaru nodrošināšana no operatora darba stacijas (SCADA win CC) ar izvēlēto skaļruni. | Reizes | 8 |
| - iekārtas tīrīšana no putekļiem. | Reizes | 8 |
| Iekšējo sarunu stacija (1gab) |  |  |
| Audio-optiskā signāla pārveidotājs (2gab); |  |  |
| Iekšējie tālruņi (4gab) |  |  |
| Skaļruņi (8gab) |  |  |
| Zvani balstos (2gab) |  |  |
| Meteoroloģiskās ierīces (1 reizi 3 mēnešos): |  |  |
| - devēju (vēja virziens, vēja ātrums, temperatūra) vizuālais apskats, | Reizes | 8 |
| - signāla uz operatora monitora pārbaude (SCADA win CC) | Reizes | 8 |
| Vēja ātruma devējs (1gab) |  |  |
| Vēja virziena devējs (1gab) |  |  |
| Temperatūras devējs |  |  |
| Klimata kontrole 3gab (1 reizi 3 mēnešos): |  |  |
| - kondicionieru iekšpuses tīrīšana no putekļiem un ārpuses mazgāšana no netīrumiem (skapjos CP1, CP2, MDP). Kondicionieris (3gab) | Reizes | 8 |
| Darba stacija (SCADA win CC). Operatora dators ar monitoru (vizualizācijas programma) (1kmpl): |  |  |
| - sistēmas ziņojumu kontrole (1 reizi nedēļā) | Reizes | 104 |
| - sistēmas datu arhivēšana (1 reizi 12 mēnešos) | Reizes | 2 |
| - tilta kontrollera signālu pārbaude (1 reizi 3 mēnešos) | Reizes | 8 |
| - datora un monitora tīrīšana no putekļiem (1 reizi 2 mēnešos) | Reizes | 12 |
| Kontrolieru skapji CP1, CP2, CP3, SP-P5, MDP, LOP (1 reizi 3 mēnešos): |  |  |
| - iekšpuses tīrīšana no putekļiem un ārpuses mazgāšana no netīrumiem | Reizes | 8 |
| Vietējas vadības pults LOP (1gab) |  |  |
| Programmējamais loģiskais kontroleris PLC (1gab) |  |  |
| Attālinātās ievada-izvada stacijas (6gab) |  |  |
| Frekvences pārveidotāji (4gab) |  |  |
| Optiskā tīkla slēdzis (4gab) |  |  |
| Kontroles un automatizācijas ierīces (1 reizi mēnesī): |  |  |
| - skapju (CP1, CP2, CP3, MDP, LOP) automātiskās apgaismes sistēmas pārbaude. | Reizes | 24 |
| - bremžu apvalka (2 gab.) automātiskās apsildes pārbaude. | Reizes | 24 |
| - skapju (CP1, CP2, CP3, MDP, LOP) automātiskās apsildes pārbaude. | Reizes | 24 |
| Gaismekļi ar galaslēdžiem uz durvīm (11gab) |  |  |
| Apsildes elementi (14gab) |  |  |
| Apsildes regulatori (14gab) |  |  |
| Ventilatori (7gab) |  |  |
| Visas tīkla detaļas (pārslēdži, slēdži, utt.) (1 reizi 3 mēnešos): |  |  |
| - zobstieņu (8gab), bremžu iekārtu (4gab), sajūgu (4gab) un bloķēšanas mehānismu (nakts laikā) (4gab) gala slēdžu (20gab) vizuāla pārbaude. | Reizes | 8 |
| - visu galaslēdžu (20gab) signālu pārbaude uz kontrollera ievada/izvada moduļiem (nakts laikā) | Reizes | 8 |
| Avārijas „stop” pogas (1 reizi 3 mēnešos nakts laikā): |  |  |
| - pogu nostrādes pārbaude no (CP1, CP2, Ost.uzraudz., uz pretsvariem 5. un 6. balstā, LOP) - 6gab | Reizes | 8 |
| Sprieguma atslēgšanas slēdži (1 reizi 6 mēnešos): |  |  |
| - ievada slēdžu pārbaude skapjos (CP1, CP2, CP3, MDP) - 4gab | Reizes | 4 |
| Avārijas apgaismojuma pārbaude (1 reizi 6 mēnešos): |  |  |
| - atslēgt spriegumu no tīkla un pārbaudīt tās darbu ar UPS. |  |  |
| Gaismekļi (20gab), UPS (1gab) | Reizes | 4 |
| Paceļamās daļas balstu apgaismojums (1 reizi 3 mēnešos): |  |  |
| - impulsslēdžu (8 gab.) un impulsreleju (2gab) darbības pārbaude 5. un 6. balstā. | Reizes | 8 |
| - visu gaismekļu darba pārbaude. | Reizes | 8 |
| Iekšējie gaismekļi - 59gab |  |  |
| Kustības sensori ar gaismekļiem - 12gab. |  |  |
| Evakuācijas norādes apgaismojums - 12 gab |  |  |
| Kuģu satiksmes luksofori - 4gab (1 reizi 6 mēnešos nakts laikā): |  |  |
| - vadības kontrolera strāvas kalibrēšana | Reizes | 4 |
| - vizuālais apskats | Reizes | 4 |
| Ceļu satiksmes luksofori - 4gab (1 reizi 6 mēnešos nakts laikā): |  |  |
| - vadības kontrollera strāvas kalibrēšana | Reizes | 4 |
| - vizuālais apskats | Reizes | 4 |
| - skaņas signalizācijas pārbaude - 2gab | Reizes | 4 |
| Navigācijas ugunis - 12gab (1 reizi 6 mēnešos nakts laikā): |  |  |
| - vadības kontrollera strāvas kalibrēšana | Reizes | 4 |
| - vizuālais apskats | Reizes | 4 |
| Satiksmes vadības zīmes - 6gab (1 reizi 6 mēnešos): |  |  |
| - dienas/nakts režīma devēja nostrādes pārbaude | Reizes | 4 |
| - vizuālais apskats, skaņas signalizācijas pārbaude | Reizes | 4 |
| Barjeras 8gab, barjeru gaismas un skaņa (1 reizi 3 mēnešos nakts laikā): |  |  |
| - galaslēdžu nostrādes pārbaude kontrollera ievada/izvada modulī | Reizes | 8 |
| - automātiskās apsildes sistēmas pārbaude | Reizes | 8 |
| - automātiskās gaismas signālizācijas sistēmas pārbaude | Reizes | 8 |
| - automātiskās skaņa signālizācijas sistēmas pārbaude | Reizes | 8 |
| - dzinēju (8gab) statora tinuma izolācijas pārbaude | Reizes | 8 |
| Galaslēdži (56gab) |  |  |
| Gaismas kontrolleris (8gab), LED lente (4kompl), LED gaism.(32gab) |  |  |
| Skaņas kontrolleris (8gab), skaņas signālizācija (8kompl) |  |  |
| Apsildes elementi - 16gab |  |  |
| Apsildes regulatori (8gab) |  |  |
| Tilta paceļamais mehānisms (1 reizi 3 mēnešos): |  |  |
| - bremžu dzinēju (2gab) statora tinumu izolācijas pārbaude | Reizes | 8 |
| - galveno (2gab), rezerves (2gab) un slēgmehānismu dzinēju (2gab) statora tinumu izolācijas pārbaude | Reizes | 8 |
| Iegremdējamie sūkņi (2gab) galveno balstu bedrēs (1 reizi 3 mēnešos): |  |  |
| - sūkņu dzinēju statora tinumu izolācijas pārbaude, elektrodu tīrīšana - 6gab | Reizes | 8 |
| - automātiskā un vietējā režīma pārbaude | Reizes | 8 |
| Zibensaizsardzība un aizsardzība pret pārspriegumu (1 reizi 6 mēnešos): |  |  |
| - izlādņu vizuāla pārbaude - 80gab (CP1, CP2, CP3, MDP, LOP) | Reizes | 4 |
| Optiskās šķiedras līnijas un patč-kordi (1 reizi 6 mēnešos nakts laikā): |  |  |
| - optisko sakaru līniju pārbaude (6gab), savienojumu tīrīšana - 32gab, SM panelis 2gab | Reizes | 4 |
| Spēka (42gab) un kontroles (155gab) kabeļi (1 reizi 12 mēnešos) |  |  |
| - izolācijas pārbaude (kontroles kabeļi - pēc nepieciešamības), vizuālais apskats | Reizes | 2 |
| Nepārtrauktas barošanas avoti (3gab) (1 reizi 6 mēnešos): |  |  |
| - vizuāla inspekcija, tīrīšana, ventilatoru darba trokšņa pārbaude, uzlādes pārbaude | Reizes | 4 |

  - Tilta mehānismu apkalpošanas un uzturēšanas darbi

| Darba nosaukums | Mērvienība | Darba daudzums |
| --- | --- | --- |
| Pretsvara ass rullīšu gultnis - 4gab (1 reizi mēnesī): |  |  |
| - Pārbaudīt vāku piekļaušanās blīvumu (nepieciešamības gadījumā pievilkt gultņu korpusu vāku stiprinājuma skrūves) | Reizes | 24 |
| - Blīvējuma stāvoklis (pārbaudīt blīvējumu - blīvējums nedrīkst laist garām gultņu smērvielu) | Reizes | 24 |
| - Pārbaudīt sasiluma temperatūru (temperatūras mērījums pēc pilna pacelšanas/nolaišanas cikla) (nakts laikā) | Reizes | 24 |
| - Trokšņu līmenis (pacelšanas/nolaišanas procesā pārbaudīt kustības skaņu) (nakts laikā) | Reizes | 24 |
| - Smērvielas esamība (gultņu korpusiem 2/3 no apjoma ir jābūt pildītiem ar smērvielu) | Reizes | 24 |
| Bremzes - 2gab (1 reizi mēnesi): |  |  |
| - Pārbaudīt eļļas līmeni hidrauliskā stūmēja korpusā | Reizes | 24 |
| - Veikt vizuālu apskati | Reizes | 24 |
| Bremžu cilindra virsmai |  |  |
| Hidrauliskā stūmēja kāta pārvietošanās, sviras svārstīšanās (nakts laikā) |  |  |
| Stiprinājuma detaļas (nepieciešamības gadījumā pievilkt stiprinājuma skrūves) |  |  |
| Gala slēdži (1 reizi mēnesi nakts laikā): |  |  |
| - pārbaudīt stiprinājumus galaslēdžiem (8gab) un sliedēm (16gab) uz zobstieņa, nepieciešamības gadījumā pievilkt stiprinājuma skrūves (nakts laikā) | Reizes | 24 |
| - pārbaudīt stiprinājumus galaslēdžiem (4gab) uz bremzēm, nepieciešamības gadījumā pievilkt stiprinājuma skrūves | Reizes | 24 |
| - pārbaudīt stiprinājumus galaslēdžiem (4gab) uz sajūga, nepieciešamības gadījumā pievilkt stiprinājuma skrūves | Reizes | 24 |
| - pārbaudīt stiprinājumus galaslēdžiem (4gab) uz slēgmehānismiem, nepieciešamības gadījumā pievilkt stiprinājuma skrūves (nakts laikā) | Reizes | 24 |
| Centrālais reduktors - 2gab, planetārais reduktors - 4gab, motors-reduktors - 2gab (1 reizi 3 mēnešos): |  |  |
| - pārbaudīt eļļas līmeni reduktoros | Reizes | 8 |
| - pārbaudīt reduktoru savienojumu stāvokli rāmī | Reizes | 8 |
| - pārbaudiet gaisa filtra stāvokli (4gab) | Reizes | 8 |
| - pārbaudīt skrūves stāvokli gaisa izvadīšanai no reduktoiem | Reizes | 8 |
| - pārbaudīt labirinta blīvējumu pie vārpstām | Reizes | 8 |
| - stiprinājuma skrūvju pievilkšana nepieciešamības gadījumā | Reizes | 8 |
| Reduktoru asu atloku savienojumi 4gab (1 reizi 6 mēnešos): |  |  |
| - pussajūgu savienojošo skrūvju pievilkšana nepieciešamības gadījumā (reduktoru asu atloku savienojumi) 4gab | Reizes | 4 |
| - radiālās sišanās pārbaude darba laikā (nakts laikā) | Reizes | 4 |
| - temperatūras mērījums pēc pilna pacelšanas/nolaišanas cikla (nakts laikā) | Reizes | 4 |
| - rezerves piedziņas vadības sviras (2gab) pārslēgšanas viegluma pārbaude, pārslēgšanas sviras smērēšana, kustības un saķēdējuma pārbaude | Reizes | 4 |
| Zobstienis (6,7m x 0,51m x 0,57m) un zobrats (Ø 0,85m) (4kompl) |  |  |
| - saķeres kontakta nospieduma pārbaude (kontakta nospiedums ir jābūt augstumā ne mazāk kā 30%, garumā ne mazāk kā 40 %) (1 reizi 6 mēnešos) | Reizes | 4 |
| - zobstieņu un zobratu darba virsmas (≈ 20,0m²) eļļošana (1 reizi 6 mēnešos) (nakts laikā) | Reizes | 4 |
| Zobstieņis (4gab) un piespiedošo rullīši (8gab) (nakts laikā): |  |  |
| - Rullīšu pārbaude, vadrāmja piespiedošo rullīšu griešanās vieglums (rullīšiem brīvi jāgriežas, tos iegriežot ar rokas palīdzību) (1reizi 6 mēnešos) | Reizes | 2 |
| - rullīšu gultņu eļļošana (1 reizi 6 mēnešos) | Reizes | 2 |
| - Zobstieņu un piespiedošo rullīšu darba virsmas tīrīšana un pretkorozijas apstrāde | Reizes | 6 |
| - Spraugu pārbaude (spraugai starp piespiedošo rullīti un zobstieņa korpusu ir jābūt ne mazākai par 0,5 mm) | Reizes | 2 |
| Slēgmehānisms 2gab (1 reizi mēnesī) (nakts laikā): |  |  |
| - uztverējbloku inspekcija, sprauga mērīšana, skrūvju pievilkšana, smērvielas atjaunošana | Reizes | 24 |
| - priekšējā vadīkles bloku inspekcija, spraugu mērīšana, skrūvju pievilkšana, smērvielas atjaunošana | Reizes | 24 |
| - aizmugurējā vadīkles bloka inspekcija, spraugu mērīšana, skrūvju pievilkšana, smērvielas atjaunošana | Reizes | 24 |
| - piedziņas un reduktora inspekcija, tīrīšana, smērvielu un eļļas stāvokļa pārbaude, sildelementa darbības pārbaude | Reizes | 24 |
| Eļļas nomaiņa reduktoros 8 gab (1 reizi 24 mēnešos) ( nakts laikā): |  |  |
| Centrālais reduktors - 2gab (katrs 45 litri) | Reizes | 1 |
| Planetārais reduktors - 4gab (katrs 190 litri) | Reizes | 1 |
| Motors-reduktors - 2gab (katrs 15 litri) | Reizes | 1 |

  - Tilta tehniskās telpas uzturēšana un apkope

| Darba nosaukums | Mērvienība | Darba daudzums |
| --- | --- | --- |
| - Notektrauku tīrīšana (2 x 36m) (1 reizi mēnesī nakts laikā) | Reizes | 24 |
| - Notekcaurules tīrīšana (2 x 34m) (1 reizi 6 mēnešos) | Reizes | 4 |
| - Balsta Nr.5 un Nr.6 telpu, galvenās sijas un iekārtas mazgāšana (izmantojot "Karcher" sūkni) (≈ 1000 m2) (1 reizi 6 mēnešos) | Reizes | 4 |
| - Drenāžu bedru (0.51 m3 x 2 gab.) un iegremdējamas sūkņu (2gab) tīrīšana un mazgāšana (1 reizi 6 mēnešos) | Reizes | 4 |
| - tilta deformācijas šuvju tīrīšana 4gab (nakts laikā) | Reizes | 4 |
| -Tilta margu un barjeru mazgāšana | Reizes | 1 |

  - Tilta apgaismojuma uzturēšana un apkope

| Darba nosaukums | Mērvienība | Darba daudzums |
| --- | --- | --- |
| - Tilta visu gaismekļu ikdienas apsekošana, DMX adreses atjaunošana nepieciešamības gadījumā, kā arī gaismekļu remonta darbi, kas veicami objektā uz vietas (darbi veicami katru darba dienu). | Mēneši | 24 |
| Gaismekļu skaits - 897 gab |  |  |
| - Ikmēneša pārbaude trīs apgaismojuma darbības režīmos (1 reizi mēnesī) | Reizes/2 gados | 24 |
| - Vadības skapji - 2gab (GS5, GS6) apskate, pārbaude un iekārtu tīrīšana (1 reizi mēnesī) | Reizes/2 gados | 24 |
| DMX512 buferis - 2gab |  |  |
| Pārveidotāji: Ethernet/DMX - 3gab; DMX/iCANnet - 1gab |  |  |
| Maršrutētāji (routers) - 3gab |  |  |
| Slēdžu pusvadītāju bloki - 2 kompl |  |  |
| Interfeisa plate -3gab |  |  |
| Spēka slēdži - 2 kompl. |  |  |
| Galaslēdži - 4gab |  |  |
| - Lāzera apkalpošana (darbi veicami 1 reizi 3 mēnešos nakts laikā) - 2gab | Reizes/2 gados | 8 |
| Maršrutētāji (routers) - 2gab |  |  |
| Galaslēdži - 2gab |  |  |
| - Apgaismes sistēma kompleksā iestatīšana, programmu "Light Factory" un "Phoenix" restartēšana, pievienot vai noņemt gaismas šova laiku. (2 reizi mēnesī) | Reizes/2 gados | 48 |
| Dators ar monitoru - 1gab |  |  |
| Pults - 1 gab |  |  |
| - Optisko šķiedras sakaru līniju pārbaude (2gab), savienojumu tīrīšana - 10gab (1 reizi 6 mēnešos) | Reizes/2 gados | 4 |
| Ethernet/FO pārveidotājs - 4gab |  |  |
| MM panelis - 2gab |  |  |
| - Backup izveidošana (1 reizi 12 mēnešos) | Reizes/2 gados | 2 |
| - Izolācijas pretestības mērīšana, spēka līnijas - 40gab (1 reizi 12 mēnešos) | Reizes/2 gados | 2 |
| -Gaismekļu grupa LE5 ( balts ) veco (darba) gaismekļu demontāža un jaunās versijas gaismekļu uzstādīšana. | gab | 42 |
| 24VDC IP65 6000K LED Linear Wall washer Light | gab | 42 |
| Darba spriegums: 24VDC; |  |  |
| Jauda: 24W; |  |  |
| LED: 24pcs 1W Osram LED; |  |  |
| Krāsa Warm White: 6000-6500K; |  |  |
| Stara leņķis: 15degree; |  |  |
| Izmērs: L1000mm*W54*H36mm (H110 if included Bracked); |  |  |
| Stikls: Clear temper glass; |  |  |
| Ievades kabelis: 0.5m H05RN-F 2x1.0mm²; |  |  |
| Aizsardzības pakāpe: IP65; |  |  |
| Vadības bloks (izgatavošana: /viens uz 6 gaismekliem) | gab | 7 |
| -Gaismekļu grupa LE2 ( zils ), veco gaismekļu demontāža un jaunās versijas gaismekļu uzstādīšana. | Gab | 6 |
| 24VDC IP65 blue LED Linear Wall washer Light | gab | 6 |
| Darba spriegums: 24VDC; |  |  |
| Jauda: 24W; |  |  |
| LED: 24pcs 1W Osram LED; |  |  |
| Krāsa: bright blue; |  |  |
| Stara leņķis: 30degree; |  |  |
| Izmērs: L1000mm*W54*H36mm (H110 if included Bracked); |  |  |
| Stikls: Clear temper glass; |  |  |
| Ievades kabelis: 0.5m H05RN-F 2x1.0mm²; |  |  |
| Aizsardzības pakāpe: IP65; |  |  |
| -Vadības bloks (izgatavošana: /viens uz 6 gaismeklim) | gab. | 1 |
| -Gaismekļu grupa LE3 ( dzeltenā/balts ), veco (darba) gaismekļu demontāža un jaunās versijas gaismekļu uzstādīšana. | gab | 16 |
| DMX512 Flood light: | gab | 16 |
| Ievades spriegums: 220-240VAC |  |  |
| Ievades Signal: DMX512 |  |  |
| Jauda: 36pcs 1W LED |  |  |
| Krāsa: 12pcs white (6000K) color + 24pcs Yellow color |  |  |
| Korpusa krāsa: black |  |  |
| Stara leņķis: 30degree; |  |  |
| Izmērs: L440*W145*H220mm |  |  |
| -Gaismekļu grupa LE10 (kuģa atvairierīce - LED lente), veco LED lentu demontāža un jaunu LED lentu uzstādīšana | m | 90 |
| 5050 Singl Color LED Neon Flex (CL-F21A-12-CW(4000K)) | m | 90 |
| LED Type: SMD 5050 |  |  |
| Materiāls: PVC Milky White |  |  |
| Darba jauda: DC24V |  |  |
| Nominālā jauda: 12W/m |  |  |
| LED Qty/m: 60LEDs |  |  |
| Savienojuma garums: >20m |  |  |
| Aizsardzības pakāpe: IP68 and IK08 |  |  |
| Min. griešanas garums: 6 LEDs (10cm) |  |  |
| Gaismas temperatūra: 4000K |  |  |
| -DIY IP68 priekšējais savienojuma komplekts | gab | 12 |
| Pieslēguma puse: Pa labi |  |  |
| Kabeļa garums: 0,6m |  |  |
| -DIY IP68 gala savienojuma komplets | gab | 12 |
| -Alumīnija montāžas kanals | m | 90 |

3.5.Apgaismojuma sistēmas apsaimniekošanas un lietošanas instrukcija

Vispārējie dati

1. Ventspils tilts apgaismojuma sistēma sastāv no vadības bloka (atrodas kapteiņdienesta telpā), vadības skapjiem (atrodas GS5 un GS6 balstos) un deviņām gaismekļu grupām (atrodas uz tilta).

2. Apkalpošanas dokumenti, kas pievienoti šai instrukcijai:

2.1. Gaismekļu izvietojuma shēma ar gaismekļu apzīmējumiem;

2.2. Kapteiņdienesta telpas saslēguma shēma;

2.3. Gaismekļu specifikācijas;

2.4. Principiāla vadības skapju shēma un tā detalizētās shēmas (GS5 un GS6 skapjiem);

3. Gaismekļu vadība notiek ar pieskarienjūtīgā ekrāna pogu uzspiešanas, kur var tiltu pārslēgt no ikdienas režīma uz svētku režīmu, vai izslēgt apgaismojumu (nospiest divas reizes).

4. Tiltu ir iespējams izslēgt ar avārijas izslēgšanas pogas palīdzību, kas atrodas tilta manuālā vadības pultī (pagriezt divas reizes).

5. Gaismas scēnu maiņai vai gaismekļu pārprogrammēšanas gadījumā vērsties pie sistēmas uzstādītājiem.

Apgaismojuma darbināšana

6. Lai ieslēgtu ikdienas režīmu, nospiediet pogu: „Standarta režīms” (nospiest divas reizes);

7. Lai ieslēgtu svētku režīmu, nospiediet pogu: „Svētku režīms” (nospiest divas reizes);

8. Lai izslēgtu tilts izgaismojumu, nospiediet pogu: „Izslēgts” (nospiest divas reizes);

9. Sistēma automātiski pārslēdzās no režīma, kad tilts ir slēgts, uz režīmu, kad tilts ir, atvērts.

10. Neskaidrības gadījumā vērsties pie sistēmas uzstādītājiem;

11. Gadījumā, ja tika pārtraukta elektrības padeve vadības datoram, nepieciešams ieslēgt vadības datoru. Jautājumu gadījumā vērsties pie sistēmas uzstādītājiem.

Apgaismojuma sistēmas apkalpošana

12. Apgaismojuma sistēmas apkalpošanu veic tikai apmācīts un attiecīgi sertificēts personāls, saskaņā ar instrukcijām.

13. Gaismekļiem nav maināmo komponentu (izņemot lāzerus, LE4), tos nepieciešams labot rūpnīcā. Gadījumā, ja konstatēts gaismekļa bojājums, jāizsauc sistēmas uzstādītājus;

14. Gaismekļu caurspīdīgās virsmas ieteicams tīrīt reizi mēnesī, vai tiklīdz konstatēts spilgtuma pazeminājums nokrišņu dēļ.

15. Laika periodā no novembra līdz martam, gaismekļus nepieciešams ieslēgt uz pilnu jaudu („Svētku režīms”) uz vismaz četrām stundām divas reizes mēnesī un/vai pēc stipra sniega, lai nodrošinātu korpusa atsilšanu no ledus uzkrājumiem;

16. Gaismekļu tīrīšana notiek ar ūdens plūsmu (šļūtenes uzgaļa d=12mm,  12L/min no 1.2m distances), ievērojot gaismekļu un konektoru aizsardzības pakāpi (IP66);

17. Gaismekļus un gaismekļu savienojumus nepieciešams regulāri tīrīt no sniega vai citiem uzkrājumiem, lai nepieļautu mehāniskos bojājumus.

18. Lāzera barojošo automātu (LE4) nedrīkst izslēgt, jo tas baro lāzera sildīšanas sistēmu. Nodrošināt nepārtrauktu siltumu kastē, kas nav zemāka par +15 grādiem C.

Avārijas situācijas

19. Gadījumā, ja sistēmai pārtrauktā elektrības padošana, gaismekli un lokālie vadības bloki pārstāj strādāt, savukārt vadības sistēma turpina strādāt no kapteiņdienesta UPS sistēmas.

20. Pirms elektrības padeves atjaunošanas gaismekļiem un/vai lokāliem vadības skapjiem, izslēgt visus automātus sadalēs GS5 un GS6. Pēc elektrības padeves atjaunošanas, pa vienam ieslēgt automātus sākot no automāta „Ievads”.

21. Gadījumā, ja elektrības padeve tiek atjaunoto pirms izzūd UPS lādiņš, fasādes apgaismojuma sistēma ieslēdzas automātiski un turpina strādāt saskaņā ar vadība programmu.

22. Gadījumā, ja elektrības padeve netiek atjaunota pirms izzūd UPS lādiņš, dators izslēdzas. Šajā gadījumā pēc elektrības padeves atjaunošanas nepieciešams ieslēgt fasādes apgaismojuma sistēmu no jauna (sk. II sadaļu);

23. Gadījumā, ja nepieciešams izslēgt apgaismojumu no avārijas vadības pults, pagriezt slēdzi „SV.APG.IESL.IZS.”. (divas reizes);

Neskaidrības gadījumā vērsties pie sistēmas uzstādītājiem

  - SIA “Inženierbūve” 2011.gadā izstrādāto “Ventas tilta Ventspilī uzturēšanas un apsekošanas programma”.

4. Īpašais nosacījumi.

4.1. Nakts apkalpošanas darbus var veikt naktī no trešdienas uz ceturtdienu no plkst.00:15 līdz plkst. 06:00.

4.2. Izpildītājam nekavējoties jāinformē Pasūtītājs par visiem viņam zināmiem bojājumiem un avārijām, kuri attiecas vai var tikt attiecināmi uz Pasūtītāja iekārtām, ja šī informācija nav saņemta no Pasūtītāja.

4.3. Izpildītājam jānodrošina viņam nodoto rezerves daļu un aprīkojuma uzglabāšana visu līguma izpildes laiku.

4.4. Tilta margu un metāla konstrukciju mazgāšana veicama pēc pasūtītāja pieprasījuma.

4.5. Vadības centrs atrodas Kapteiņdienestā, Kr.Valdemāra ielā 14, Ventspilī.