1.pielikums

“Tehniskās apsardzes pakalpojuma nodrošināšana 

un ugunsdrošības sistēmu apkalpošana 

Ventspils brīvostas pārvaldes ēkās”

id. Nr. VBOP 2020/112
TEHNISKĀS APSARDZES PAKALPOJUMA NODROŠINĀŠANAS UN UGUNSDROŠĪBAS SISTĒMU APKALPOŠANAS DARBA UZDEVUMS
1.VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

1.1. Tehniskās apsardzes pakalpojuma nodrošināšana un ugunsdrošības sistēmu apkalpošana Ventspils brīvostas pārvaldes ēkās, t.sk. uzstādīto apsardzes sistēmu nepārtrauktas darbības nodrošināšana un tehniskā apkope, apsardzes mobilās vienības ierašanās objektā pēc trauksmes signāla reģistrēšanas un apsardzes sistēmu uzstādīšana un pieslēgšana centralizētās novērošanas pultij.

1.2. Piedāvājuma iesniegšanas termiņa laikā Pretendentiem tiek nodrošināta iespēja veikt objektu apskati.
1.3. Iepirkuma līguma darbības laikā, t.i. 60 (sešdesmit) mēneši no Līguma noslēgšanas brīža, Pasūtītājam ir tiesības palielināt un samazināt tehniskās apsardzes objektu skaitu. Palielinot vai samazinot tehniskās apsardzes objektu skaitu pakalpojuma cenas tiek noteiktas saskaņā ar Pretendenta piedāvājumu Iepirkumu procedūrā. 
1.4. Apsardzes posteņa izvietošanu Izpildītājs saskaņo ar Pasūtītāju. 
2. UGUNSDROŠĪBAS SISTĒMU APKALPOŠANA 
(1.sadaļa)
2.1.Nodrošināt ugunsdrošības sistēmu (turpmāk – Sistēma) Ventspils Brīvostas pārvaldes īpašumā esošo ēku un telpu – Objektu saraksts (skat. 1.tabulu un 3.tabula) tehnisko apkopi un remontu saskaņā ar šādām obligātajām prasībām:
2.1.1. Veikt Sistēmas tehnisko apkopi 1 (vienas) darba dienas laikā pēc pasūtītāja pilnvarotās personas pieprasījuma saņemšanas izpildītāja elektroniskā pasta adresē, par tās veikšanu sastādot pieņemšanas – nodošanas aktu;
2.1.2. Ugunsdrošības sistēmas tehniskajā apkopē ietilpst:
2.1.2.1.Reizi mēnesī:

•
Sistēmas kontroles paneļa iekārta stāvokļa pārbaude – pārbauda vai sistēma neuzrāda bojājumu, trauksmes, zonu atslēgšanas stāvokli;

•
Sistēmas kopējās darbspējas pārbaude – iedarbinot jebkuru sistēmas elementu, tiek imitēts uguns trauksmes stāvoklis, pārliecinoties par konkrētā devēja un trauksmes sirēnu darbspēju;

•
Pārbauda vizualizācijas programmatūras darbspēju – pārliecinās, ka imitējot ugunstrauksmes stāvokli, vizualizācijas programmatūra fiksē notikumu secību un informācija atbilst telpu plāniem un apzīmējumiem;

•
Sistēmas pārbaudes rezultātu reģistrācija apkopes darbu žurnālā.
2.1.2.2.Vienu reizi 3 mēnešos:
•
Zonu trauksmes signālu tests, iedarbinot vismaz vienu devēju katrā signālķēdē, pārbaudot vai kontroles paneļa iekārta to identificē;

•
Skaņas iekārtu pārbaude – imitējot ugunsgrēka atklāšanas sistēma (UAS) trauksmes stāvokli, pārbauda vai visas skaņas iekārtas (trauksmes sirēnas, zvani) darbojas;

•
Signālu pārraides un vizualizācijas pārbaude - Imitējot trauksmes un kontroles paneļa iekārtas bojājuma stāvokli, pārbauda vai vizualizācijas programmatūra fiksē notikumu secību un informācija atbilst telpu plāniem un apzīmējumiem;
2.1.2.3.Vienu reizi 12 mēnešos:

•
Zonu trauksmes signālu tests, iedarbinot  katru signāldevēju, pārbaudot vai kontroles paneļa iekārta to identificē un vai vizualizācijas programmatūra fiksē notikumu secību un informācija atbilst telpu plāniem un apzīmējumiem;

•
Akumulatoru bateriju kapacitātes pārbaude – ar mēriekārtu tiek noteikta akumulatora ietilpība un tehniskais stāvoklis;

•
Manuālo signāl devēju, detektoru un skaņas iekārtu izvietojuma nosacījumu atbilstības pārbaude;

•
Sistēmas atbilstības pārbaude – vizuāli tiek pārbaudīta objekta plāna atbilstība projekta dokumentācijai, pārbaudīts vai nav notikušas izmaiņas ēkas struktūrā un plānojumā, kas var ietekmēt devēju un skaņas iekārtu izvietojumu.
2.1.2.4. Veikt ierakstus Objektu Iekārtu tehniskās apkopes žurnālā par Objekta iekārtu uzraudzību un iesniegt Pasūtītājam nodošanas – pieņemšanas aktus par to regulāru tehnisko apkopi, kā arī to remontu (pirms veicamo remontu darbu uzsākšanas, tāme jāsaskaņo ar Pasūtītāju).
2.2.Veiktajiem remontdarbiem, izmantotajiem materiāliem un detaļām garantija ne īsāka kā 24 (divdesmit četri) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas.
2.3.Ja pasūtītāja pilnvarotā persona ir pieprasījusi, tad pēc izmantoto materiālu un detaļu nomaiņas jāiesniedz pasūtītājam tehniskās dokumentācijas apliecināta kopija.
2.4.Sistēmas tehniskajā apkopē un remontdarbos jāizmanto materiāli un detaļas atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, attiecīgajiem standartiem un tehniskajiem noteikumiem. Materiāli un detaļas pirms uzstādīšanas jāsaskaņo ar pasūtītāju.

2.5.Sistēmas darbības traucējumu gadījumā izpildītājam 1 (vienas) darba dienas laikā pēc pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas izpildītāja elektroniskā pasta adresē, jāierodas veikt Sistēmas darbības pārbaudi Sistēmas atrašanās vietā.

2.6.Pēc diagnostikas veikšanas, ja ir nepieciešams sistēmas remonts, izpildītājs 3 (trīs) dienu laikā no Sistēmas darbības traucējumu pieteikšanas sagatavo un nosūta pasūtītājam remontdarbu tāmi, kurā norādīti remontdarbos izmantojamie materiāli, detaļas un to cenas, remontdarbu ilgums darba stundās un kopējās Sistēmas remontdarbu izmaksas.

2.7.Sistēmas remonts tiek veikts tikai pēc tam, kad pasūtītājs ir apstiprinājis Sistēmas remontdarbu tāmi.

2.8.Sistēmas remonts jāveic 10 (desmit) dienu laikā pēc remontdarbu tāmes saskaņošanas ar pasūtītāju.

2.9.Sistēmas bojājumu gadījumā, ja tam par iemeslu ir nekvalitatīvi veikts remonts vai tehniskā apkope, izmantoti nekvalitatīvi materiāli vai detaļas, vai citi bojājumi, kas nav radušies pasūtītāja dēļ, 2 (divu) dienu laikā no pasūtītāja pretenzijas saņemšanas bez maksas jānovērš pretenzijā minētie bojājumi. 
1.tabula

Objektu saraksts, kuriem jānodrošina ugunsdrošības sistēmu apkalpošana
	Nr.p.k.
	Objekta nosaukums
	Adrese

	1.
	Administratīvā ēka (2 stāvu)
	Valdemāra iela 2, Ventspils.

	2.
	Administratīvā ēka (3 stāvu)
	Valdemāra ielā 14, Ventspils. (Kapteiņdienests)

	3.
	Administratīvā ēka (1 stāvu)
	Prāmju iela 2, Ventspils.

	4.
	Arhīva ēka (1 stāvu)
	Plostu iela 5, Ventspils.

	5.
	Kravu terminālis, Ēdnīca un biroja telpas (2 stāvu ēka)
	Sarkanmuižas dambis 25c, Ventspils.

	6.
	Prāmju pasažieru terminālis (3.stāvu)
	Dārza ielā 6, Ventspils.

	7.
	Ventspils Brīvostas pārvaldes administratīvā ēka (3 stāvu)
	Jāņa ielā 19, Ventspils.

	8.
	Darbinieku telpas (tauvotāji)
	Dzintaru iela 62, Ventspils.

	9
	Ēku komplekss, kas sastāv no 3 ēkām (garāža, darbnīca, biroja telpa)
	Dienvidu mols 4 (aiz Zvejas ostas)

	10.
	Administratīvā ēka
	Plostu iela 2, Ventspils.

	11.
	Ražošanas ēka
	Ventspils augsto tehnoloģiju parks 5.k.1, 5.k.2, 5.k.3, Ventspils.

	12.
	Jūras darbnīcas
	Krišjāņa Valdemāra iela 12, Ventspils

	13.
	Jūras darbnīcas (Sarga māja)
	Krišjāņa Valdemāra iela 12, Ventspils.

	14.
	Jūras darbnīcas (Garāžas)
	Krišjāņa Valdemāra iela 12, Ventspils.

	15.
	Biroja telpas
	Peldu iela 3, Ventspils.


3. VENTSPILS BRĪVOSTAS PĀRVALDES ĒKU TEHNISKĀ APSARDZE
(2.sadaļa)
3.1.Pamatprasības tehniskajai apsardzei.

3.1.1.Nodrošināt Ventspils Brīvostas pārvaldes īpašumā esošo ēku un telpu – Objektu saraksts (skat. 2.tabulu un 3.tabulu) nepārtrauktu tehnisko apsardzi, un centralizētai apsardzes pultij pieslēgto apsardzes signalizācijas iekārtu (turpmāk tekstā – Iekārtas) darbību 24 (divdesmit četras) stundas diennaktī. 
3.1.2.Izpildītājam jānodrošina trauksmes signālu pārraides raidītāju darbību Objektos.
2.tabula
Objektu saraksts, kuriem jānodrošina tehniskā apsardze
	Nr.p.k.
	Objekta nosaukums
	Adrese

	1.
	Administratīvā ēka (2 stāvu)
	Valdemāra iela 2, Ventspils.

	2.
	Administratīvā ēka (3 stāvu)
	Valdemāra ielā 14, Ventspils. (Kapteiņdienests)

	3.
	Administratīvā ēka (1 stāvu)
	Prāmju iela 2, Ventspils.

	4.
	Arhīva ēka (1 stāvu)
	Plostu iela 5, Ventspils.

	5.
	Kravu terminālis, Ēdnīca un biroja telpas (2 stāvu ēka)
	Sarkanmuižas dambis 25c, Ventspils.

	6.
	Prāmju pasažieru terminālis (3.stāvu)
	Dārza ielā 6, Ventspils.

	7.
	Ventspils Brīvostas pārvaldes administratīvā ēka (3 stāvu)
	Jāņa ielā 19, Ventspils.

	8.
	Meteo novērošanas stacija  Opsis
	Jūras ielā 32, Ventspils.

	9.
	Darbinieku telpas (tauvotāji)
	Dzintaru iela 62, Ventspils.

	10.
	Ēku komplekss, kas sastāv no 3 ēkām (garāža, darbnīca, biroja telpa)
	Dienvidu mols 4, Ventspils.

	11.
	Biroju ēka.
	Peldu iela 3, Ventspils.

	12.
	Ražošanas ēka
	Kustes dambis 30a, Ventspils.

	13.
	Ražošanas ēka
	Ventspils augsto tehnoloģiju parks                                                        5.k.1, 5.k.2, 5.k.3., Ventspils.

	14.
	“Jūras darbnīcas”, Sarga māja, “garāžas”.
	Krišjāņa Valdemāra iela 12, Ventspils.

	15.
	Vadību skapis
	Pīlādžu iela 9, Ventspils.

	16.
	Kanalizācijas tīrīšanas vadības automātikas sadale
	Virves iela 46, Ventspils.


3.1.3.Nodrošināt Iekārtu darbību arī elektroenerģijas padeves traucējumu vai pārtraukumu gadījumā ne mazāk kā 8h. Signālu nodošanai uz  centralizēto apsardzes pulti izmantot raidītājus ar zemu enerģijas patēriņu, dežūrrežīma laikā ne vairāk kā 30mA, lai nodrošinātu maksimāli ilgu sistēmas darbību  elektroenerģijas padeves traucējumu gadījumā.

3.1.4.Bez papildus samaksas nodrošināt esošo Iekārtu tehnisko pieslēgšanu centralizētai apsardzes pultij un signāla raidītāja uzstādīšanu nepieciešamības gadījumā.

3.1.5.Nodot Pasūtītājam jebkura veida tehnisko dokumentāciju par jaunas Iekārtas uzstādīšanu un sistēmu darbību, apkopi un remontu, kā arī nodrošināt iespēju Pasūtītājam ar šiem dokumentiem iepazīties uz vietas (t.sk. ar žurnālu, kurā reģistrēts visas ar apsardzes nodrošināšanu veiktās darbības un novērtējumi).

3.1.6.Divu nedēļu laikā pēc objekta Iekārtu pieņemšanas lietošanā, sagatavot un iesniegt Pasūtītājam izskatīšanai un saskaņošanai Pasūtītāja darbinieku rīcības instrukcijas darbībai ar Iekārtām trauksmes gadījumā un tehniskās apkopes reglamentu.

3.1.7.Nodrošināt materiālo vērtību drošību Objektu telpās.

3.1.8.Nodrošināt apsardzes signalizācijas apkopi un pārbaudi saskaņā ar tehniskām prasībām, iepriekš informējot Pasūtītāju.

3.1.9.Tehniskās apsardzes signalizācijas sistēmas tehniskajā apkopē ietilpst:
3.1.9.1.Reizi trīs mēnešos: 

•
Sistēmas kontroles paneļa iekārta stāvokļa pārbaude – pārbauda vai sistēma neuzrāda bojājumu, trauksmes, zonu atslēgšanas stāvokli;

•
Sistēmas kopējās darbspējas pārbaude – iedarbinot jebkuru sistēmas elementu, tiek imitēts uguns trauksmes stāvoklis, pārliecinoties par konkrētā devēja un trauksmes sirēnu darbspēju;

3.1.9.2.Vienu reizi 12 mēnešos:
•
Apsardzes sistēmas vispārējās darbības pārbaude – imitējot trauksmes režīmu, tiek pārbaudīta sistēmas kopējās darbība un notikuma fiksēšana vizualizācija programmnodrošinājuma vidē;

•
Rezerves un pamata barošanas avotu pārbaude, akumulatoru kapacitātes pārbaude;

•
Apsardzes sistēmu devēju pārredzamības zonas pārbaude;

•
Signāldevēju attīrīšana no svešķermeņiem (pēc nepieciešamības);

•
Projekta dokumentācijas aktualizēšana, izmaiņu aktualizēšana.
3.1.9.3.Veikt ierakstus Objektu Iekārtu tehniskās apkopes žurnālā par Objekta iekārtu uzraudzību un iesniegt Pasūtītājam nodošanas – pieņemšanas aktus par to regulāru tehnisko apkopi, kā arī to remontu (pirms veicamo remontu darbu uzsākšanas, tāme jāsaskaņo ar Pasūtītāju).
3.2.Pamatprasības Pretendenta rīcībai ārkārtas situācijās.
3.2.1.Lai novērstu vai mazinātu zaudējumus, kas var rasties trešo personu prettiesiskas rīcības vai cita veida rezultātā, pēc trauksmes signāla saņemšanas centralizētās apsardzes pultī, nodrošināt Izpildītāja operatīvās grupas ierašanos Objektā ne vēlāk 10 (desmit) minūšu laikā, lai noskaidrotu trauksmes cēloni, un veiktu visu iespējamo, lai saglabātu Objektā esošo mantu, pārtrauktu pretlikumīgu darbību un aizturētu likumpārkāpējus.
3.2.2.Nepieciešamības gadījumā uzstādīt fiziskās apsardzes posteni līdz ārkārtas situācijas novēršanai.

3.2.3.Pēc pasūtītāja pieprasījuma veikt Objektu apsekošanu (izbraukumi uz Pasūtītāja Objektiem).
3.2.3.Par ārkārtas gadījumu iestāšanos (ielaušanās, uzbrukumu, viltus trauksmēm u.tml.) nekavējoties ziņot attiecīgajam dienestam (valsts vai pašvaldības policija) un Pasūtītāja pārstāvim par visiem notikumiem, kas saistīti ar Objekta iekārtām.
3.3.Vispārīgās prasības tehniskajai apsardzei.
3.3.1.Pēc Pasūtītāja pieprasījuma nodrošināt apmācību Pasūtītāja personām darbā ar pulti, lai veiktu Objekta atslēgšanu un pieslēgšanu.
3.3.2.Nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem notikumiem, kas saistīti ar signalizācijas darbību vai apsardzi objektā, kas varētu ietekmēt kvalitatīvu Izpildītāja saistību izpildi.

3.3.3.Ja apkopes rezultātā tiek konstatēts iekārtas bojājums un nepieciešams tās remonts, tiek sastādīta remonta tāme un nodota Pasūtītājam apstiprināšanai.

3.3.4.Pasūtītāja apstiprināto remonta darbu tāmi. Pēc darbu pabeigšanas tiek sagatavots nodošanas – pieņemšanas akts par remonta izpildi, ko paraksta pretendents un Pasūtītājs, kas ir par pamatu pretendenta rēķina sagatavošanai par paveiktajiem darbiem.

3.3.5.Garantijas termiņš veiktajiem montāžas darbiem un izmantotajiem materiāliem un detaļām ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši, bet remontdarbiem ne mazāk kā 12 (divpadsmit) mēneši no nodošanas – pieņemšanas akta abpusējās parakstīšanas dienas.

3.3.6.Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma iesniedz dokumentus, kas apliecina izmantoto detaļu un materiālu izmaksas.
3.3.7.Reizi mēnesī izpildītājs iesniedz atskaiti VBP Ostas aizsardzības virsniekam elektroniskā pasta adresē par iepriekšējā mēnesī VBP objektos reģistrētām trauksmēm, atskaitē norādot VBP Objektus, reģistrētās trauksmes, un mobilās patruļas ierašanās laiku.
4.INFORMĀCIJA PAR TEHNISKĀS APSARDZES UN UGUNSDROŠĪBAS SIGNALIZĀCIJAS SISTĒMĀM
3.tabula
Tehniskās apsardzes un ugunsdrošības sistēmu apraksts pa objektiem.
	Nr.
	Objekts
	        Apsardzes sistēma
	UGD

	1
	KAD ēka K.Valdemāra iela 2, Ventspilī
	Kontroles panelis DSC PC585, klaviatūra PC1555RKZ, kustības detektori 3 gab.
	Bentell J524-F/J506-F, 9 detektori.

	2
	Ostas kapteiņa dienesta ēkā K.Valdemāra iela 14, Ventspilī
	Kontroles panelis DSC 2550, klaviatūra PC1555, kustības detektori 7 gab., sirēna 1gab.
	Bentell J524-F/J506-F, 27 detektori.

	3
	Administratīvā ēka, Prāmju iela 2, Ventspilī
	Kontroles panelis DSC5020, klaviatūra PC5516, kustības detektori 11 gab., kombinētais ar stikla plīšanas detektoru 1 gab., sirēna 1 gab.
	Bentell J524-F/J506-F, 10 detektori.

	4
	Ventspils brīvostas pārvaldes arhīva ēka Plostu iela 5, Ventspilī
	Kontroles panelis DSC PC1864H, klaviatūra DSC PC1555RKZ, kustības detektori 11 gab., durvju magnēti 2 gab., sirēna 1 gab.
	Bentell J524-F/J506-F, 11 detektori.

	5
	Kravu termināļa ēka  Sarkanmuižas dambī 25c, Ventspilī
	Kontroles panelis PIMA Captain, klaviatūra PIMA RXN400 4 gab., kustības detektori 26 gab., stikla plīšanas detektori 17 gab., durvju magnēti 22 gab., trauksmes poga 
	Bentell J408/424, 

40 detektori.

	6
	Pasažieru prāmju termināļa ēka Dārza iela 6, Ventspilī
	Kontroles panelis PIMA Hanter, klaviatūra PIMA, kustības detektori 47 gab., stikla plīšanas detektori 11 gab.
	Siemens FC330A, 

90 detektori, pacēlājs.

	7
	Ventspils brīvostas pārvaldes administrācijas ēka Jāņa ielā 19, Ventspilī
	Kontroles panelis DSC PC4001 MAXIS, klaviatūra PC5500 5 gab., kustības detektori 28 gab., kombinētais ar stikla plīšanas detektoru 1 gab., stikla plīšanas detektors 23 gab.
	SmartLine, 

90 detektori.

	8
	Gaisa piesārņojuma monitoringa stacija (Opsis) Jūras iela 32, Ventspilī
	Raidītājs, antena, kustības detektors 1 gab., āra kustības detektors 1 gab., durvju magnēts 1 gab.
	

	9.
	KAD uzraudzības grupas ēkas (birojs, darbnīcas, sūkņu māja) Dienvidu mols 4, Ventspilī
	Kontroles panelis DSC PC585,klaviatūra DSC PC1555RKZ, kustības detektori 9 gab., durvju magnēts 1 gab., sirēna 1 gab.
	Bentell/DSC J524-F/J506-F, 58 detektori.

	10.
	Ventspils augsto tehnoloģiju parks 5. k.1
	Kontroles panelis DSC 1864, klaviatūra DSC 5501, kustības detektori 6.gab, kustības un stikla plīšanas kombinetie detektori 7.gab, herkona devēji 4.gab, vārtu herkona devēji 2.gab, zonu paplašinātāji DSC 5108 3.gab, barošanas bloki DSC5204 1.gab
	Electric smart Line,
9 detektori, pacēlājs.

	11.
	Ventspils augsto tehnoloģiju parks 5. k.2
	Kontroles panelis DSC 1864, klaviatūra DSC 5501, kustības detektori 6.gab, kustības un stikla plīšanas kombinetie detektori 7.gab, herkona devēji 4.gab, vārtu herkona devēji 2.gab, zonu paplašinātāji DSC 5108 3.gab, barošanas bloki DSC5204 1.gab
	Electric smart Line,

12 detektori, pacēlājs.

	12.
	Ventspils augsto tehnoloģiju parks 5. k.3
	Kontroles panelis DSC 1864, klaviatūra DSC 5501, kustības detektori 6.gab, kustības un stikla plīšanas kombinetie detektori 7.gab, herkona devēji 5.gab, vārtu herkona devēji 2.gab, zonu paplašinātāji DSC 5108 3.gab
	Electric smart Line,

15 detektori, pacēlājs.

	13.
	Krišjāņa Valdemāra iela 12, Ventspils, Latvija – Sarga māja
	Kontroles panelis DSC 585, klaviatūra DSC PC 1555, kustības detektors 1gab.

Akumulators 12V 4Ah, transformators 35V
	 

	14.
	Krišjāņa Valdemāra iela 12, Ventspils, Latvija – Cehs pa kreisi
	Kontroles panelis DSC 1616, klaviatūra DSC PC 1555, kustības detektors 1gab.

Akumulators 12V 7Ah, transformators 35V
	DSC 1616, 

10 detektori, pacēlājs.

	15.
	Krišjāņa Valdemāra iela 12, Ventspils, Latvija – Garāžas
	Kontroles panelis DSC 1616, klaviatūra DSC PC 1555, kustības detektors 1gab.

Akumulators 12V 7Ah, transformators 35V
	DSC 1616, 

15 detektori.

	16.
	Krišjāņa Valdemāra iela 12, Ventspils, Latvija – Cehs pa labi
	Kontroles panelis DSC 1616 2gb., klaviatūra DSC PC 1555 2gab., kustības detektors 2gab.

Akumulators 12V 7Ah 2 gab, transformators 35V 2 gab.
	DSC 1616,

	17.
	Peldu iela 3, Ventspils 
	Kontroles panelis DSC 1832, klaviatūra  DSC 5501z 2gab., klaviatūra DSC 1555rkz 1gab., kustības detektors 5 gab., stikla plīšanas detektori + kustības detektori 2gab. Akumulators 12V 4Ah 1gab., transformātors 35V.
	DSC, 22 detektori.

	18.
	Virves iela 46, Ventspils
	Tridiks - raidītājs G10
	

	19.
	Kustes dambis 30a, Ventspils
	Kontroles panelis Secolink P64, klaviatūra Secolink KM24 1gab., bezvadu kustības detektors 28 gab.,. Akumulators 12V 4Ah 1gab., transformātors 35V.
	

	20.
	Pīlādžu iela 9, Ventspils
	Tridiks - raidītājs G10, 1gb.
	

	21.
	Dzintaru iela 62, Ventspils
	
	Bentell J524-F/J506-F, 9 detektori.

	22.
	Dzintaru iela 70, Ventspils
	
	Photain controls plc, termokabelis 3gb.

	23.
	Plostu iela 5, Ventspils
	
	Bentell, 8 detektori.


Pasūtītājam ir tiesības kontrolēt Pakalpojumu sniegšanu atbilstoši Darba uzdevumam, nozīmējot par Pasūtītāja pārstāvi: Ostas aizsardzības virsnieku, Jāni Krūmiņu, +37129258800.

7

