Vispārīgie norādījumi ELT.

Projektēšanas darbi izpildīti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem būvnormatīviem , noteikumiem un vispārējām normām.

Celtniecības darbus veikt saskaņā ar darba projektu, Latvijas būvnoteikumiem un ievērojot dotā objekta tehniskos noteikumus .

Koordināšu sistēma – LKS-92 TM, augstuma atzīmes - Baltijas augstuma sistēmā.

Pirms būvdarbu uzsākšanas, izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietu. Iebūvējot projektētos inženiertīklus, ņemt vērā stāvokli uz vietas, un nepieciešamības gadījumā koriģēt inženiertīklu iebūvēšanas vietu, saskaņojot ar projekta autoru.

Būvdarbu laikā nodrošināt esošo un jaunizbūvēto inženiertīklu aizsardzību un nostiprināšanu. 2 metru attālumā no inženiertīkliem un kokiem rakšanas darbus veikt bez mehānismiem. Vietās, kur koku zari vai saknes traucē veikt būvdarbus, darbi veicami saskaņā ar pielikumu „Veicamie pasākumi atsegtu koku sakņu aizsardzībai būvlaukumā“. Koku zaru apzāģēšana saskaņojama ar Domes apstādījumu saglabāšanas darba grupu.

Pirms ielu seguma ierīkošanas, iebūvēt visus pazemes inženiertīklus. Inženiertīklu piesaistes dotas no ielas ass līnijas. Šajā nolūkā pirms inženiertīklu iebūvēšanas jānosprauž ielas ass līnija.

Būvēšanas laikā ievērot sekojošu būvdarbu secību: 1.ūdensvada, saimnieciskās kanalizācijas un lietus ūdens kanalizācijas izbūve; 2.liekās grunts novākšana zem brauktuves, stāvvietām un ietves; 3.sakaru kanalizācijas izbūve; 4.elektrotīklu izbūve.

Esošais telefonu kanalizācijas dziļums pieņemts 0,7-1,0 metri no esošās zemes virsmas, bet esošo elektrokabeļu dziļums pieņemts 0,7 metri no esošās zemes virsmas.

Tranšejas aizbērt ar smilšu gruntīm ar  māla daļiņu piejaukumu mazāku par 5%.

Izmēri doti milimetros. Augstuma atzīmes, attālumi un rādiusi doti metros. Slīpumi doti %.

Neskaidrības gadījumā sazināties ar projekta autoru.

- Norādījumi elektrotīklu izbūvei.

Ievērot vispārīgos noteikumus.

Kabeļu ieguldīšanas dziļums 0,7 m no zemes virsmas, bet krustojot ielas brauktuvi - 1.0 m.

Zem brauktuvēm esošie un projektētie kabeļi, kas krustojas ar citiem inženiertīkliem, iebūvējami plastmasas caurulēs. Krustojumos ieguldīt papildus rezerves plastmasas caurules.

Pie kabeļskapja, apgaismes balsta un uzmavu vietās, kabeli iebūvēt zemē ar cilpu.

Projektētos inženiertīklus iebūvēt uz 100 mm smilšu pamatnes, apbērt ar 200mm biezu smilšu kārtu (blietējot (E=30MPa) pa 200mm biezām kārtam), un pārklāt ar sarkanu brīdinošu plastmasas aizsarglentu.

Visas metāliskās, strāvu nevadošās, elektro iekārtu daļas, kuras, bojājoties izolācijai, var atrasties zem sprieguma, jāsazemē.

Sastādīja: K.Draviņš