Paskaidrojuma raksts

Elektronikas centra ražotnes ēkas jaunbūves (Ventspils, Kaiju iela 9) apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas skiču projekts izstrādāts saskaņā ar arhitektūras un būvniecības plāniem un griezumiem.

Projekta dokumentācijas izstrādei tiek izmantoti LR  normativi:

- LBN 201-10 „Būvju ugunsdrošība’’,

- LBN 003-01 „Būvklimatoloģija’’,

- LBN 002-01 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika’’,

- LBN 208-08 „Publiskās ēkas un būves’’,

- LBN 231-03 „Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija’’.

1. Aprēķinu nosacījumi.

Āra gaisa aprēķina temperatūra aukstā laika periodā –18,3 °C.

Siltuma avots – siltummēzgls, siltumnesējs – ūdens ar T=70-50°C

Telpu aprēķina temperatūra auksta laika periodam:

ražošanas telpas      18 °C;

biroji, kafe, apspriežu telpas   22 °C;

garderobes (ar dušām)           24 °C;

tehniskās telpas, palīgtelpas   16 °C.

2. Apkure.

Ražošanas telpās paredzēta apkure ar gaisa apkures agregātiem. Pārējo telpu apkuri nodrošina divcauruļu radiatoru apkures sistēma.

Radiatoriem jābūt aprīkotiem ar iepriekšējās regulēšanas vārstu, termostatu, atpakaļgaitas pieslēguma regulējošo ventili, atgaisotāju, korķi un montāžas stiprinājumiem.

Sistēmas atgaisošana notiek caur radiatoriem un sistēmas augstākajos punktos. Sistēmas zemākajos punktos paredzēti  krāni sistēmas iztukšošanai.

Apkures un siltumapgāges cauruļvadi izolējami.

Cauruļvadus jāmontē ar kritumu 0,001m uz 1 tekošo metru.

3.    Ventilācija.

Telpās paredzēta mehāniskā pieplūdes/nosūces ventilācija. AHU komplektēti ar plakšņu siltummaiņiem.

Pieplūdes / nosūces sistēma P1N1 apkalpo ražošanas telpas, darbnīcas, noliktavas un līdzīgas telpas . Ventagregāts atrodas ventkamerā 2. stāvā.

Pieplūdes / nosūces sistēma P2N2 apkalpo biroja bloku. (Atrodas ventkamerā 2. stāvā.)

Pieplūdes / nosūces sistēma P3N3 apkalpo kafeinīcu. (Atrodas ventkamerā 2. stāvā.)

Ventilācijas iekārtām ir norādīts palielināts spiediens, lai nodrošinātu iekārtu motora jaudu rezervi īslaicīgai iekārtu darbināšanai ar lielāku ražību atbilstoši tehnoloģiskajām vajadzībām.

Nosūces sistēmas N4,N5  apkalpo tualetes, dušas ( ar jumta ventilatoru)

Nosūces sistēma N6  apkalpo atkritumu telpu (ar aksiālo ventilatoru)

Pieplūdes un nosūces gaisa daudzumi  ēkā kopumā sabalansēti.

Trokšņa līmeņa samazināšanai paredzēta trokšņu slāpētāju uzstādīšana pieplūdes un nosūces gaisa vados.

Gaisa vados, kas šķērso ugunsdrošos šķēršļus, ieprojektēti ugunsdrošie vārsti.

Gaisa vadi un to veidgabali izgatavojami no cinkotā skārda.

Projektā minēti konkrēti firmu izstrādājumi.  Pielietojot citu firmu izstrādājumus, to tehniskajiem parametriem un kvalitātei jābūt līdzvērtīgai.

Visu sistēmu montāžu, pārbaudi un nodošanu ekspluatācijā veikt saskaņā ar Latvijā spēkā esošajiem būvnormatīviem un kā arī tehnisko noteikumu prasībām.

Sastādīja:                                         				L. Zamaļdinova

V. Vjatere