## Specifikācija_1
Nr. p.k. | Materiālu , iekārtu nosaukums |  |  |  |  | Tips,marka | Mērv. | Skaits | Piezīmes
MS | Maģistrālā elektrosadale 0,4kV |  |  |  |  | Scheider Electric |  | 1 | individ.kompl.
vai analogs
MS-1 | Sadales skapis , v. apmet. IP40, | [5 empty] | kompl. | 1
| Slodzes slēdzis 3P 250A | [5 empty] | gab. | 1 | Schneider Electric
| Automāts, 200A 3P3D |  |  |  |  | vai analogs | gab. | 1 | Schneider Electric
| Automāts, NG125N 25 kA ~3f/380V; C80A | [5 empty] | gab. | 2 | vai analogs
| Automāts, NG125N 25 kA ~3f/380V; C63A | [5 empty] | gab. | 1 | vai analogs
| Automāts, NG125N 25 kA ~3f/380V; C40A | [5 empty] | gab. | 1 | Schneider Electric
| Automāts, NG125N 25 kA ~3f/380V; C32A | [5 empty] | gab. | 5 | vai analogs
| Automāts, NG125N 25 kA ~3f/380V;C25A | [5 empty] | gab. | 9 | Schneider Electric
| Automāts, NG125N 25 kA ~3f/380V;C20A | [5 empty] | gab. | 8 | Schneider Electric
| Automāts, NG125N 25 kA ~3f/400V; C4A | [5 empty] | gab. | 1 | Schneider Electric
| Drošinātājs-blokslēdzis: ISFT 3f/380V; In=250A | [5 empty] | kompl. | 1 | Schneider Electric
| Drošinātājs-blokslēdzis: ISFT 3f/380V; In=125A | [5 empty] | kompl. | 1 | Schneider Electric
| Aktīvās enerģijas skaitītājs ~380V,100A | [5 empty] | kompl. | 3 | Schneider Electric
| Aktīvās enerģijas skaitītājs ~380V,65A | [5 empty] | kompl. | 1 | Schneider Electric
| Aktīvās enerģijas skaitītājs ~380V, 3x5A digital | [5 empty] | kompl. | 2 | Schneider Electric
| Strāvmaiņi 380V/250/5A | [5 empty] | gab. | 3 | vai analogs
| Strāvmaiņi 380V/200/5A | [5 empty] | gab. | 3 | vai analogs
| Pārsprieguma aizsardzība “B+C” | [5 empty] | kompl. | 1 | OBO Bettermann
| Potenciālu izlīdzinošā kopne | [5 empty] | kompl. | 1 | OBO Bettermann
| Analizators |  |  |  |  | PM810MG | kompl. | 1 | Schneider electric
KB-1 | Automātiskā kondensatoru baterija 26 kVAr,400VAC |  |  |  |  | kod EN00 260 | kompl. | 1 | Energolukss
| (Gh/Sn <= 15 %) ar aizargautomātu 1 | [7 empty] | vai analogs
BAY-PAS | BAY-PAS bloka NSS1, 3 f/380V/ 12,8kW | [5 empty] | kompl. | 1
UPS-1 | Nepārtraukt. baroš.avots 12,8kW(16kVA);~ 400V | Nepārtraukt. baroš.avots 12,8kW(16kVA);~ 400V |  |  |  | Energolux | kompl. | 1 | Akumulattora
| 30min. |  |  |  |  | vai anālogs |  |  | bater.kompl.
MS-2 | Sadales skapis , v. apmet. IP40, | [5 empty] | kompl. | 1
| Slodzes slēdzis 3P 250A | [5 empty] | gab. | 1 | Schneider Electric
| Automāts, NG125N 25 kA ~3f/380V; C100A | [5 empty] | gab. | 4 | vai analogs
| Automāts, NG125N 25 kA ~3f/380V; C80A | [5 empty] | gab. | 1 | vai analogs
| Automāts, NG125N 25 kA ~3f/380V; C63A | [5 empty] | gab. | 1 | Schneider Electric
| Automāts, NG125N 25 kA ~3f/380V; C40A | [5 empty] | gab. | 8 | Schneider Electric
| Automāts, NG125N 25 kA ~3f/380V; C32A | [5 empty] | gab. | 2 | vai analogs
| Automāts, NG125N 25 kA ~3f/380V; C25A | [5 empty] | gab. | 2 | Schneider Electric
| Automāts, NG125N 25 kA ~3f/380V;C20A | [5 empty] | gab. | 7 | Schneider Electric
| Automāts, NG125N 25 kA ~3f/400V; C4A | [5 empty] | gab. | 1 | Schneider Electric
| Drošinātājs-blokslēdzis: ISFT 3f/380V; In=250A | [5 empty] | kompl. | 1 | Schneider Electric
| Drošinātājs-blokslēdzis: ISFT 3f/380V; In=125A | [5 empty] | kompl. | 1 | Schneider Electric
| Aktīvās enerģijas skaitītājs ~380V,100A | [5 empty] | kompl. | 5 | Schneider Electric
| Aktīvās enerģijas skaitītājs ~380V, 3x5A digital | [5 empty] | kompl. | 1 | Schneider Electric
| Strāvmaiņi 380V/250/5A | [5 empty] | gab. | 3 | vai analogs
| Pārsprieguma aizsardzība “B+C” | [5 empty] | kompl. | 1 | OBO Bettermann
| Potenciālu izlīdzinošā kopne | [5 empty] | kompl. | 1 | OBO Bettermann
KB-2 | Automātiskā kondensatoru baterija 26 kVAr,400VAC |  |  |  |  | kod EN00 260 | kompl. | 1 | Energolukss
| (Gh/Sn <= 15 %) ar aizargautomātu 1 | [7 empty] | vai analogs
Amats |  | Uzvārds | Paraksts | Dat. | Elektronikas centra ēka Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā (bijusī Kaiju ielā 9), Ventspilī |  |  | Stadija | Lapa | Lapas
[8 empty] | T.P. | EL-Ies-1 | 9
Pārbaudīja |  | V.Bute | [6 empty] | Rev.C
Projektēja |  | A.Špons |  |  | Materiālu un iekārtu specifikācija.
2014-01-10

## Specifikācija_2
Nr. p.k. | Materiālu , iekārtu nosaukums |  |  |  |  | Tips,marka | Mērv. | Skaits | Piezīmes
| Pārvienojuma kopņū kompl. starp 2 ievad. |  |  |  |  | Kods 29358 | gab. | 1 | vai analogs
ARI32A | NS100N 3P autom. Korp. | [5 empty] | gab. | 2 | Schneider electric
| Aizsardzīb.modulis TM50D 2P3T 32A | [5 empty] | gab. | 2 | vai analogs
| Motorpiedziņa 220/240VAC | [5 empty] | gab. | 2 | Schneider electric
| Blokontakti OF/SDE/SDV | [5 empty] | gab. | 8 | vai analogs
| Blokontakti SDE | [5 empty] | gab. | 2 | Schneider electric
| 2 automāta savienojums atejošājs linijai | [5 empty] | gab. | 1 | vai analogs
| Automāt.slēdžu montaz.plaksne ar meh.bloķešanu |  |  |  |  | Kods 29349 | gab. | 1 | Schneider electric
| ARI bloka elektr. bloķesan. Modulis |  |  |  |  | Kods 29352 | gab. | 1 | vai analogs
| ACP 220V/240VAC vadib. Ķēžu barosan. bloks |  |  |  |  | Kods 29363 | gab. | 1 | Schneider electric
| ARI bloka vadīb.kontrolieris AUTO BA 220/240VAC |  |  |  |  | Kods 29376 | gab. | 1 | Schneider electric
| Sprieguma kontroles relejs |  |  |  |  | RM4TR32 | gab. | 2 | vai analogs
| Pārsprieguma aizsardzība “B+C” | [5 empty] | kompl. | 1 | OBO Bettermann
| Potenciālu izlidnošā kopne | [6 empty] | 1 | OBO Bettermann
NSS1 | Sadales skapis , v. a. IP40, 36mod. |  |  |  |  | Pragama | gab. | 1 | individ.kompl.
| Ievāda automāts , Acti9 ~3f/380V;C25A | [5 empty] | gab. | 1 | Schneider Electric
| Automāts, Acti9 ~3f/380V;C20A | [5 empty] | gab. | 9 | vai analogs
| Automāts, Acti9 ~1f/230V;C20A | [5 empty] | gab. | 1 | Schneider Electric
| Automāts, Acti9 ~1f/230V; C16A | [5 empty] | gab. | 2 | Schneider Electric
| Automāts, Acti9 ~3f/380V;C16A | [5 empty] | gab. | 1 | vai analogs
| Drošinātājs-blokslēdzis: ~3f/380V; In=63A | [5 empty] | gab. | 3 | Schneider Electric
| NH0 tipa drošinātāji, In=32A | [5 empty] | gab. | 3 | Schneider Electric
| Multmetrs 3f/400V | [5 empty] | kompl. | 1 | Schneider Schneider
DS1-2 | el.sadale | [5 empty] | gab. | 1 | Schneider Electric
| Sadales skapis , zem apmet. IP20,12mod. | [5 empty] | gab. | 1 | vai analogs
| Ievāda slēdzis Acti9 ~3f/400V; In=20A | [5 empty] | gab. | 1 | Schneider Electric
| Automāts, Acti9 ~1f/230V; C16A | [5 empty] | gab. | 4 | vai analogs
| Parsprieguma aizsardzība “C” klases | [5 empty] | gab. | 1 | Schneider Electric
Amats |  | Uzvārds | Paraksts | Dat. | Elektronikas centra ēka Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā (bijusī Kaiju ielā 9), Ventspilī |  |  | Stadija | Lapa | Lapas
[8 empty] | T.P. | EL-Ies-2
Pārbaudīja |  | V.Bute | [6 empty] | Rev.C
Projektēja |  | A.Špons |  |  | Materiālu un iekārtu specifikācija.
10.01.14.

## Specifikācija_3
Nr. p.k. | Materiālu , iekārtu nosaukums |  |  |  |  | Tips,marka | Mērv. | Skaits | Piezīmes
ASS1-2 | Apgaism.un spēka el.sadale
| Sadales skapis ,zemapmet. IP30, 36 mod. |  |  |  |  | Volta | kpl. | 1 | Hager vai analogs
| Ievada slēdzis ~3f/400V; In=32A |  |  |  |  | iSW | gab. | 1 | Schneider Electric
| Automāts, Acti9 ~1f/230V; C16A | [5 empty] | gab. | 10 | vai analogs
| Automāts, Acti9 ~1f/230V; B10A | [5 empty] | gab. | 6 | Schneider Electric
| Strāvas noplūd. automāts ~1f/230V/C16A, 30mA |  |  |  |  | DPN N Vigi | gab. | 3 | vai analogs
| Strāvas noplūd. automāts ~1f/230V/B10A, 30mA |  |  |  |  | DPN N Vigi | gab. | 1 | Schneider Electric
ASS2-2 | Apgaism.un spēka el.sadale
| Sadales skapis ,zemapmet. IP30, 24 mod. |  |  |  |  | Volta | kpl. | 1 | Hager vai analogs
| Ievada slēdzis ~3f/400V; In=25A |  |  |  |  | iSW | gab. | 1 | Schneider Electric
| Automāts, Acti9 ~1f/230V; C16A | [5 empty] | gab. | 2 | vai analogs
| Automāts, Acti9 ~1f/230V; B10A | [5 empty] | gab. | 3 | Schneider Electric
| Strāvas noplūd. automāts ~1f/230V/C16A, 30mA |  |  |  |  | DPN N Vigi | gab. | 2 | vai analogs
| Strāvas noplūd. automāts ~1f/230V/B10A, 30mA |  |  |  |  | DPN N Vigi | gab. | 1
ASS3-2 | Apgaism.un spēka el.sadale
| Sadales skapis ,zemapmet. IP30, 24 mod. |  |  |  |  | Volta | kpl. | 1 | Hager vai analogs
| Ievada slēdzis ~3f/400V; In=25A |  |  |  |  | iSW | gab. | 1 | Schneider Electric
| Automāts, Acti9 ~1f/230V; C16A | [5 empty] | gab. | 10 | vai analogs
| Automāts, Acti9 ~1f/230V; B10A | [5 empty] | gab. | 5
| Kontaktors ~1f/230V;25A (NO) |  |  |  |  | iCT | gab. | 1
ASS4-2 | Apgaism.un spēka el.sadale
| Sadales skapis ,zemapmet. IP30, 24 mod. |  |  |  |  | Volta | kpl. | 1 | Hager vai analogs
| Ievada slēdzis ~3f/400V; In=25A |  |  |  |  | iSW | gab. | 1 | Schneider Electric
| Automāts, Acti9 ~1f/230V; C16A | [5 empty] | gab. | 8 | vai analogs
| Automāts, Acti9 ~1f/230V; B10A | [5 empty] | gab. | 3
| Kontaktors ~1f/230V;25A (NO) |  |  |  |  | iCT | gab. | 1
ASS5-2 | Apgaism.un spēka el.sadale
| Sadales skapis ,zemapmet. IP30, 36 mod. |  |  |  |  | Volta | kpl. | 1 | Hager vai analogs
| Ievada slēdzis ~3f/400V; In=32A |  |  |  |  | iSW | gab. | 1 | Schneider Electric
| Automāts, Acti9 ~1f/230V; C16A | [5 empty] | gab. | 12 | vai analogs
| Automāts, Acti9 ~1f/230V; B10A | [5 empty] | gab. | 4 | Schneider Electric
| Strāvas noplūd. automāts ~1f/230V/C16A, 30mA |  |  |  |  | DPN N Vigi | gab. | 2 | vai analogs
| Strāvas noplūd. automāts ~1f/230V/B10A, 30mA |  |  |  |  | DPN N Vigi | gab. | 1
VSS1-2 | Ventilācijas el.sadale
| Sadales skapis , virsapmet. IP44, 24 mod. |  |  |  |  | Orion | kpl. | 1 | Hager vai analogs
| Ievada slēdzis ~3f/400V; In=63A |  |  |  |  | iSW | gab. | 1 | Schneider Electric
| Automāts, Acti9 ~3f/400V; C16A | [5 empty] | gab. | 2 | vai analogs
| Automāts, Acti9 ~3f/400V; C25A | [5 empty] | gab. | 1 | Schneider Electric
| Automāts, Acti9 ~3f/400V; C32A | [5 empty] | gab. | 1 | Schneider Electric
| Automāts, Acti9 ~3f/400V; C40A | [5 empty] | gab. | 1 | Schneider Electric
| Automāts, Acti9 ~1f/230V; C16A | [5 empty] | gab. | 3 | vai analogs
FS1-2 | Ventilācijas el.sadale
| Sadales skapis , zemapmet. IP30, 24 mod. |  |  |  |  | Volta | kpl. | 1 | Hager vai analogs
| Automāts, Acti9 ~3f/400V; C20A | [5 empty] | gab. | 1
| Automāts, Acti9 ~1f/230V; C10A | [5 empty] | gab. | 6 | Schneider Electric
Amats |  | Uzvārds | Paraksts | Dat. | Elektronikas centra ēka Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā (bijusī Kaiju ielā 9), Ventspilī |  |  | Stadija | Lapa | Lapas
[8 empty] | T.P. | EL-Ies-3
Pārbaudīja |  | V.Bute | [6 empty] | Rev.C
Projektēja |  | A.Špons |  |  | Materiālu un iekārtu specifikācija.
17.01.14.

## Specifikācija_4
Nr. p.k. | Materiālu , iekārtu nosaukums |  |  |  |  | Tips,marka | Mērv. | Skaits | Piezīmes
AAS1-2 | Avārijas apg. Sadale
| Sadales skapis ,zemapmet. IP30, 12 mod. |  |  |  |  | Volta | kpl. | 1 | Hager vai analogs
| Ievada slēdzis ~3f/400V; In=20A |  |  |  |  | iSW | gab. | 1 | Schneider Electric
| Automāts, Acti9 ~1f/230V; B10A | [5 empty] | gab. | 5 | vai analogs
ASS1-1 | Apgaism.un spēka el.sadale
| Sadales skapis ,virspmet. IP30, 12 mod. |  |  |  |  | Volta | kpl. | 1 | Hager vai analogs
| Ievada slēdzis ~1f/230V; In=20A |  |  |  |  | iSW | gab. | 1 | Schneider Electric
| Automāts, Acti9 ~1f/230V; B10A | [5 empty] | gab. | 2 | vai analogs
ASS2-1 | Apgaism.un spēka el.sadale
| Sadales skapis ,zemapmet. IP30, 36 mod. |  |  |  |  | Volta | kpl. | 1 | Hager vai analogs
| Ievada slēdzis ~3f/400V; In=25A |  |  |  |  | iSW | gab. | 1 | Schneider Electric
| Automāts, Acti9 ~1f/230V; C16A | [5 empty] | gab. | 11 | vai analogs
| Automāts, Acti9 ~1f/230V; B10A | [5 empty] | gab. | 8 | Schneider Electric
| Strāvas noplūd. automāts ~1f/230V/C16A, 30mA |  |  |  |  | DPN N Vigi | gab. | 3 | vai analogs
| Strāvas noplūd. automāts ~1f/230V/B10A, 30mA |  |  |  |  | DPN N Vigi | gab. | 2
ASS3-1 | Apgaism.un spēka el.sadale | [6 empty] | 1
| Sadales skapis ,zemapmet. IP30, 48 mod. |  |  |  |  | Volta | kpl. | 1 | Hager vai analogs
| Ievada slēdzis ~3f/400V; In=32A |  |  |  |  | iSW | gab. | 1 | Schneider Electric
| Automāts, Acti9 ~1f/230V; C16A | [5 empty] | gab. | 15 | vai analogs
| Automāts, Acti9 ~1f/230V; B10A | [5 empty] | gab. | 14 | Schneider Electric
| Strāvas noplūd. automāts ~1f/230V/C16A, 30mA |  |  |  |  | DPN N Vigi | gab. | 4 | vai analogs
| Strāvas noplūd. automāts ~1f/230V/B10A, 30mA |  |  |  |  | DPN N Vigi | gab. | 1
ASS4-1 | Apgaism.un spēka el.sadale
| Sadales skapis ,zemapmet. IP30, 36 mod. |  |  |  |  | Volta | kpl. | 1 | Hager vai analogs
| Ievada slēdzis ~3f/400V; In=32A |  |  |  |  | iSW | gab. | 1 | Schneider Electric
| Automāts, Acti9 ~1f/230V; C16A | [5 empty] | gab. | 4 | vai analogs
| Automāts, Acti9 ~1f/230V; B10A | [5 empty] | gab. | 12 | Schneider Electric
| Strāvas noplūd. automāts ~1f/230V/C16A, 30mA |  |  |  |  | DPN N Vigi | gab. | 1 | vai analogs
| Strāvas noplūd. automāts ~1f/230V/B10A, 30mA |  |  |  |  | DPN N Vigi | gab. | 1 | Schneider Electric
ASS5-1 | Apgaism.un spēka el.sadale
| Sadales skapis ,zemapmet. IP44, 72 mod. |  |  |  |  | Univers | kpl. | 1 | Hager vai analogs
| Ievada slēdzis ~3f/400V; In=63A |  |  |  |  | iSW | gab. | 1 | Schneider Electric
| Automāts, Acti9 ~1f/230V; B16A | [5 empty] | gab. | 16 | Schneider Electric
| Automāts, Acti9 ~1f/230V; B10A | [5 empty] | gab. | 2 | Schneider Electric
| Modulārais slēdzis ~1f/230V/20A | [5 empty] | gab. | 16 | vai analogs
ASS6-1 | Apgaism.un spēka el.sadale
| Sadales skapis ,zemapmet. IP30, 24 mod. |  |  |  |  | Volta | kpl. | 1 | Hager vai analogs
| Ievada slēdzis ~3f/400V; In=20A |  |  |  |  | iSW | gab. | 1 | Schneider Electric
| Automāts, Acti9 ~1f/230V; C16A | [5 empty] | gab. | 2 | vai analogs |  | !!! Pievienots 7.12.2013 !!!
| Automāts, Acti9 ~1f/230V; B10A | [5 empty] | gab. | 4 | Schneider Electric
| Strāvas noplūd. automāts ~1f/230V/C16A, 30mA |  |  |  |  | DPN N Vigi | gab. | 8 | vai analogs |  | !!! Pievienots 7.12.2013 !!!
ASS6-2 | Apgaism.un spēka el.sadale
| Sadales skapis ,zemapmet. IP30, 36 mod. |  |  |  |  | Volta | kpl. | 1 | Hager vai analogs
| Ievada slēdzis ~3f/400V; In=32A |  |  |  |  | iSW | gab. | 1 | Schneider Electric
| Automāts, Acti9 ~1f/230V; C16A | [5 empty] | gab. | 12 | vai analogs
| Automāts, Acti9 ~1f/230V; B10A | [5 empty] | gab. | 7 | Schneider Electric
| Strāvas noplūd. automāts ~1f/230V/C16A, 30mA |  |  |  |  | DPN N Vigi | gab. | 5 | vai analogs
| Strāvas noplūd. automāts ~1f/230V/B10A, 30mA |  |  |  |  | DPN N Vigi | gab. | 1 | vai analogs
Amats |  | Uzvārds | Paraksts | Dat. | Elektronikas centra ēka Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā (bijusī Kaiju ielā 9), Ventspilī |  |  | Stadija | Lapa | Lapas
[8 empty] | T.P. | EL-Ies-4
Pārbaudīja |  | V.Bute | [6 empty] | Rev.C
Projektēja |  | A.Špons |  |  | Materiālu un iekārtu specifikācija.
10.01.14.

## Specifikācija_5
Nr. p.k. | Materiālu , iekārtu nosaukums |  |  |  |  | Tips,marka | Mērv. | Skaits | Piezīmes
ASS7-1 | Apgaism.un spēka el.sadale
| Sadales skapis , zemapmet. IP30, 24 mod. |  |  |  |  | Volta | kpl. | 1 | Hager vai analogs
| Ievada slēdzis ~3f/400V; In=20A |  |  |  |  | iSW | gab. | 1 | Schneider Electric
| Automāts, Acti9 ~1f/230V; C16A | [5 empty] | gab. | 2 | vai analogs |  | !!! Pievienots 7.12.2013 !!!
| Automāts, Acti9 ~1f/230V; B10A | [5 empty] | gab. | 4 | Schneider Electric
| Strāvas noplūd. automāts ~1f/230V/C16A, 30mA |  |  |  |  | DPN N Vigi | gab. | 10 | vai analogs |  | !!! Pievienots 7.12.2013 !!!
ASS8-1 | Apgaism.un spēka el.sadale
| Sadales skapis , zemapmet. IP44, 96 mod. |  |  |  |  | Univers | kpl. | 1 | Hager vai analogs
| Ievada slēdzis ~3f/400V; In=40A |  |  |  |  | iSW | gab. | 1 | Schneider Electric
| Automāts, Acti9 ~1f/230V; C16A | [5 empty] | gab. | 2 | vai analogs
| Automāts, Acti9 ~1f/230V; B10A | [5 empty] | gab. | 5 | Schneider Electric
| Automāts, Acti9 ~1f/230V; B16A | [5 empty] | gab. | 2 | Schneider Electric
| Strāvas noplūd. automāts ~1f/230V/C16A, 30mA |  |  |  |  | DPN N Vigi | gab. | 16 | vai analogs
| Strāvas noplūd. automāts ~1f/230V/B10A, 30mA |  |  |  |  | DPN N Vigi | gab. | 9 | Schneider Electric
| Kontaktors ~1f/230V;25A (NO) |  |  |  |  | iCT | gab. | 2 | vai analogs
ASS9-1 | Apgaism.un spēka el.sadale
| Sadales skapis ,virsapmet. IP44, 24 mod. |  |  |  |  | Vector | kpl. | 1 | Hager vai analogs
| Ievada slēdzis ~3f/400V; In=25A |  |  |  |  | iSW | gab. | 1 | Schneider Electric
| Automāts, Acti9 ~1f/230V; B10A | [5 empty] | gab. | 9 | Schneider Electric
| Modulārais slēdzis ~1f/230V; In=20A |  |  |  |  | iSW | gab. | 6 | vai analogs
ASS10-1 | Apgaism.un spēka el.sadale
| Sadales skapis ,zemapmet. IP30, 36 mod. |  |  |  |  | Volta | kpl. | 1 | Hager vai analogs
| Ievada slēdzis ~3f/400V; In=25A |  |  |  |  | iSW | gab. | 1 | Schneider Electric
| Automāts, Acti9 ~1f/230V; C16A | [5 empty] | gab. | 2 | vai analogs
| Automāts, Acti9 ~1f/230V; B10A | [5 empty] | gab. | 5 | Schneider Electric
| Strāvas noplūd. automāts ~1f/230V/C16A, 30mA |  |  |  |  | DPN N Vigi | gab. | 6 | vai analogs
| Strāvas noplūd. automāts ~1f/230V/B10A, 30mA |  |  |  |  | DPN N Vigi | gab. | 1 | Schneider Electric
SS1-1 | Spēka el.sadale | [7 empty] | kompl. ar iekārtām
SS3-1 | Spēka el.sadale | [7 empty] | komplektā ar tehnoloģiju
SS4-1 | Spēka el.sadale | [7 empty] | komplektā ar tehnoloģiju
SS5-1 | Spēka el.sadale
SS6-1 | Spēka el.sadale
| Sadales skapis ,zemapmet. IP44, 72 mod. |  |  |  |  | Universe | kpl. | 1 | Hager vai analogs
| Ievada slēdzis ~3f/400V; In=40A |  |  |  |  | iSW | gab. | 1 | Schneider Electric
| Strāvas noplūd. automāts ~1f/230V/C16A, 30mA |  |  |  |  | DPN N Vigi | gab. | 10 | vai analogs
| Strāvas noplūd. automāts ~3f/400V/C16A, 30mA |  |  |  |  | DPN N Vigi | gab. | 10
SS7-1 | Spēka el.sadale
| Sadales skapis ,zemapmet. IP44, 48 mod. |  |  |  |  | Universe | kpl. | 1 | Hager vai analogs
| Ievada slēdzis ~3f/400V; In=25A |  |  |  |  | iSW | gab. | 1 | Schneider Electric
| Strāvas noplūd. automāts ~1f/230V/C16A, 30mA |  |  |  |  | DPN N Vigi | gab. | 6 | vai analogs
| Strāvas noplūd. automāts ~3f/400V/C16A, 30mA |  |  |  |  | DPN N Vigi | gab. | 6
SS9-1 | Spēka el.sadale
| Sadales skapis ,zemapmet. IP44, 108 mod. |  |  |  |  | Universe | kpl. | 1 | Hager vai analogs
| Ievada slēdzis ~3f/400V; In=40A |  |  |  |  | iSW | gab. | 1 | Schneider Electric
| Strāvas noplūd. automāts ~1f/230V/C16A, 30mA |  |  |  |  | DPN N Vigi | gab. | 13 | vai analogs
| Strāvas noplūd. automāts ~3f/400V/C16A, 30mA |  |  |  |  | DPN N Vigi | gab. | 13
Amats |  | Uzvārds | Paraksts | Dat. | Elektronikas centra ēka Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā (bijusī Kaiju ielā 9), Ventspilī |  |  | Stadija | Lapa | Lapas
[8 empty] | T.P. | EL-Ies-5
Pārbaudīja |  | V.Bute | [6 empty] | Rev.C
Projektēja |  | A.Špons |  |  | Materiālu un iekārtu specifikācija.
2014-01-13

## Specifikācija_6
Nr. p.k. | Materiālu , iekārtu nosaukums |  |  |  |  | Tips,marka | Mērv. | Skaits | Piezīmes
SS10-1 | Spēka el.sadale
| Sadales skapis ,virsapmet. IP44, 96 mod. |  |  |  |  | Universe | kpl. | 1 | Hager vai analogs
| Ievada slēdzis ~3f/400V; In=40A |  |  |  |  | iSW | gab. | 1 | Schneider Electric
| Strāvas noplūd. automāts ~1f/230V/C16A, 30mA |  |  |  |  | DPN N Vigi | gab. | 12 | vai analogs
| Strāvas noplūd. automāts ~3f/400V/C16A, 30mA |  |  |  |  | DPN N Vigi | gab. | 12
SS11-1 | Spēka el.sadale
| Sadales skapis ,virsapmet. IP44, 72 mod. |  |  |  |  | Universe | kpl. | 1 | Hager vai analogs
| Ievada slēdzis ~3f/400V; In=40A |  |  |  |  | iSW | gab. | 1 | Schneider Electric
| Automāts, Acti9 ~1f/230V; C16A | [5 empty] | gab. | 1 | vai analogs
| Strāvas noplūd. automāts ~1f/230V/C16A, 30mA |  |  |  |  | DPN N Vigi | gab. | 9 | vai analogs
| Strāvas noplūd. automāts ~3f/400V/C16A, 30mA |  |  |  |  | DPN N Vigi | gab. | 9
SS12-1 | Spēka el.sadale
| Sadales skapis ,zemapmet. IP44, 36 mod. |  |  |  |  | Universe | kpl. | 1 | Hager vai analogs
| Ievada slēdzis ~3f/400V; In=40A |  |  |  |  | iSW | gab. | 1 | Schneider Electric
| Automāts, Acti9 ~3f/400V; C16A | [5 empty] | gab. | 6 | vai analogs
SS13-1 | Spēka el.sadale
| Sadales skapis ,zemapmet. IP44, 36 mod. |  |  |  |  | Universe | kpl. | 1 | Hager vai analogs
| Ievada slēdzis ~3f/400V; In=40A |  |  |  |  | iSW | gab. | 1 | Schneider Electric
| Automāts, Acti9 ~3f/400V; C16A | [5 empty] | gab. | 6 | vai analogs
SS14-1 | Spēka el.sadale
| Sadales skapis ,zemapmet. IP44, 36 mod. |  |  |  |  | Universe | kpl. | 1 | Hager vai analogs
| Ievada slēdzis ~3f/400V; In=40A |  |  |  |  | iSW | gab. | 1 | Schneider Electric
| Automāts, Acti9 ~3f/400V; C16A | [5 empty] | gab. | 6 | vai analogs
SS15-1 | Spēka el.sadale
| Sadales skapis ,zemapmet. IP44, 36 mod. |  |  |  |  | Universe | kpl. | 1 | Hager vai analogs
| Ievada slēdzis ~3f/400V; In=40A |  |  |  |  | iSW | gab. | 1 | Schneider Electric
| Automāts, Acti9 ~3f/400V; C16A | [5 empty] | gab. | 6 | vai analogs
SS16-1 | Spēka el.sadale
| Sadales skapis ,zemapmet. IP44, 36 mod. |  |  |  |  | Universe | kpl. | 1 | Hager vai analogs
| Ievada slēdzis ~3f/400V; In=40A |  |  |  |  | iSW | gab. | 1 | Schneider Electric
| Automāts, Acti9 ~3f/400V; C16A | [5 empty] | gab. | 6 | vai analogs
SS17-1 | Spēka el.sadale
| Sadales skapis ,zemapmet. IP44, 36 mod. |  |  |  |  | Universe | kpl. | 1 | Hager vai analogs
| Ievada slēdzis ~3f/400V; In=40A |  |  |  |  | iSW | gab. | 1 | Schneider Electric
| Automāts, Acti9 ~3f/400V; C16A | [5 empty] | gab. | 6 | vai analogs
SS18-1 | Spēka el.sadale
| Sadales skapis ,zemapmet. IP44, 36 mod. |  |  |  |  | Universe | kpl. | 1 | Hager vai analogs
| Ievada slēdzis ~3f/400V; In=20A |  |  |  |  | iSW | gab. | 1 | Schneider Electric
| Automāts, Acti9 ~1f/230V; C16A | [5 empty] | gab. | 4 | vai analogs
VSS1-1 | Ventilācijas el.sadale
| Sadales skapis , zemapmet. IP30, 24 mod. |  |  |  |  | Volta | kpl. | 1 | Hager vai analogs
| Automāts, Acti9 ~3f/400V; C16A | [5 empty] | gab. | 1 | vai analogs
| Automāts, Acti9 ~1f/230V; C10A | [5 empty] | gab. | 8 | Schneider Electric
| Kontaktors ~3f/400V;25A (NO) |  |  |  |  | iCT | gab. | 1 | vai analogs
Amats |  | Uzvārds | Paraksts | Dat. | Elektronikas centra ēka Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā (bijusī Kaiju ielā 9), Ventspilī |  |  | Stadija | Lapa | Lapas
[8 empty] | T.P. | EL-Ies-6
Pārbaudīja |  | V.Bute | [6 empty] | Rev.C
Projektēja |  | A.Špons |  |  | Materiālu un iekārtu specifikācija.
10.01.14.

## Specifikācija_7
Nr. p.k. | Materiālu , iekārtu nosaukums |  |  |  |  | Tips,marka | Mērv. | Skaits | Piezīmes
GAS1-1 | Spēka el.sadale
| Sadales skapis , virsapmet. IP30, 24 mod. |  |  |  |  | Volta | kpl. | 1 | Hager vai analogs
| Automāts, Acti9 ~3f/400V; C16A | [5 empty] | gab. | 1 | vai analogs
| Automāts, Acti9 ~1f/230V; C10A | [5 empty] | gab. | 9 | Schneider Electric
| Kontaktors ~3f/400V;25A (NO) |  |  |  |  | iCT | gab. | 1 | vai analogs
AAS1-1 | Avārijas apg. Sadale
| Sadales skapis ,zemapmet. IP30, 12 mod. |  |  |  |  | Volta | kpl. | 1 | Hager vai analogs
| Ievada slēdzis ~1f/230V; In=20A |  |  |  |  | iSW | gab. | 1 | Schneider Electric
| Automāts, Acti9 ~1f/230V; B10A | [5 empty] | gab. | 4 | vai analogs
AAS2-1 | Avārijas apg. Sadale
| Sadales skapis ,zemapmet. IP30, 12 mod. |  |  |  |  | Volta | kpl. | 1 | Hager vai analogs
| Ievada slēdzis ~3f/400V; In=20A |  |  |  |  | iSW | gab. | 1 | Schneider Electric
| Automāts, Acti9 ~1f/230V; B10A | [5 empty] | gab. | 7 | vai analogs
AAS3-1 | Avārijas apg. Sadale
| Sadales skapis ,zemapmet. IP44, 18 mod. | [5 empty] | kpl. | 1 | Hager vai analogs
| Ievada slēdzis ~3f/400V; In=20A |  |  |  |  | iSW | gab. | 1 | Schneider Electric
| Automāts, Acti9 ~1f/230V; B10A | [5 empty] | gab. | 9 | vai analogs
AAS4-1 | Avārijas apg. Sadale
| Sadales skapis ,zemapmet. IP30, 12 mod. |  |  |  |  | Volta | kpl. | 1 | Hager vai analogs
| Ievada slēdzis ~3f/400V; In=20A |  |  |  |  | iSW | gab. | 1 | Schneider Electric
| Automāts, Acti9 ~1f/230V; B10A | [5 empty] | gab. | 4 | vai analogs
AAS5-1 | Avārijas apg. Sadale
| Sadales skapis ,zemapmet. IP30, 12 mod. |  |  |  |  | Volta | kpl. | 1 | Hager vai analogs
| Ievada slēdzis ~3f/400V; In=20A |  |  |  |  | iSW | gab. | 1 | Schneider Electric
| Automāts, Acti9 ~1f/230V; B10A | [5 empty] | gab. | 5 | vai analogs
AAS6-1 | Avārijas apg. Sadale
| Sadales skapis ,virsapmet. IP30, 12 mod. | [5 empty] | kpl. | 1 | Hager vai analogs
| Ievada slēdzis ~3f/400V; In=20A |  |  |  |  | iSW | gab. | 1 | Schneider Electric
| Automāts, Acti9 ~1f/230V; B10A | [5 empty] | gab. | 3 | vai analogs
ĀAS1-1 | Teritorijas apg. Sadale
| Sadales skapis ,zemapmet. IP30, 48 mod. |  |  |  |  | Volta | kpl. | 1 | Hager vai analogs
| Ievada automāts Acti9 ~3f/400V; In=32A | [5 empty] | gab. | 1 | Schneider Electric
| Automāts, Acti9 ~3f/380V; C10A | [5 empty] | gab. | 1 | vai analogs
| Strāvas noplūd. automāts ~1f/230V/B10A, 30mA | [5 empty] | gab. | 8 | Schneider Electric
| Kontaktors ~1f/230V; 25A ar 1 gr.NO kont | [5 empty] | gab. | 8
| 3-pozic. pārslēdzis, 230V Acti9 | [5 empty] | gab. | 1 | Schneider Electric
| Fotorelejs ar sensoru | [5 empty] | gab. | 1
Kabeļi ar vara dzīslam
| 3x1,5mm2 |  |  |  |  | NYM-J | m | 4139 |  |  |  | 4139
| 4x1,5mm2 |  |  |  |  | NYM-J | m | 2509
| 5x1,5mm2 |  |  |  |  | NYM-J | m | 796
| 3x2,5mm2 |  |  |  |  | NYM-J | m | 8795 |  |  | !!! Pievienots 7.12.2013 !!! | 8167
| 5x2,5mm2 |  |  |  |  | NYM-J | m | 758
| 5x4mm2 |  |  |  |  | NYM-J | m | 1028
| 5x6mm2 |  |  |  |  | NYM-J | m | 1123
| 5x10mm2 |  |  |  |  | NYM-J | m | 910
| 3x2,5mm2 |  |  |  |  | NYY-J | m | 796 |  |  |  | 796
| 3x4mm2 |  |  |  |  | NYY-J | m | 318
Amats |  | Uzvārds | Paraksts | Dat. | Elektronikas centra ēka Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā (bijusī Kaiju ielā 9), Ventspilī |  |  | Stadija | Lapa | Lapas
[8 empty] | T.P. | EL-Ies-7
Pārbaudīja |  | V.Bute | [6 empty] | Rev.C
Projektēja |  | A.Špons |  |  | Materiālu un iekārtu specifikācija.
2014-01-10

## Specifikācija_8
Nr. p.k. | Materiālu , iekārtu nosaukums |  |  |  |  | Tips,marka | Mērv. | Skaits | Piezīmes
| 3x6mm2 |  |  |  |  | NYY-J | m | 270
| 5x4mm2 |  |  |  |  | NYY-J | m | 323
| 5x16mm2 |  |  |  |  | NYY-J | m | 869
| 5x25mm2 |  |  |  |  | NYY-J | m | 190
| Dzelteni-zaļš zemējuma vads 1x120mm2 |  |  |  |  | H07V-K | m | 24
| 4x95/50 |  |  |  |  | NYXWY | m | 144
| 4x35/16 |  |  |  |  | NYXWY | m | 131
| 5x2,5mm2 |  |  |  |  | NHXGH-J30 | m | 520
| 3x1,5mm2 |  |  |  |  | NHXGH-J30 | m | 134
| 5x4mm2 |  |  |  |  | NHXGH-J30 | m | 570
| El.apsilde dušas telpa: | [5 empty] | kompl. | 4
uz vienu kompl.:
| DTIF-150, 230V,150W |  |  |  |  | DEVI | m2 | 1
| gofrad=6,7mm, l=2500mm+noslēgč(kompl.) |  |  |  |  | vai analogs
| Devireg IP31, +5-+35 ar taim. ; PC piesl. | [6 empty] | 4
| Virsapmetuma tipa gaismeklis 2x58 ar spuldzēm. IP 65. |  |  |  |  | TBW215 | kompl | 417 | Philips vai analogs |  |  | 417
| Zemsapmetuma tipa gaismeklis 2x36 ar spuldzēm un avārijas akumulatoru. IP 65. |  |  |  |  | TBW215 | kompl | 29 | Philips vai analogs |  |  | 29
| Virsapmetuma tipa gaismeklis 1x36 ar spuldzēm. IP 65. |  |  |  |  | TBW215 | kompl | 2 | Philips vai analogs
| Evakuācijas gaismeklis "Izeja" 1x18 ar sp. IP 44. |  |  |  |  | "Izeja" | kompl | 30 | Philips vai analogs
| Gaismekļu rene ar stipr. kompl. |  |  |  |  | MEK 70M | m | 1061 | vai analogs
| Vītņstieņi apgaismojuma renes stiprināšanai | [5 empty] | m | 1000
Slēdži un rozetes
| El. roz.ar PE kont.~1f/230V, 16A, dubultā, IP20z.a. |  |  |  |  | Legrand | kompl. | 42 | nosegplāksnītes ma-
| El. roz.ar PE kont.~1f/230V, 16A, četrkāršā, IP20z.a. |  |  |  |  | Legrand | kompl. | 4 | las noapaļotas
| El. rozete ar PE kont. ~1f/230V, 16A, IP44z.a. |  |  |  |  | Legrand | kompl. | 27 | nosegplāksnītes ma-
| El. roz.ar PE kont.~1f/230V, 16A, dubultā, IP44z.a. |  |  |  |  | Legrand | kompl. | 73 |  |  | !!! Pievienots 7.12.2013 !!!
| El. rozete ar PE kont. ~1f/230V,16A, IP20 z.a. |  |  |  |  | Legrand | kompl. | 28 | las noapaļotas
| Transformators 1F/230V/12V/0,5A | [5 empty] | kompl. | 3
| Kontakligzdu mehānismi kabeļu penāļiem, ~1f/230V,16A, IP20 |  |  |  |  | Obo betteman | kompl. | 357
| Kabeļu penāļi (GEK-K rapid) ar stipr.kompl. |  |  |  |  | Obo betteman | m | 358 | vai analogs
| Rozešu kārba (iebūvēta grīdā ar 8 rozetēm) |  |  |  |  | Legrand | kompl. | 4
| Slēdzis IP44, ~1f/230V, 10A, 1-polu,v.a. |  |  |  |  | Sedna | kompl. | 28
| Slēdzis IP20, ~1f/230V, 10A, 1-polu, z.a |  |  |  |  | Sedna | kompl. | 101
| Slēdzis IP44, ~1f/230V, 10A, 1-polu,z.a. |  |  |  |  | Sedna | kompl. | 33
| Parslēdzis IP20,~1f/230V,10A, 1-polu,z.a. |  |  |  |  | Sedna | kompl. | 55
| Parslēdzis IP44,~1f/230V,10A, 1-polu,z.a. |  |  |  |  | Sedna | kompl. | 6
| Parslēdzis IP44,~1f/230V,10A, 1-polu,v.a. |  |  |  |  | Sedna | kompl. | 53
| 2 grupu slēdzis IP20, ~1f/230V, 10A, 1-polu, z.a |  |  |  |  | Sedna | kompl. | 2
| Krustslēdzis IP44, ~1f/230V, 10A, 1-polu, v.a |  |  |  |  | Sedna | kompl. | 7
| Krustslēdzis IP20, ~1f/230V, 10A, 1-polu, z.a |  |  |  |  | Sedna | kompl. | 2
| Krustslēdzis IP44, ~1f/230V, 10A, 1-polu, z.a |  |  |  |  | Sedna | kompl. | 1
| Montāž. Kārba | [5 empty] | gab. | 303
| Drošības slēdzis IP65, ~1f/230V,16A, 1-polu,v.a. | [5 empty] | kompl. | 8
Amats |  | Uzvārds | Paraksts | Dat. | Elektronikas centra ēka Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā (bijusī Kaiju ielā 9), Ventspilī |  |  | Stadija | Lapa | Lapas
[8 empty] | T.P. | EL-Ies-8
Pārbaudīja |  | V.Bute | [6 empty] | Rev.C
Projektēja |  | A.Špons |  |  | Materiālu un iekārtu specifikācija.
2014-01-10

## Specifikācija_ 9
Nr. p.k. | Materiālu , iekārtu nosaukums |  |  |  |  | Tips,marka | Mērv. | Skaits | Piezīmes
| Gaismekļu rene ar stīpr. kompl. |  |  |  |  | MEK 70M | m | 798 | vai analogs
| Kabeļu renes (ar stipr.), platums: |  |  |  |  | 200mm | m | 1029
[6 empty] | 400mm | m | 161
[6 empty] | 500mm | m | 25
| caurule DN: 20mm, l=3m | [5 empty] | gab. | 4785
| 25mm, l=3m | [5 empty] | gab. | 8650
| 32mm, l=3m | [5 empty] | gab. | 745
| 50mm, l=3m | [5 empty] | gab. | 238
| 60mm, l=3m | [5 empty] | gab. | 35
| PVC caurule DN: DVK110mm |  |  |  |  | AROT110 | m | 0
| DVK50mm |  |  |  |  | AROT50 | m | 0
Teritorijas el. Tīkli:
| Savienojuma uzmava SMOE-81140 |  |  |  |  | Raychem | kpl | 4
| Brīdinājuma lenta | [5 empty] | m | 552
Kabelis ar vara dzīslam
| 3x2,5mm2 |  |  |  |  | NYY-J | m | 343
| 7x2,5mm2 |  |  |  |  | MMO | m | 76
Kabelis ar alumīnija dzīslam
| 4x240 |  |  |  |  | AXPK | m | 204
| Cimdiņš un caurulītes 3 dzīslu kabeļiem |  |  |  |  | Raychem | kpl | 84
| Gala apdare EPKT 0063(150-240mm2) |  |  |  |  | Raychem | kpl | 4
| Plastmasas caurule FLEX, d=50 |  |  |  |  | Evopipes | m | 261
| Plastmasas caurule HARD, d=50 |  |  |  |  | Evopipes | m | 40
| Plastmasas caurule HARD, d=110 |  |  |  |  | Evopipes | m | 264
| Fasādes gaismeklis G2 150W |  |  |  |  | Nikkon S419 | kpl | 3 |  |  | !!! Pievienots 20.09.2013 !!!
Zibens aizsardz. un zemējuma kontūrs 0,4kV
| Zibens uztvēr. trose cinkota apaļdzelzs |  |  |  |  | RD-8 ALU | m | 915 | OBO Bettermann
| Horizontāl. Zemētājs- plakandzezis |  |  |  |  | St 30x4 | m | 205 | OBO Bettermann
| Vertikālais elektrods d-20, L=1,5m | [5 empty] | gab. | 39 | OBO Bettermann
| Spice vertikālajam elektrodam | [5 empty] | gab. | 13 | OBO Bettermann
| Uzgalis elektroda iedzīšanai | [5 empty] | gab. | 2 | OBO Bettermann
| savienojuma mērspaile | [5 empty] | gab. | 4 | OBO Bettermann
| Klemme savienojumam T-VEIDA | [5 empty] | gab. | 15 | OBO Bettermann
| Krustklemme elektroda un plakandzelzs sav. | [5 empty] | gab. | 13 | OBO Bettermann
| Krustklemme apaļdzelzs savienošanai | [5 empty] | gab. | 20 | OBO Bettermann
| Jumta stiprinājuma elementi (pašlīmējošie) | [5 empty] | gab. | 742 | OBO Bettermann
| Zibens uztvērēja noturošais elements pa sienu | [5 empty] | gab. | 282 | OBO Bettermann
| Stieples kompensatori | [5 empty] | gab. | 30 | OBO Bettermann
| Kronšteini metāla konstrukciju zemēšanai | [5 empty] | gab. | 10 | OBO Bettermann
| Zibensuztvērējstienis d-16, L=1,5m | [5 empty] | gab. | 4 | OBO Bettermann
| Pretkoroziju lente | [5 empty] | kpl | 4 | OBO Bettermann
EL.statiska grīda zemējuma kontūrs
| Zemējuma cinkota apaļdzelzs |  |  |  |  | RD-8 ALU | m | 372 | OBO Bettermann
| Krustklemme apaļdzelzs savienošanai FT | [5 empty] | gab. | 124 | OBO Bettermann
| Klemme savienojumam T-VEIDA | [5 empty] | gab. | 4 | OBO Bettermann
| Cu kabelis 1x 50mm2 | [5 empty] | m | 20
Amats |  | Uzvārds | Paraksts | Dat. | Elektronikas centra ēka Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā (bijusī Kaiju ielā 9), Ventspilī |  |  | Stadija | Lapa | Lapas
[8 empty] | T.P. | EL-Ies-9
Pārbaudīja |  | V.Bute | [6 empty] | Rev.C
Projektēja |  | A.Špons |  |  | Materiālu un iekārtu specifikācija.
15.01.14.