Paskaidrojuma raksts

- Vispārīgā daļa.

Tehniskais projekts izstrādāts saskaņā ar:

- topogrāfisko plānu,

- SIA „ER3” izdotajiem tehniskajiem noteikumiem,

- LBN 223-99 “Kanalizācijas ārējie tīkli un būves.”

- LBN 222-99 „Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves”

Projektētas šādas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas:

- sadzīves ūdensvada sistēma (Ū1),

- sadzīves kanalizācijas sistēma (K1),

- lietus kanalizācijas sistēma (K2),

-    drenāžas sistēma (Dr)

2 Sadzīves ūdensvada  sistēma.

Projektējamā objekta ūdensapgāde paredzēta no esoša ūdensvada DN 160mm. Paredzēts 2 ievadi 110x6.6mm

Ūdens aprēķina patēriņi – 3.72 l/s , 9.57m3/h,

3.  Sadzīves kanalizācijas  sistēma.

Sadzīves kanalizācijas sistēma novadāma uz esošiem kanalizācijas ielas tīkliem. Kanalizācijas cauruļvadi projektējami no plastmasas kanalizācijas PP cauruļvadiem. Cauruļvadi ar diametru De 160mm.

Uz tīkla paredzēts uzstādīt plastmasas  akas De 560/500.

4.  Lietus kanalizācijas  sistēma.

Lietus kanalizācija no teritorijas savākt ar gūliju palīdzību. Kopā teritorijā uzstādīt 5 gūlijas. Savākto lietus ūdeni trasēt pa industriāla teritoriju līdz gravja. Cauruļvadi projektējami no plastmasas kanalizācijas PP cauruļvadiem. Cauruļvadi ar diametru De 160 – 315mm.

Uz tīkla paredzēts uzstādīt plastmasas  akas De 560/500 un De 400/315.

Projektā paredzēta drenāžas sistēma no plastmasas drenāžas caurulēm ( 110/95 un 74/65mm) ar perforāciju 180 ar uzmavu.